Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.3 – Technologia

Spis treści

1.	Ogólna charakterystyka Instalacji	5

2.	Opis segmentów technologicznych	6

2.1.	Segment przyjęcia i wyładunku Paliwa	6

2.1.1.	System ważenia i rejestracji dostaw	6

2.1.2.	Hala rozładunkowa Paliwa	7

2.2.	Segment gospodarki Paliwem w hali bunkra	8

2.2.1.	Poziom obsługowy	8

2.2.2.	Bunkier Paliwa – fosa bunkra	9

2.2.3.	System kamer	9

2.2.4.	Suwnice do transportu Paliwa w hali bunkra	10

2.3.	Segment spalania Paliwa i odzysku energii	16

2.3.1.	Wykres spalania	16

2.3.2.	Zespół leja zasypowego i szybu załadowczego	17

2.3.3.	Podajnik paliwa	18

2.3.4.	Ruszt	18

2.3.5.	Odżużlacz i odpopielacz	19

2.3.6.	System hydrauliki siłowej	19

2.3.7.	Kocioł	19

2.3.8.	Palniki rozruchowo-wspomagające	27

2.3.9.	Systemy czyszczenia powierzchni ogrzewalnych	27

2.3.10.	System odprowadzania popiołu lotnego z kotła	28

2.3.11.	System powietrza pierwotnego i wtórnego	28

2.4.	Segment przekształcania energii pary wodnej	29

2.4.1.	Założenia ogólne	29

2.4.2.	Obieg parowo-wodny	29

2.4.3.	Rurociąg pary świeżej	30

2.4.4.	Turbozespół	31

2.4.5.	Rurociąg obejściowy turbiny	34

2.4.6.	Układ chłodzenia	34

2.4.7.	Rurociąg kondensatu głównego	35

2.4.8.	Rurociągi pary upustowej	35

2.4.9.	Układ regeneracji ciepła	35

2.4.10.	Stacje redukcyjno-schładzające	36

2.4.11.	Wymienniki ciepłownicze	36

2.4.12.	Stacja odgazowania wody zasilającej	36

2.4.13.	Rurociąg wody zasilającej	37

2.4.14.	Podgrzewacz powietrza pierwotnego	37

2.5.	Segment gospodarki energią cieplną użyteczną	37

2.5.1.	Założenia	37

2.5.2.	Pompownia wody sieciowej	37

2.5.3.	Wyprowadzenie energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej	37

2.6.	Segment instalacji pomocniczych	38

2.6.1.	Pomocniczy układ chłodzenia	38

2.6.2.	Stacja analityczna wody i pary z kotła i obiegu wodno-parowego	38

2.6.3.	Stacja chemicznej korekcji wody zasilającej i wody kotłowej	39

2.6.4.	Stacja przygotowania wody technologicznej	39

2.6.5.	Instalacja powietrza sprężonego	40

2.7.	Segment gospodarki lekkim olejem opałowym	41

2.7.1.	Układ rozładunku lekkiego oleju opałowego	41

2.7.2.	Zbiornik magazynowy lekkiego oleju opałowego	42

2.7.3.	Układ dystrybucji lekkiego oleju opałowego	43

2.8.	Segment oczyszczania i odprowadzania spalin	43

2.8.1.	Założenia ogólne	43

2.8.2.	Układ półsuchego oczyszczania spalin	46

2.8.3.	Układ redukcji tlenków azotu	49

2.8.4.	Wentylator wyciągowy spalin	50

2.8.5.	Komin	51

2.8.6.	System ciągłego monitoringu emisji	51

2.9.	Segment zagospodarowania ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin	53

2.9.1.	Odprowadzanie, magazynowanie i obróbka popiołu dennego	53

2.9.2.	Odprowadzanie i magazynowanie popiołu lotnego	54

2.9.3.	Odprowadzanie i magazynowanie odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych (pyłu)	55

2.9.4.	Odprowadzanie i magazynowanie pyłów lotnych z kotła w czasie okresowego czyszczenia kotła po jego zatrzymaniu	56

2.10.	Segment uzupełniania ubytków, stabilizacji ciśnienia i chemicznej korekcji wody sieciowej	56

2.10.1.	Założenia	56

2.10.2.	Stacja uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia wody sieciowej	56

2.10.3.	Stacja chemicznej korekcji wody sieciowej	56

2.10.4.	Stacja analityczna wody sieciowej	57

2.11.	Kotłownia awaryjnej produkcji ciepła (Kotłownia pomocnicza)	57

3.	Wymagania dla maszyn, urządzeń, instalacji oraz robót i montaży technologicznych	57

3.1.	Maszyny wirnikowe	58

3.2.	Rurociągi	60

3.3.	Armatura	62

3.3.1.	Zbiorniki	64

3.3.2.	Wymienniki ciepła	64

3.3.3.	Kanały powietrza i spalin	64

3.3.4.	Materiały	65

3.3.5.	Układy olejowe urządzeń	66

3.4.	Spawanie	67

3.4.1.	Wymagania ogólne	67

3.4.2.	Wymagania dotyczące materiałów stosowanych na konstrukcje spawane.	67

3.4.3.	Wymagania dotyczące wykonania złączy spawanych	68

3.4.4.	Kwalifikacje pracowników	68

3.4.5.	Dziennik spawania	69

3.4.6.	Kontrola jakości złączy spawanych	69

3.5.	Zabezpieczenia antykorozyjne	70

3.5.1.	Wymagania jakościowe	70

3.5.2.	Warunki prowadzenia robót malarskich	70

3.5.3.	Materiały i sprzęt	71

3.5.4.	System nakładania powłok	71

3.5.5.	Prace przygotowawcze	71

3.5.6.	Malowanie powierzchni metalowych	72

3.5.7.	Prace poprawkowe	73

3.5.8.	Galwanizacja	73

3.5.9.	Zabezpieczenia rurociągów podziemnych	74

3.6.	Izolacje cieplne	74

3.7.	Gospodarka remontowa	75

3.8.	Pozostałe wymagania dla Instalacji	76

Ogólna charakterystyka Instalacji

Głównym celem budowy ITPOK (zwanej również Instalacją) jest:

- Termiczne przekształcanie Paliwa w celu wykorzystania jego potencjału energetycznego,

- Produkcja energii cieplnej do zasilania sieci ciepłowniczej miasta Koszalin,

- Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne. Nadwyżka produkowanej energii kierowana będzie do operatora sieci dystrybucyjnej,

- Ograniczenie emisji do środowiska naturalnego substancji szkodliwych zawartych w odpadach i uwalnianych w procesie składowania odpadów,

- Redukcja masy i objętości odpadów komunalnych skierowanych do termicznego przekształcania w stosunku do odpadów nie przekształconych termicznie.

Do Instalacji będzie dostarczane Paliwo, tj. następujące wysokokaloryczne odpady:

- Odpady o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady, z grupy 19 05 (odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostownia i stabilizacji tlenowej)),

- Odpady o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,

- Odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),

- Odpady o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

W mieszaninie ww. odpadów udział frakcji 19 12 12, 19 05 99, 19 12 04 i 19 12 10 będzie wynosić odpowiednio około: 55%, 40%, 2,5% oraz 2,5% strumienia masowego odpadów.

Powyższe udziały procentowe są danymi orientacyjnymi, od których mogą występować odchylenia, związane m.in. z sezonowością wytwarzania odpadów.

ITPOK musi cechować się w całym okresie eksploatacji:

- Zgodnością z obowiązującymi normami, uzyskanymi decyzjami w tym m.in. decyzji pozwolenia zintegrowanego (której uzyskanie stanowi obowiązek Wykonawcy), spełniać wymagania BAT-AEL wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT),

- Spełnieniem gwarantowanych parametrów technicznych, o których mowa w Rozdziale 2.10 Gwarantowane Parametry Techniczne,

- Możliwością regulacji w szerokim zakresie produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej w zależności od potrzeb,

- Niskim zapotrzebowaniem na środki i materiały eksploatacyjne,

- Niskim zapotrzebowaniem w zakresie personelu obsługi i utrzymania ruchu,

- Niskimi kosztami utrzymania ruchu i remontów,

- Wysokim stopniem automatyzacji (możliwość pracy ciągłej w trybie automatycznym, z wyłączeniem pracy suwnicy, który jest wymagany w trybie półautomatycznym),

- Dobrą dostępnością do maszyn i urządzeń dla personelu obsługi i utrzymania ruchu,

- Zapewnieniem ergonomiczności i wysokiego bezpieczeństwa pracy personelu obsługi i utrzymania ruchu,

- Pełną zgodnością z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie” wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalina 13 grudnia 2023, znak WS-II-8.6220.11.2023.RG, zwanej dalej Decyzją Środowiskową, stanowiącą załącznik nr 1.2 do niniejszego PFU.

Zastosowane rozwiązania techniczne muszą odpowiadać aktualnemu stanowi techniki i gwarantować uzyskanie wszystkich pozwoleń zarówno technicznych jak i administracyjnych.

Zamawiający wymaga, aby technologia zastosowana w ITPOK gwarantowała funkcjonowanie Instalacji ze wskaźnikiem efektywności energetycznej powyżej 0,65, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.), przy zapewnieniu sprawności energetycznej i sprawności elektrycznej wynikających z aktualnych konkluzji BAT.

Opis segmentów technologicznych

Segment przyjęcia i wyładunku Paliwa

Na teren Instalacji będą przywożone odpady o kodach 19 05 99, 19 12 04, 19 12 10 i 19 12 12, zwane dalej Paliwem. Charakterystykę Paliwa podano w Rozdziale 2.16 PFU.

Paliwo będzie dostarczane samochodami ciężarowymi różnego rodzaju, m.in. pojazdy bezpylne, wywrotki, kontenerowce hakowe, z naczepami z ruchomą podłogą, z naczepami z ruchomą ścianą itd. Należy przyjąć, że dowóz Paliwa do ITPOK będzie się odbywał przez około 300 dni w roku, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 22:00.

System ważenia i rejestracji dostaw

Samochody przywożące Paliwo, reagenty, a także samochody wywożące pozostałości procesowe, będą ważone na zainstalowanych w jezdni wagach dwukrotnie – na wjeździe i na wyjeździe. Przed wagą wjazdową będzie zainstalowana brama dozymetryczna.

Należy zastosować dwie wagi samochodowe, wjazdową i wyjazdową, wraz z oprzyrządowaniem komputerowym i oprogramowaniem. Zewnętrzne zespoły wag muszą być odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych i zabudowane w sposób umożliwiający ich pracę oraz bieżące czyszczenie i konserwację, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Parametry wag muszą być odpowiednie, aby przyjąć pojazdy o długości do 18,75 m, szerokości do 2,55 m i masie do 50 ton. Wagi mają posiadać wykonaną ocenę zgodności zgodnie z dyrektywą MID (2014/32/UE) dla wag automatycznych, być oznakowane znakiem CE i posiadać wystawioną deklarację zgodności z dyrektywą MID oraz posiadać świadectwo legalizacji. System ważenia i rejestracji dostaw należy w pełni zautomatyzować i skomputeryzować. Wszystkie informacje dotyczące ważenia mają być odczytywane i zapisywane w komputerze systemu wagowego, przy ciągłej obsłudze. System ten należy skomunikować bezpośrednio z systemem BDO. Oprogramowanie wagi ma zapewnić bieżącą obsługę rejestru BDO oraz prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu produktów i odpadów. Obsługa wagi ma być możliwa bezpośrednio z Portierni (pomieszczenia pracowników obsługi wag) znajdującego się przy wagach samochodowych.

System identyfikacji pojazdów oraz system ewidencjonowania dostaw, np. poprzez system rozpoznawania tablic rejestracyjnych, system RFID, lub inne, zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie opracowania Projektu podstawowego. Wszystkie informacje o dostawie, wraz z informacjami z karty przekazania odpadu, będą wprowadzane, archiwizowane i przetwarzane w systemie, a wszelkie niezbędne lub wymagane prawem dokumenty mają być generowane automatycznie, umożliwiając na bieżąco kontrolę masy przywożonych odpadów.

Dane z systemu ważenia będą przetwarzane i przesyłane do nastawni, z czego najważniejszą informacją będzie masa dostarczonego Paliwa, obliczana jako różnica masy samochodu na wjeździe i na wyjeździe z ITPOK.

System ważenia zostanie wyposażony w system zbierania danych dla potrzeb monitoringu i sprawozdawczości GUS oraz ochrony środowiska, w szczególności bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Na wyjeździe z ITPOK należy zainstalować przejazdową myjnię kół samochodowych, wyposażoną w automatyczne dozowniki: środka dezynfekującego oraz flokulantu. Myjnia kół musi mieć możliwość pracy w temperaturach poniżej 0°C. Obieg wody w myjni ma być obiegiem zamkniętym

Wszystkie urządzenia elektryczne, elektroniczne, optoelektroniczne itp. zainstalowane na zewnątrz, muszą posiadać stopień ochrony minimum IP66, a w przypadku elementów znajdujących się pod wagami samochodowymi – minimum IP68 (jeśli nie zastosowano innego, skutecznego rozwiązania zabezpieczającego w pełni przed pyłem i wodą).

Hala rozładunkowa Paliwa

Wyładunek Paliwa będzie się odbywał w zamkniętej hali rozładunkowej. Kierowanie ruchem samochodów za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz otwieranie i zamykanie poszczególnych bram hali będzie prowadzone przez obsługę hali. Przed bramami hali (wjazdowa i wyjazdowa) będą zainstalowane sygnalizatory sygnalizacji świetlnej, jako element systemu sterowania.

W hali rozładunkowej należy zainstalować awaryjny wyłącznik pracy suwnic, używany np. w przypadku wpadnięcia osoby do bunkra. Należy zapewnić ręczny sposób otwierania i zamykania bram bunkra z paneli operatorskich zainstalowanych na ścianach między bramami bunkra.

Należy przewidzieć możliwość nadzoru pracownika „placowego” nad ruchem pojazdów z odpadami przed i w hali. Dla pracownika należy przewidzieć w pobliżu hali rozładunkowej kontener socjalny wyposażony w biurko, krzesło oraz szafę. Kontener ma być klimatyzowany.

Należy zastosować zabezpieczenia przed możliwym uszkodzeniem bram przez samochody ciężarowe w postaci odbojnic. Każde stanowisko wyładowcze musi być zabezpieczone progiem oporowym dla kół samochodowych, żelbetowym, wzmocnionym stalowymi kątownikami lub równoważnym rozwiązaniem. Na środku progów oporowych należy przewidzieć wolną przestrzeń lub otwór (o szerokości ok. 50 cm), służącą do wsypywania do bunkra odpadów z zamiatania posadzki hali. Zamknięcia otworów stanowisk wyładowczych, tj. bramy oddzielającej przestrzeń pomiędzy halą rozładunkową i bunkrem, będą zamykane po zakończeniu każdego procesu wyładunku. Zamykanie ręczne ma być możliwe bezpośrednio przy stanowisku wyładunku Paliwa do bunkra jak i z pomieszczenia operatora suwnicy. Przed każdym stanowiskiem wyładowczym ma być umieszczona kamera z przekazem obrazu do pomieszczenia nastawni.

Jedna, skrajna brama stanowiska rozładunkowego w hali bunkra ma mieć odpowiednio dużą wytrzymałość od naporu Paliwa, tak by można było ją zasypać Paliwem od strony bunkra do poziomu górnej krawędzi fosy bunkra. Pozostałe bramy bunkra mają być wykonane w technologii bram rolowanych.

W ścianie oddzielającej halę rozładunkową od hali bunkra należy zamontować żaluzje wentylacyjne. System sterowania zamykaniem bram ppoż. na granicy hali rozładunkowej (dot. bramy wyjazdowej i wyjazdowej z hali rozładunkowej) należy włączyć w system ppoż.

Napędy bram do hali rozładunkowej jak i bram do hali bunkra mają posiadać stopień ochrony co najmniej IP65.

Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca w hali rozładunkowej przeznaczonego do poboru próbek dostarczanego Paliwa do celów badawczo-analitycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w zakresie sposobu, ilości, częstości, itd.).

Należy wykonać kanalizację umożliwiającą odprowadzenie ścieków, jak i zmywanie posadzki hali rozładunkowej.

Hala musi posiadać system sieci wodociągowej zabezpieczony przeciw zamarzaniu w nim wody.

Hala rozładunkowa oraz hala bunkra odpadów będą stanowić jedną strefę pożarową.

Segment gospodarki Paliwem w hali bunkra

Poziom obsługowy

Głównym elementem znajdującym się na poziomie obsługowym – dostępowym w hali bunkra (stanowiącym jednocześnie strop oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy halą bunkra a halą kotła) jest lej zasypowy Paliwa. Przejście leja zasypowego przez strop ma być uszczelnione przeciwpożarowo – ma być wykonane w odpowiedniej klasie ppoż. Wykonawca ma na etapie Projektu budowlanego uzgodnić odstępstwo od warunków technicznych dla stropu oddzielenia pożarowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225).

Przy krawędzi poziomu dostępowego i fosy bunkra Wykonawca zamontuje barierki o wysokości min. 1,2 m, co umożliwi pracę w hali bunkra bez konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) stosowanych przy pracy na wysokości. Wszędzie tam gdzie jest to konieczne należy zastosować barierki o ww. wysokości chroniące przed upadkiem z wysokości lub wpadnięciem do leja zasypowego Paliwa do kotła.

Pomiędzy lejem zasypowym, a ścianą oddzielającą halę bunkra od hali kotła należy zapewnić przejście o szerokości wynikającej z warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednakże nie mniejszej niż 1 m.

W projekcie hali bunkra, na poziomie dostępowym, należy przewidzieć w szczególności:

- Miejsca odstawcze (serwisowe) chwytaków suwnic, umożliwiające bezproblemową pracę przy serwisowaniu i konserwacji chwytaków suwnic. Posadzkę w miejscu odstawczym (serwisowym) należy zabezpieczyć płytą stalową chroniącą beton posadzki przed uszkodzeniami przez końcówki chwytaków suwnic,

- Otwory serwisowe (szachty remontowe) dla chwytaków obu suwnic, mają być szczelnie zakryte podczas normalnej eksploatacji uchylnym (na zawiasie) przykryciem stalowym. Otwory te mają umożliwić bezproblemowe i bezkolizyjne opuszczenie chwytaka na poziom 0. Podnoszenie przykrycia stalowego należy zapewnić przez wciągarkę elektryczną przymocowaną do ściany hali bunkra. W przypadku konieczności uzgodnienia odstępstwa od warunków technicznych, o których mowa powyżej, Wykonawca takie odstępstwo uzgodni.

Drzwi dostępowe na poziom obsługowy w hali bunkra należy wyposażyć w urządzenia sygnalizujące – alarmujące operatora suwnicy o otwarciu drzwi. Dodatkowo przy drzwiach dostępowych zostanie zainstalowany awaryjny wyłącznik pracy suwnic.

Na poziomie obsługowym hali bunkra, przy minimum dwóch rogach fosy bunkra, należy zainstalować działka wodno-pianowe, uruchamiane automatycznie od sygnału z systemu monitoringu termowizyjnego bunkra. Działka podłączone będą do instalacji wody ppoż. i układu dozowania środka pianotwórczego. Zapas środka pianotwórczego musi zapewnić minimum godzinę pracy systemu gaszenia. Sterowanie działkami wodno-pianowymi ma się odbywać również w sposób ręczny poprzez pulpit sterowniczy, zlokalizowany w pomieszczeniu nastawni.

Ponadto Wykonawca, w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., przeanalizuje potrzebę wykonania instalacji zraszaczowej nad lejem zasypowym. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania instalacji zraszaczowej nad lejem zasypowym, Wykonawca wykona tę instalację.

W hali bunkra należy zainstalować efektywny system oświetlenia przestrzeni wewnętrznej bunkra, z samoczyszczącymi się oprawami. Oprawy zostaną zawieszone na wysokości umożliwiającej bezproblemowy dostęp z mostu suwnic jednocześnie zachowując brak kolizyjności z innymi elementami i urządzeniami zlokalizowanymi w hali bunkra.

Wszystkie urządzenia elektryczne, elektroniczne, optoelektroniczne itp. zainstalowane w hali bunkra muszą posiadać stopień ochrony minimum IP65.

Bunkier Paliwa – fosa bunkra

Zamawiający wymaga, aby bunkier Paliwa miał pojemność wystarczającą na 7 dni pracy Instalacji z nominalną wydajnością termicznego przekształcania Paliwa. Projektując bramy bunkra, należy wziąć pod uwagę umożliwienie zwiększenia retencji bunkra poprzez zasypanie jednej z nich, skrajnej Paliwem.

W normalnych warunkach pracy, w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się odorów, powietrze z hali rozładunkowej i hali bunkra będzie zasysane i kierowane do komory spalania za pomocą wentylatora powietrza pierwotnego. Powietrze to będzie tłoczone pod ruszt. W rezultacie w hali rozładunkowej i w hali bunkra należy utrzymywać niewielkie podciśnienie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się odorów poza budynek. W okresie postoju Instalacji, a tym samym także wentylatora powietrza pierwotnego, funkcję ograniczenia emisji odorów należy zapewnić poprzez zasysanie powietrza z hali bunkra i kierowanie go do kolumny dezodoryzacyjnej. Wykonawca wykona instalację zasysania powietrza z kolumną dezodoryzacyjną.

System kamer

W hali bunkra należy zamontować system kamer przemysłowych (CCTV) pozwalających monitorować wyładunek Paliwa do bunkra oraz obserwować załadunek Paliwa do leja zasypowego, jak również poziom Paliwa w leju, a obraz z tych kamer ma być rejestrowany i wyświetlany na stanowisku operatora suwnicy oraz w pomieszczeniu nastawni. Wymagane są minimum 2 monitory dla operatora suwnicy.

Ponadto w hali bunkra należy zainstalować system kamer termowizyjnych do skanowania złoża Paliwa w bunkrze oraz w leju zasypowym, jako jeden z elementów systemu ppoż. hali bunkra. Obraz termograficzny z tych kamer ma być rejestrowany i wyświetlany na stanowisku operatora suwnicy oraz w pomieszczeniu nastawni. Wszystkie kamery zainstalowane w hali bunkra należy wykonać w klasie szczelności co najmniej IP65. Z uwagi na środowisko panujące w hali bunkra, wymagana jest zabudowa kamer w specjalnych obudowach ochronnych.

Suwnice do transportu Paliwa w hali bunkra

W hali bunkra należy zainstalować dwie jednakowe suwnice do transportu Paliwa. Awaria jednej z suwnic nie może spowodować uniemożliwienia pracy drugiej suwnicy. Każda suwnica ma mieć udźwig minimum 5 Mg plus waga chwytaka. Pojemność chwytaka ma wynosić minimum 4 m3. Prędkość pozioma suwnicy ma wynosić minimum 80 m/min. Prędkość podnoszenia i opuszczania chwytaka ma wynosić minimum 50 m/min w obu kierunkach.

Wydajność każdej z suwnic ma wystarczyć na pokrycie pełnego pola pracy kotła zgodnie z wykresem spalania oraz zapewnić odpowiednio dużą nadwyżkę wydajności pokrywającą czas potrzebny na odbiór Paliwa spod miejsc zrzutu bram bunkra (w tym także w okresie szczytu dostaw) oraz mieszanie go w bunkrze. Godzinowa zdolność przeładunkowa każdej z suwnic ma być wielokrotnością godzinowej wydajności spalania (zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie wykonania Projektu podstawowego). Na etapie wykonania Projektu podstawowego Wykonawca przedstawi też Zamawiającemu cyklogram pracy suwnic Paliwa.

Zasięg pracy suwnicy ma być ograniczony do odległości 1 m od ścian bunkra dla chwytaka otwartego oraz do odległości 0,5 m od dna bunkra dla chwytaka zamkniętego. Konstrukcja suwnicy i chwytaka ma umożliwiać łatwą zmianę olinowania. Należy zapewnić możliwość montażu chwytaka bezpośrednio z samochodu ciężarowego. Suwnice należy wyposażyć w pomosty wzdłuż mostów, jak również po zewnętrznych stronach podtorza, wzdłuż szyn. Dostęp z poziomu leja zasypowego do pomostów wzdłuż podtorza należy zapewnić poprzez drabiny. Należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów suwnic z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Suwnice wyposażone muszą być w system pomiaru i rejestracji masy Paliw dostarczanego go do leja zasypowego. Należy zapewnić, aby system pomiaru masy suwnic posiadał dokładność nie mniejszą niż 3%.

Po obu stronach torowiska, wzdłuż całej długości szyn, po obu ich stronach, mają się znajdować podesty robocze o szerokości minimum 80 cm służące do napraw torowiska i okablowania.

Rozwiązania konstrukcyjne suwnic mają uwzględniać doświadczenia eksploatacyjne wyniesione z podobnych zakładów. Mają one zapewniać bezpieczeństwo pracy, obsługi i konserwacji oraz odpowiadać najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym/najnowszym standardom techniki.

Wyłączniki krańcowe mają zapewniać, aby suwnice i wózki mogły dotrzeć do zderzaków dopiero pod koniec jazdy, z małą prędkością. Ograniczniki krańcowe muszą być tak zaprojektowane, aby wytrzymały uderzenie suwnicy w przypadku awarii wyłącznika bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji suwnic, należy zastosować urządzenie zapobiegające kolizjom. Suwnice należy zaprojektować do całodobowej, nieprzerwanej pracy przy maksymalnej wydajności, z zapewnieniem gwarantowanego czasu dyspozycyjności ITPOK. Konstrukcja suwnic ma uwzględniać trudne warunki panujące w hali bunkra przy jednoczesnym zapewnieniu prostej eksploatacji, konserwacji i serwisowania.

Celem zapewnienia cichej pracy suwnic, w miarę możliwości łożyska kulkowe, wałeczkowe i ślizgowe w różnych mechanizmach należy chronić przed zabrudzeniem i nasmarować na cały okres eksploatacji.

Zamawiający wymaga, aby projekt suwnic wraz z oprzyrządowaniem i infrastrukturą towarzyszącą spełniał wymogi właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności tych dotyczących ochrony osobistej.

W czasie normalnej, ciągłej pracy w użyciu będzie tylko jedna suwnica. Druga suwnica będzie pozostawać w rezerwie, suwnica ta stanowi 100% rezerwę pracującej suwnicy. W przypadku awarii jednej suwnicy druga suwnica musi umożliwić jej przemieszczenie w miejsce parkowania – postoju i naprawy. Orientacyjny zakres gęstości Paliwa wynosi 0,20 – 0,65 Mg/m3, zaś orientacyjna wartość charakterystyczna gęstości Paliwa wynosi 0,35 Mg/m3. Należy wziąć te wartości pod uwagę podczas wymiarowania suwnic.

Urządzenia do prowadzenia kabli i firan kablowych należy zaprojektować w taki sposób, aby obie suwnice mogły przejechać cały obszar bunkra, niezależnie od tego, która suwnica znajduje się w pozycji rezerwowej.

Suwnice mają pracować w trybie półautomatycznym. W przypadku obsługi ręcznej każda z suwnic będzie obsługiwana tylko przez jedną osobę (operatora). Suwnice mają mieć możliwość pracy w trybie półautomatycznym, obejmującym automatyczne kierowanie chwytaka do podanej pozycji nad lejem zasypowym. Wykonawca na etapie Projektu podstawowego ustali z Zamawiającym szczegóły układu sterowania suwnic.

W zestawie urządzeń wyposażenia dla każdej z suwnic należy przewidzieć niewielkich rozmiarów, osobno podwieszany pomocniczy chwytak służący do awaryjnego opróżniania leja zasypowego w przypadku jego zablokowania, np. przez odpady o nadmiernych gabarytach. W zakres dostawy wchodzi również jeden chwytak rezerwowy dla obu suwnic.

Wykonawca zapewni wszystkie wymagane narzędzia i urządzenia wciągnikowe z napędem elektrycznym zamontowane na belce remontowej w hali bunkra służące do naprawy, utrzymania i konserwacji suwnic. Mechanizm podnoszący musi być dostosowany do ciężaru najcięższego elementu mechanizmów suwnicy w przypadku konieczności demontażu w celu jego naprawy. Wykonawca zapewni wciągniki elektryczne umożliwiające otwieranie/zamykanie otworu serwisowego oraz transport sprzętu/części/elementów z poziomu mostu suwnicy na poziom terenu ITPOK i odwrotnie.

Do prac konserwacyjnych i naprawczych suwnic należy przewidzieć bezpieczny dostęp do mostów i torowiska, w razie potrzeby z dodatkowym systemem asekuracji - zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. System ten musi być wykonany w taki sposób, aby nie było potrzeby rozpinania w punktach mocowania do ścian.

Wykonawca zrealizuje dostawę, montaż i uruchomienie suwnic Paliwa wraz urządzeniami i systemami pomocniczymi, w tym szafami zasilania elektrycznego, szafami urządzeń automatyki (sterownikami PLC, modułami I/O, jednostkami obliczeniowymi itd.), oprogramowaniem, oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym dostępową (drabiny, podesty, szyny, belki konstrukcyjne, torowisko itd.), a także wyposażeniem kabiny operatora suwnic w fotel z niezbędnym intuicyjnym, joystickowy system sterowania suwnic i oknem kabiny operatora suwnic, jako jednostkę pakietową od jednego, uznanego i doświadczonego dostawcy.

Wykonawca dostarczy w ramach dostawy części zamiennych: falownik (po 1 szt. dla: jazdy mostem, jazdy wózkiem oraz mechanizmu podnoszenia), po 1 kompletnym mechanizmie hamulców do wszystkich napędów (jazdy mostem, jazdy wózkiem i podnoszeniem chwytaków), 2 komplety cięgien liniowych na chwytak podstawowy i chwytak pomocniczy, tensometr układu ważenia, po 1 komplecie wyłączników krańcowych (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu podnoszenia i opuszczania), jeden kompletny rezerwowy chwytak do montażu na suwnicy.

Mosty suwnicowe

Suwnice Paliwa mają być zaprojektowane do pracy w ciężkich warunkach i pod dużym obciążeniem. Mosty i czołownice mają być wykonane jako konstrukcje dźwigarowe skrzynkowe. Dopuszczalne ugięcie mostu suwnicy od ciężaru własnego i od ciężarku znajdującego się na nim osprzętu wynosi poniżej 1/1000 rozpiętości mostu. Pomosty wzdłuż obydwu dźwigarów suwnicy należy wyposażyć w poręcze, tak aby wózek suwnicy był łatwo dostępny z obu stron.

Dźwigar suwnicy będzie wyposażony w uchwyty do mocowania liny holowniczej wózka. Konstrukcję należy zaprojektować tak, aby wózki kablowe były łatwo dostępne w celu konserwacji.

Napęd realizowany będzie przez silniki zasilane poprzez przemienniki częstotliwości, o regulowanej prędkości obrotowej, z wbudowanym hamulcem tarczowym poprzez całkowicie zamknięte koła zębate czołowe i połączone elastycznymi sprzęgłami. Hamulce tarczowe należy zwolnić w przypadku obsługi zarówno elektrycznej jak i mechanicznej.

Należy przewidzieć wyłączniki krańcowe dla obu kierunków jazdy.

Kontrola toru jezdnego suwnicy i liny ma się odbywać z wózka suwnicy lub podestu mostu suwnicy.

Wózki suwnicowe

Ramę wózka, ze względu na system ważenia, należy wykonać jako spawaną konstrukcję ramową z perforowaną osłoną i poręczami. Wózek należy wyposażyć w cztery łożyskowane koła toczne, z których napędzane są dwa koła przeciwstawne. Napęd jednostki napędowej wózka musi odbywać się za pomocą silnika o zmiennej prędkości z wbudowanym hamulcem tarczowym za pośrednictwem całkowicie zamkniętych kół zębatych czołowych i połączonych elastycznym sprzęgłem. Hamulec tarczowy należy zwolnić w przypadku obsługi zarówno elektrycznej, jak i mechanicznej. Wózki suwnic należy wyposażyć w system ważenia.

Wymagane parametry urządzenia wagowego:

- Dokładność pomiaru masy, względna: 3%,

- Czas pomiaru: 3 s.

Wciągarki

Mechanizm podnoszący chwytak należy zaprojektować jako dwusilnikowy, o regulowanej prędkości, bez sprzęgła. Mechaniczne i elektryczne części mechanizmu podtrzymującego, muszą być zaprojektowane tak samo, na 60% całkowitego obciążenia. Połączenie silnika z przekładnią należy zaprojektować w taki sposób, aby podczas pracy nie powstawały naprężenia spowodowane problemami z wyważeniem, obciążeniami roboczymi itp. Połączenie bębnów linowych z przekładnią należy zaprojektować w taki sposób aby podczas pracy nie powstawało żadne naprężenie, powodujące dodatkowe obciążenie łożysk. Bębny kablowe muszą być spawane z rowkami obrobionymi maszynowo. Ponadto, przy projektowaniu mechanizmu podnoszącego należy wziąć pod uwagę wymagane wyposażenie pomocnicze, takie jak: hamulec elektrohydrauliczny, system chwytania, system zapobiegania luzowaniu się liny, itd.

Wymagana klasa wciągarek HC4 wg PN-EN 13001 (lub równoważna klasa ustalona na podstawie normy równoważnej). Wymagana S-klasa S8 wg PN-EN 13001 (lub równoważna klasa ustalona na podstawie normy równoważnej).

Chwytaki

Każda suwnica będzie wyposażona w jeden sześcioszczękowy, elektrohydrauliczny chwytak, przeznaczony do Paliwa. Należy dostarczyć chwytaki wiszące na parze lin, wyposażone w hydrauliczny napęd zamykacza. Konstrukcja chwytaków musi uwzględniać typowe problemy w obchodzeniu się z paliwem z odpadów.

Zamontowanie dodatkowego wyposażenia chwytaka ma zapobiec jego przechylaniu się po ustawieniu pod kątem na powierzchni złoża Paliwa. Chwytak musi pozostać otwarty, a kabel napięty podczas pobierania spiętrzonego materiału. Zakopanie się chwytaka pod warstwą Paliwa nie może mieć wpływu na cały chwytak, w tym kabel i prowadnicę kabla. Wszystkie części chwytaka muszą być przystosowane do pracy w ciężkich warunkach. Konstrukcja chwytaka musi umożliwiać pracę i zapobiegać uszkodzeniu podczas osadzenia chwytaka w pozycji skośnej. Szczęki chwytaka mają być wykonane z grubej blachy trudnościeralnej o twardości nie gorszej niż 470-530 HB (przykładowo blachy typu Hardox 500 lub innej równoważnej blachy trudnościeralnej o nie gorszej twardości), które można będzie w prosty sposób wymienić w przypadku stwierdzenia ich zużycia. Szczęki mają być wzmocnione żebrami wzmacniającymi powierzchnię. Chwytak musi być również odporny na palące się Paliwo. Wszystkie zużywające się części chwytaka muszą być łatwe do demontażu. Konstrukcja mocowania szczęk ma opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych. Preferowane są trzpienie z kołkiem zabezpieczającym. Krążki linowe muszą być zaprojektowane tak, aby nie wymagały konserwacji (łożyska toczne). Należy zapewnić specjalne środki zapobiegające przedostawaniu się Paliwa do obudowy krążków linowych. Jeżeli wymagane jest smarowanie, punkty smarowania muszą być umieszczone centralnie, łatwo dostępne, zabezpieczone przed dostaniem się zanieczyszczeń i uszkodzeniem.

Pojemność chwytaka ma być minimum 4 m3. Wartość końcową ustali Wykonawca na etapie wykonania Projektu podstawowego, biorąc pod uwagę zakładany cyklogram pracy suwnicy. Konstrukcja chwytaka ma uwzględniać charakterystyczną dla Paliwa zmienność wielkości cząstek, gęstości, składu morfologicznego itd., w zależności od dostarczonej partii. Chwytak należy wyposażyć w napęd elektrohydrauliczny. Wykonawca dostarczy i zainstaluje stację filtrowania oleju hydraulicznego chwytaka.

Tor jezdny

Tor jezdny suwnic będzie rozciągał się na całej długości hali bunkra i składał z szyn ułożonych w sposób ciągły na konstrukcji. Tor jezdny musi być przystosowany do jednoczesnego operowania dwoma suwnicami. Aby zredukować do minimum oddziaływanie akustyczne, należy zastosować odpowiednie środki redukujące hałas. Podpory, fundament i śruby mocujące oraz wyrównanie toru jezdnego suwnicy mają być zawarte w dostawie i wykonaniu toru. Tor jezdny suwnic będzie wyposażony na obu końcach w bloki oporowe, które należy wyposażyć w odpowiednie zderzaki – odbojnice, odporne na uderzenie o sile co najmniej 80 kN. Zastosowany ma być sprawdzony system mocowania szyn. Materiał toru ma być o zwiększonej odporności na rozwalcowanie i odkształcenia. Należy tak zaprojektować torowisko mostu i jazdy wózkiem suwnic, aby wytrzymało, bez wymiany, minimum 25-letni okres eksploatacji i było odporne na ścieranie, rozwalcowania i rozwarstwienia.

Kabina operatora suwnic

Operowanie suwnicami będzie się odbywać z kabiny operatora suwnic, znajdującej się w pomieszczeniu nastawni. Lokalizacja kabiny operatora suwnicy ma zapewniać bezpośrednią kontrolę wizualną całego bunkra oraz leja zasypowego.

Kabina operatora suwnic (będąca częścią pomieszczenia nastawni) będzie klimatyzowana i utrzymywana w lekkim nadciśnieniu. Ponadto będzie odpowiednio uszczelniona przeciw przedostawaniu się do niej odorów z bunkra.

Do obsługi suwnic należy dostarczyć w pełni wyposażony, ergonomicznie zaprojektowany obrotowy fotel sterowniczy, wyposażony w pulpit kontrolny, zapewniający wysoki poziom komfortu. Zostanie on zamontowany na betonowej posadzce.

Przylegająca do nastawni kabina sterowania suwnicami będzie zawierać w szczególności:

- Fotel obrotowy dla operatora suwnic, obracany w zakresie  90/180° z regulacją wysokości, z pulpitem sterującym wyposażonym w intuicyjne joysticki sterujące,

- Niezbędne urządzenia operacyjne, rejestrujące i wyświetlające,

- Biurko stojące z panelem sterowania urządzeniami ppoż. bunkra,

- Przenośny, zdalny pulpit sterowniczy suwnic na użytek serwisowy.

Układ fotela operatora, wyłączników głównych i elementów sterujących operatora musi uwzględniać wymagania nabyte dzięki doświadczeniu w eksploatacji podobnych zakładów. Kabina sterownicza ma zapewniać dobry, nieoślepiający widok na cały bunkier, tzn. przekrój konstrukcji wsporczej okna należy maksymalnie zmniejszyć stosując materiały o wysokiej wytrzymałości. Okna należy wyposażyć w odmgławiacze zapobiegające skraplaniu się pary wodnej z powietrza w niskich temperaturach. Do mycia okien od strony bunkra zostaną wykorzystane tryskacze ppoż. Do mycia okna operatora należy zamontować też dodatkowe uchwyty w hali bunkra, umożliwiające mycie okien w sposób alpinistyczny. Kabina sterownicza suwnic musi być skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią odporność ogniową. Szkło należy dobrać tak, aby szyby kabiny wytrzymały eksplozje w rejonie bunkra i latające odłamki. Wymagana minimalna klasa odporności ogniowej szkła ma wynosić EI 30 (lub klasa równoważna) z kurtyną wodną.

Układy automatyki suwnic i bram bunkra

Należy wyposażyć suwnice w automatykę umożliwiającą dwa tryby pracy:

- Manualny,

- Półautomatyczny system sterowania suwnicy umożliwiający po załadowaniu automatyczny najazd suwnicy nad lej zasypowy do kotła.

Układ automatycznej regulacji ma redukować do minimum poziome kołysanie chwytaka, zarówno w trybie manualnym jak i półautomatycznym.

Suwnice należy wyposażyć w elektroniczny system pomiaru i rejestracji masy Paliwa ładowanego do leja, o dokładności pomiaru 3%. Dane z tego systemu będą przesyłane do systemu DCS.

System sterowania suwnic ma być tak zaprojektowany, aby zapewnić skuteczną ochronę przez kolizjami oraz możliwość: wybierania Paliwa spod miejsc zrzutu, jego mieszania w bunkrze oraz półautomatycznego podawania Paliwa do leja zasypowego.

Ponadto system automatyki suwnic ma umożliwić przemieszczenie suwnic w wybraną wcześniej, bezpieczną pozycję w przypadku wybuchu pożaru w hali bunkra.

Dostawca suwnic ma także odpowiadać za dostawę zarówno AKPiA będące częścią wyposażenia mechanicznego suwnic, jak i ich oprogramowania. Interfejsem obsługowym ma być panel HMI (Human-Machine Interface) o przekątnej co najmniej 22”.

W celu ważenia i rejestracji ilości dostarczonego Paliwa suwnice należy wyposażyć w tensometry. Na potrzeby okresowej kalibracji układu Wykonawca dostarczy stosowne odważniki kalibracyjne. Do przybliżonego pomiaru masy Paliwa zmagazynowanego w bunkrze należy wykorzystać dane z systemu wagowego na wjeździe i wyjeździe z ITPOK oraz systemu wagowego suwnic (pomiar masy Paliwa dostarczonych do leja zasypowego). Aktualizowana w czasie rzeczywistym różnica sumarycznej masy paliwa dostarczonego do ITPOK oraz sumarycznej masy paliwa dostarczonego do leja zasypowego kotła będzie rejestrowana jako masa Paliwa zgromadzona w bunkrze.

System sterowania suwnicami ma być połączony z systemem kamer termowizyjnych, które mają być zainstalowane w bunkrze do monitoringu pożaru i zagrożeń pożarowych, tak aby niezwłocznie i bezpiecznie skierować suwnice w miejsce parkowania serwisowego (poza przestrzeń bunkra).

Wymiana sygnałów będzie następować po kablach. Połączenie bezprzewodowe będzie dozwolone wyłącznie w celu obsługi serwisowej suwnic z pulpitu radiowego.

Wykonawca zainstaluje przy drzwiach wejściowych do hali bunkra wyłącznik, którym osoby wchodzące do hali bunkra mogą wyłączyć z pracy suwnice w bunkrze.

Urządzenia elektryczne suwnic

Zakres dostaw suwnic Paliwa obejmuje rozdzielnice nn przeznaczone wyłącznie dla suwnic. Wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne znajdujące się w hali bunkra ma spełniać wymagania stopnia ochrony minimum IP65. Napędy elektryczne suwnic należy zasilać poprzez przemienniki częstotliwości wyposażone w układ odzysku energii elektrycznej podczas hamowania, oddając energię elektryczną do sieci zakładowej.

Silniki elektryczne należy wyposażyć m.in. w czujniki temperatury sygnalizujące alarm w przypadku przegrzania się silnika.

Na mostach suwnic należy zamontować reflektory oświetlające bunkier i operacje chwytania Paliwa.

Szafy sterownicze suwnic należy zainstalować w dedykowanym pomieszczeniu.

Ochrona przed korozją

Wymagana jest odporność korozyjna suwnic wraz ze znajdującym się w hali bunkra osprzętem klasy C5 i trwałości H wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018 (lub równoważnej klasy trwałości ustalonych na podstawie normy równoważnej).

Remontowalność suwnic Paliwa

Halę bunkra zaaranżować w ten sposób, aby zapewnić środki dostępu, obsługi i narzędzia celem, umożliwienia jak największego zakresu prac w hali bunkra.

Nad każdą z suwnic, w osi pozycji parkowania, w osi otworów serwisowych, zamontować belkę z wciągnikiem elektrycznym o nośności odpowiadającej najcięższemu pojedynczemu elementowi wózka.

Segment spalania Paliwa i odzysku energii

Odzysk energii z termicznego przekształcania Paliwa będzie realizowany z zastosowaniem rusztowego kotła parowego. Paliwem pomocniczym oraz rozruchowym kotła będzie lekki olej opałowy. Paliwo będzie podawane z bunkra na ruszt kotła za pośrednictwem – kolejno: leja zasypowego, szybu załadowczego i podajnika/popychacza hydraulicznego.

Wykres spalania

Poniżej przedstawiony jest wykres spalania.

Nominalnym punktem pracy paleniska jest punkt OP1: wydajność kotła 3,75 Mg/h przy wartości opałowej Paliwa 12,0 MJ/kg. Dla tych parametrów maksymalna ciągła moc kotła w paliwie wynosi 12,5 MW.

Zespół leja zasypowego i szybu załadowczego

Podstawowymi funkcjami zespołu leja zasypowego i szybu załadowczego Paliwa będą:

- Utworzenie buforu magazynowego Paliwa na minimum 1 godzinę pracy kotła z nominalną wydajnością spalania,

- Zmiana cyklicznego podawania paliwa, wynikającego z cyklicznej pracy suwnicy, na ciągłe podawanie Paliwa na ruszt,

- Gazoszczelne oddzielenie przestrzeni paleniska od przestrzeni hali bunkra.

Lej zasypowy

Lej zasypowy Paliwa będzie wyłożony płytami ze stali trudnościeralnej o twardości nie gorszej niż 425-475 HBW (np. Hardox min. 450 lub równoważna blacha trudnościeralna o nie gorszej twardości), z możliwością ich okresowej wymiany. Górna krawędź leja będzie wzmocniona. Wymiary leja muszą być odpowiednio duże, większe od średnicy zewnętrznej pełnego otwarcia chwytaka, tak aby Paliwo z otwartego chwytaka w całości wpadało do leja. Obrzeże leja lub attykę dookoła leja należy wykonać na wysokości minimum 1,2 m powyżej posadzki obsługowej bunkra, co umożliwi pracę na hali bunkra bez konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) stosowanych przy pracy na wysokości i zabezpieczy przed przypadkowym wpadnięciem do leja lub do bunkra. Tam gdzie będzie to konieczne Wykonawca zamontuje barierki ochronne.

W dolnej części leja wykonane zostaną dysze zraszające na dwóch poziomach i po dwóch stronach leja. Aktywacja gaszenia wodą ma się odbywać na podstawie pomiarów temperatury wnętrza leja (ścianki). Przed uruchomieniem systemu krytyczny wzrost temperatury ma być sygnalizowany alarmem wstępnym – akustycznym i optycznym na stanowisku operatora suwnic i w nastawni.

Szyb załadowczy

Szyb załadowczy Paliwa będzie wyposażony w klapę odcinającą w wykonaniu ppoż., usytuowaną w górnej części szybu, uruchamianą siłownikiem hydraulicznym i blokującą możliwość ładowania Paliwa, m.in. podczas rozruchu i zatrzymania kotła, jednocześnie zabezpieczającą przed rozprzestrzenianiem się gorącego powietrza i spalin, jak również chroniącą przed przedostawaniem się ognia. Alternatywnie klapę odcinającą można umieścić w dolnej części leja zasypowego. Pozycja klapy musi być monitorowana, a jej sterowanie włączone w układ sterowania paleniskiem i procesem spalania, a także w system ppoż. (zamknięcie w przypadku wybuchu pożaru w bunkrze). W szybie zainstalować dysze wodne do gaszenia pożaru wstecznego Paliwa w szybie. Szyb załadowczy ma być tak zaprojektowany i wykonany, by ułatwiać opadanie słupa Paliwa do podajnika – bez jego zawieszania się. Ściany wewnętrzne szybu należy pokryć płytami ze stali trudnościeralnej, o twardości nie mniejszej niż 450 w skali twardości Brinella. Dolna część szybu Paliwa wykonana będzie z płaszcza z podwójnymi ściankami i chroniona przed przegrzaniem za pomocą płaszcza wodnego. Należy przewidzieć instalację uzupełniania strat wody chłodzącej w płaszczu wodnym szybu. Pojemność leja zasypowego i szybu załadowczego będzie wystarczać na minimum godzinę pracy kotła z nominalną wydajnością spalania.

W celu zapobiegania dostawania się gorących spalin do szybu i następnie do leja oraz by zapewnić odpowiedni bufor Paliwa, należy utrzymywać i kontrolować minimalny poziom napełnienia szybu. Do monitorowania wysokości słupa Paliwa w szybie należy zastosować czujniki mikrofalowe, składające się z nadajników, odbiorników i sterownika PLC. Sterownik ten będzie przekazywał sygnał do DCS.

Odbiorniki będą mieć identyczną budowę mechaniczną i charakterystykę działania jak nadajniki. Pył i zanieczyszczenia mechaniczne nie będą wpływały na sprawność działania czujników mikrofalowych. Poziom napełnienia będzie wizualizowany na wyświetlaczu w kabinie operatora suwnic oraz w DCS.

Podajnik paliwa

Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji paleniskowej w hydrauliczny podajnik Paliwa na ruszt. Podajnik ten będzie się składał głównie z wypychacza, stołu podawczego oraz układu napędowego hydrauliki siłowej.

Zespół leja zasypowego i szybu załadowczego Paliwa należy oddzielić od podajnika Paliwa na ruszt kompensatorami wydłużeń termicznych.

Ruszt

Paliwo z odpadów trafiając na ruszt schodkowy będzie kolejno suszone, zgazowywane, spalane i dopalane. Należy zastosować palenisko rusztowe z rusztem schodkowym o ruchu posuwistym lub posuwisto-zwrotnym. Ruszt paleniska ma wykazywać dużą elastyczność w odniesieniu do możliwości spalania Paliwa o różnych wartościach opałowych, strukturze, własnościach fizycznych oraz składzie pierwiastkowym i morfologicznym. Podawanie paliwa na ruszt ma się odbywać równomiernie i w sposób w pełni kontrolowany. Ruszt ma charakteryzować się budową modułową i składać się z minimum kilku sekcji, ułożonych kolejno wzdłuż pokładu, i być podzielony na strefy. Pokład rusztu należy zbudować z rusztowin o zunifikowanych szeregach wymiarowych. Rusztowiny należy wykonać ze stopu metali zapewniającego wysoką wytrzymałość temperaturową oraz odporność na zużycie ścierne i agresywne, korozyjne środowisko, o wysokiej zawartości chromu. Konstrukcja rusztowin ma zapewniać ich wydajne chłodzenie, np. poprzez żebra chłodzące. Należy zapewnić możliwość niezależnego sterowania każdą z pojedynczych sekcji rusztu (poprzez pojedynczo nastawne napędy hydrauliczne). Zaleca się zastosowanie rusztu chłodzonego wyłącznie powietrzem (podawanym od dołu powietrzem do spalania – powietrzem pierwotnym), przy czym dopuszcza się zastosowanie rusztu chłodzonego powietrzem i wodą dla pierwszej (wybranej) strefy rusztu. Proponowane rozwiązanie ma zapewnić regulowane doprowadzenie powietrza pierwotnego do warstwy Paliwa na ruszcie i kontrolę przepływu powietrza pierwotnego, niezależnie do każdej strefy rusztu.

Ruszt ma umożliwiać niezależną regulację strumienia powietrza doprowadzanego do poszczególnych stref, w zależności od chwilowych zmian przebiegu spalania, a także niezależną regulację prędkości posuwu każdej sekcji. Ruszt należy wykonać z materiału odpornego na bardzo wysoką temperaturę i środowisko kwaśne. Ruszt ma posiadać instalację centralnego smarowania łożysk wałów rusztu.

Odżużlacz i odpopielacz

Na końcu paleniska rusztowego pozostałości ze spalania Paliwa w postaci żużla będą spadać poprzez wyłożony wymurówką szyb opadowy żużla do odżużlacza i będą gaszone w kąpieli wodnej. Następnie zostaną skierowane zespołem przenośników do hali waloryzacji żużla. Szyb opadowy żużla należy wyposażyć w klapę odcinającą, zamykaną w razie konieczności usunięcia z odżużlacza blokujących go elementów bez zatrzymywania pracy kotła.

Klapa odcinająca będzie miała odpowiednią wytrzymałość na obciążenie, umożliwiającą postawienie na niej rusztowania (klapa zamknięta) i wykonanie wszelkich czynności serwisowych w szybie opadowym (m.in. czyszczenie szybu, naprawa wymurówki szybu).

Jako dodatkowe rozwiązanie remontowe, należy zaprojektować w szybie opadowym, miejsca montażowe belek wsporczych dla rusztowania w szybie (na wypadek problemów z zamknięciem klapy odcinającej).

Przesypujący się przez szczeliny w pokładzie rusztu popiół będzie odprowadzany lejami do odpopielacza, skąd za pośrednictwem przenośnika zgrzebłowego zostanie odprowadzony do szybu odżużlacza.

System hydrauliki siłowej

Stację napędów hydraulicznych należy wykonać jako zintegrowany zespół napędu: klapy w szybie załadowczym Paliwa, podajnika Paliwa na ruszt, poszczególnych sekcji rusztu, klapy odcinającej w szybie żużla. W układzie hydrauliki siłowej należy zastosować niepalny lub trudnopalny płyn hydrauliczny. Przewody rozprowadzania oleju do cylindrów siłowników hydraulicznych oraz armaturę rozmieścić w widocznych ułożeniach, aby możliwa była ciągła kontrola i niezwłoczne wychwycenie ewentualnych wycieków płynu hydraulicznego.

Kocioł

Założenia

Kocioł odzyskowy wykonać jako walczakowy kocioł parowy, pary przegrzanej, o obiegu naturalnym, czterociągowy, o pionowych ciągach opromieniowanych i poziomym ciągu konwekcyjnym, opalany Paliwem z odpadów. Kocioł ma umożliwić pracę na Paliwie ze zmiennym obciążeniem w zakresie 70-100% MCR, a także w obszarze odchyleń regulacyjnych (100 – 110% MCR), jak również ze zmienną wydajnością podawania Paliwa na ruszt, zgodnie z wykresem spalania. Konstrukcja kotła i instalacji z nim związanych ma pozwolić na okresowe przeciążenia termiczne paleniska i kotła, jednostkowo przez co najwyżej 10% czasu pracy, w odpowiednich odstępach czasowych, określonych przez Wykonawcę (w ciągu doby) oraz sumarycznie 5% nominalnego czasu pracy (w skali roku), wynoszącego 8000 h/rok.

Kocioł ma charakteryzować się racjonalnie niskimi prędkościami i oporami przepływu czynników roboczych, zarówno po stronie wodno-parowej, jak i po stronie spalin. Unos popiołu z paleniska ma być możliwie niski.

Parownik kotła wykonać z ekranów rurowych technologii ścian szczelnych (wszystkie ciągi) oraz jako rurowe pęczki konwekcyjne (ciąg konwekcyjny).

Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry procesowe kotła parowego dobierze Wykonawca dla poprawnej współpracy z rusztem i dla zadanego zakresu wydajności i wartości opałowej Paliwa, zgodnie z wykresem spalania, przy spełnieniu poniższych podstawowych wymagań:

- ciśnienie pary na wylocie z kotła					41 bara

- temperatura pary na wylocie z kotła w zakresie obciążeń 70 ÷ 110%	400°C

- temperatura wody zasilającej kocioł					120-140°C

- sprawność kotła czystego						> 80%

Kocioł czysty oznacza stan kotła po 1000 h pracy od rozpoczęcia ruchu kotła z użyciem Paliwa.

Sprawność kotła weryfikowana będzie metodą pośrednią wg wytycznych FDBR-RL 7 lub metodą pośrednią wg równoważnych wytycznych, norm lub standardów, przez Jednostkę Pomiarową, w ramach wykonywania Pomiarów Parametrów Gwarantowanych. Należy również zapewnić odczyt i rejestrację bieżącej wartości sprawności kotła w DCS.

Dopuszczalny spadek parametrów pary w rurociągu pary świeżej, tzn. od zasuwy odcinającej rurociągu wylotowego pary z kotła do zaworu szybkozamykającego turbiny nie może wynieść więcej niż 2 bar i 2°C

Układ regulacji temperatury pary na wylocie z kotła ma umożliwić utrzymanie ustalonej temperatury pary z tolerancją ±5°C. Układ regulacji ciśnienia pary na wlocie do turbiny ma umożliwić utrzymanie ciśnienia z tolerancją ±1bar.

Optymalną temperaturę wody zasilającej kocioł, mieszczącą się w ww. zakresie, ustali Wykonawca, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Termodynamiczne – maksymalizacja sprawności energetycznej obiegu,

- Procesowe – zachowanie bezpiecznej różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wody zasilającej wpływającej do podgrzewacza wody a temperaturą punktu rosy spalin, tak aby nie dochodziło do rosienia spalin na powierzchniach podgrzewacza wody,

- Ekonomiczne – minimalizacja kosztu inwestycyjnego.

Należy zapewnić niską prędkość przepływu spalin w kotle.

Na etapie wykonania Projektu podstawowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu charakterystyczne rzuty, widoki i przekroje kotła.

Na etapie wykonania Projektu wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji model i obliczenia CFD (computational fluid dynamics) kotła.

Wymagania szczególne

Kocioł parowy będzie się składał z czterech ciągów spalin: trzech pionowych ciągów opromieniowanych i jednego poziomego ciągu konwekcyjnego.

Kocioł parowy będzie jednostką samonośną, z własną stalową konstrukcją wsporczą. Może być on posadowiony na konstrukcji wsporczej (na poziomie dolnych kolektorów bocznych ciągu poziomego) lub podwieszony do konstrukcji wsporczej. W kierunku poziomym punktem stałym będzie oś walczaka. Kocioł będzie się znajdował w hali wyposażonej w wentylację nawiewną i wywiewną.

W ścianach komory paleniskowej Wykonawca zainstaluje króćce do zamontowania oprzyrządowania do przeprowadzenia pomiarów w celu sprawdzenia spełniania prawnego warunku procesowego do prowadzenia spalania odpadów, tj. 850°C przez min. 2s. Króćce należy umiejscowić na dwóch poziomach na dwóch ścianach bocznych (razem 4 szt. króćców pomiarowych): nad rusztem i w rejonie stropu komory paleniskowej (I ciągu kotła). Wymiary króćców pomiarowych będą standardowe i dostosowane do stosowanych sond pomiarowych przez akredytowane laboratoria badawcze.

Należy zapewnić możliwość odwodnienia wszystkich ciśnieniowych elementów wymiany ciepła. Dobrać tak podziałki rur w pęczkach konwekcyjnej wymiany ciepła, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć możliwość tworzenia się „mostków” z osadzonego popiołu lotnego.

Miejsca na wszystkie włazy i wzierniki oraz obejścia komór w ścianach membranowych wykonać po stronie spalin jako odgięcia ze szczelnymi połączeniami rura-płaskownik.

Odsoliny z walczaka oraz odmuliny z komór odprowadzać poprzez rozprężacz do zbiornika spustów brudnych, a następnie wykorzystać przez doprowadzenie do odżużlacza jako uzupełnienie odparowanej wody gaszącej żużel.

Ciepło odsolin należy odzyskiwać poprzez zastosowanie ciśnieniowego rozprężacza pośredniego i skierowanie pary do odgazowywacza. Zatężone odsoliny z ciśnieniowego rozprężacza pośredniego skierować do głównego, atmosferycznego rozprężacza kotłowego.

Kocioł należy wyposażyć we wskaźniki wydłużeń względem osi walczaka.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie recyrkulacji spalin do kotła jedynie w przypadku zastosowania przez Wykonawcę specjalnych środków ochrony kotła przed korozją, tj. zabezpieczania rur ekranów i pęczków konwekcyjnych materiałem stopowym odpornym na korozję (np. materiałem niklowo-chromowo-molibdenowym z dodatkiem niobu opisanym w EN ISO 18274: jako Ni 6625 / NiCr22Mo9Nb lub EN ISO 14172: Ni 6625, przykładowo: Inconel 625 lub Alloy 625 lub równoważne; można zastosować inny materiał stopowy, ale musi być on określony na podstawie normy równoważnej jako równoważny (nie gorszy) pod względem odporności na korozję w wysokiej temperaturze).

Odpowietrzenia o średnicy min. DN15 i odwodnienia o średnicy min. DN25 kotła należy wyposażyć w podwójną armaturę odcinającą. Zawory odpowietrzające i odwadniające kotła należy grupować w stacyjki zaworowe.

W ścianie przedniej komory paleniskowej, na wysokości ok. 1 m od pokładu rusztowego oraz obok palników zainstalować wzierniki z przedmuchem sprężonym powietrzem po wewnętrznej stronie.

W jednym z wzierników komory paleniskowej zainstalować chłodzoną kamerę do obserwowania procesu spalania, a obraz z tej kamery transmitowany ma być do nastawni.

Zapewnić elastyczne połączenie kotła z rusztem poprzez zastosowanie odpowiedniego kompensatora wydłużeń.

Po zakończeniu montażu część ciśnieniową kotła należy poddać czyszczeniu chemicznemu (procesowi trawienia i pasywacji wewnętrznej powierzchni ciśnieniowej kotła).

Parownik opromieniowany

W ciągach opromieniowanych parownik będą stanowić ściany membranowe.

Parownik opromieniowany wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż P235GH.

Parownik konwekcyjny

Parownik konwekcyjny będzie występować jako membranowe ściany szczelne oraz jako pęczki.

Parownik konwekcyjny wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż P235GH.

Walczak

Walczak należy zainstalować powyżej ciągów pionowych i posadowić na rurach opadowych. Integralną jego częścią będzie kolektor pary.

Walczak należy wyposażyć w minimum:

- Włazy rewizyjne,

- Odmgławiacz,

- Wodowskaz (sugerowany jest montaż wodowskazu magnetycznego),

- Manometr lokalny,

- Zdalny pomiar poziomu (2 z 3),

- Zdalny pomiar ciśnienia (2 z 3), z wyprowadzeniem rurki impulsowej sygnału ciśnienia do szafki sterowania otwarciem zaworu bezpieczeństwa na rurociągu wylotowym pary z kotła,

- Pomiar temperatury płaszcza,

- Wyprowadzenie rurociągu odsalania,

- Wyprowadzenie rurociągu awaryjnego zrzutu wody kotłowej,

- Wyprowadzenia rurki próbkowania wody i rurki próbkowania pary,

- Podgrzewacz wody zasilającej – opcjonalnie.

W dennicach walczaka wykonać otwory rewizyjne o średnicy minimum 450 mm.

Walczak wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż P355GH.

Oś walczaka będzie punktem odniesienia dla pomiarów wydłużeń kotła, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.

Przegrzewacz pary

Przegrzewacz pary wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż: P235GH dla sekcji 1 oraz 16Mo3 dla sekcji 2 i 3.

Na rurociągach pary przed i za każdym schładzaczem pary zainstalować zdalne pomiary temperatury, opcjonalnie również lokalne termometry.

Schładzacze pary

Rurociągi wody zasilającej międzystopniowe schładzacze pary wyposażyć w zawory odcinające, przepływomierze kołnierzowe, filtry, zawory zwrotne i zawory regulacyjne. Za dyszami wtryskowymi pozostawić długie odcinki proste celem wyrównania temperatury pary w rurociągu.

Podgrzewacz wody

Podgrzewacz wody będzie wielosekcyjny. Część sekcji może być współprądowa. Na rurociągu między podgrzewaczem wody a walczakiem zainstalować zdalny pomiar temperatury.

Podgrzewacz wody wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż P235GH.

Rurociąg wylotowy pary z kotła

Rurociąg wylotowy pary z kotła będzie zawierać m.in.:

- Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym,

- Lokalne instrumenty pomiarowe: manometr, termometr,

- Zawór bezpieczeństwa z tłumikiem hałasu,

- Zawór rozruchowy z tłumikiem hałasu,

- Zdalny pomiar ciśnienia z wyprowadzeniem rurki impulsowej sygnału ciśnienia do szafki sterowania otwarciem zaworu bezpieczeństwa na rurociągu wylotowym pary z kotła,

- Zasuwę odcinającą z napędem oraz zasuwę ręczną,

- Bypass zasuwy odcinającej, minimum DN65,

- Klapę zwrotną.

Rurociąg wylotowy pary z kotła wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż 16Mo3. Ma on posiadać armaturę spawaną.

Rurociąg rozruchowy należy doprowadzić do rurociągu po zaworze bezpieczeństwa – tłumik hałasu będzie wspólny dla zaworu bezpieczeństwa i zaworu rozruchowego.

Rurociąg wlotowy wody do kotła

Rurociąg wlotowy wody do kotła będzie zawierać m.in.:

- Filtr z pomiarem różnicowym ciśnienia,

- Zasuwy odcinające ręczne,

- Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym,

- Wyprowadzenie rurki próbkowania wody zasilającej,

- Zawór regulacyjny,

- Klapę zwrotną,

- Zasuwę odcinającą z napędem,

- Doprowadzenie rurki korekcji chemicznej,

- Zawór trójdrożny regulacyjny doprowadzeniem części strumienia wody do podgrzewacza wody w walczaku (opcjonalnie – w przypadku jego zastosowania).

Rurociąg wlotowy wody do kotła wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż P235GH. Ma on posiadać armaturę spawaną.

Ochrona przed korozją

Konstrukcja i rozmieszczenie poszczególnych powierzchni wymiany ciepła ma zapobiegać powstawaniu korozji wysokotemperaturowej.

Następujące powierzchnie kotła należy zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem spalin poprzez wykonanie napawania (cladding) materiałem stopowym odpornym na korozję (np. materiałem niklowo-chromowo-molibdenowym z dodatkiem niobu opisanym w EN ISO 18274: jako Ni 6625 / NiCr22Mo9Nb lub EN ISO 14172: Ni 6625, przykładowo: Inconel 625 lub Alloy 625 lub równoważny; można zastosować inny materiał napoiny, ale musi być on określony na podstawie normy równoważnej jako równoważny (nie gorszy) pod względem odporności na korozję w wysokiej temperaturze):

- Ściany membranowe pierwszego ciągu opromieniowanego ponad powierzchniami z wymurówką wraz ze stropem,

- Ściany membranowe górnej części drugiego ciągu opromieniowanego wraz ze stropem, do poziomu dolnego kolektora festonu,

- Rury festonu,

- Najgorętszy, ostatni stopień przegrzewacza pary (względem kierunku przepływu pary).

Należy tak zaprojektować profil zmiany temperatury spalin w kotle i zespoły wymiany ciepła, aby:

- Zminimalizować ryzyka wystąpienia chlorowej korozji wysokotemperaturowej, m.in. poprzez ustalenie optymalnej kolejności stopni przegrzewacza pary względem kierunku przepływu spalin, współprądowy przepływ spalin i pary, zastosowanie konwekcyjnych parowników ochronnych przed ostatnimi stopniami przegrzewacza pary i ewentualnie przed podgrzewaczem wody itp.,

- Temperatura spalin przed pierwszym przegrzewaczem pary (względem kierunku przepływu spalin) nie była wyższa niż 650°C,

- Nie została przekroczona temperatura punktu rosy i nie dochodziło do rosienia na wszystkich powierzchniach wymiany ciepła,

- W żadnych warunkach pracy kotła nie dochodziło do odparowania wody w podgrzewaczu wody.

Napawanie należy wykonać materiałem niklowo-chromowo-molibdenowym z dodatkiem niobu opisanym w EN ISO 18274: jako Ni 6625 / NiCr22Mo9Nb lub EN ISO 14172: Ni 6625. Skład chemiczny napoiny ma odpowiadać składowi chemicznemu materiałów opisanych w normie PN-EN 10095:2002 (lub normy równoważne do norm wskazanych). Napoinę należy wykonać o grubości nie mniejszej niż 2 mm (grubość napoiny mierzona po obróbce skrawaniem). Przykłady nazw handlowych stosowanej napoiny to: Inconel 625 lub Alloy 625 lub równoważny. Można zastosować inny materiał napoiny, ale musi być on określony na podstawie normy równoważnej jako równoważny (nie gorszy) pod względem właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie, granicy sprężystości, wydłużenia, twardości, udarności), kwasoodporności, odporności na utlenianie, odporności na pełzanie oraz odporności na korozję w wysokiej temperaturze. Spawanie napoiny wymaga posiadania kwalifikacji technologii spawania.

Dopuszczalna, maksymalna zawartość żelaza w stopie claddingu wynosi:

- 4% dla powierzchni napawanych maszynowo – automatycznie (w zakładzie produkcyjnym),

- 6% dla powierzchni napawanych ręcznie jako uzupełnienia i poprawki montażowe (na budowie).

Jakość wykonania claddingu ma zagwarantować brak ubytków w materiale bazowym i uszkodzeń powierzchni claddingu przed upływem Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Uszkodzenia rozumie się jako pęknięcia, złuszczenia powłoki, odsłonięcie materiału bazowego.

Wykonawca na etapie Projektu podstawowego przedstawi Zamawiającemu m.in.:

- Schemat przepływu wody i pary w kotle przez kolejne wymienniki ciepła z zaznaczeniem kierunku przepływu wody i pary względem kierunku przepływu spalin, z podaniem parametrów strumieni wody i pary oraz spalin w puntach charakterystycznych (ciśnienie, temperatura, entalpia właściwa, przepływ, prędkość przepływu), dla kotła czystego,

- Schemat jw., dla kotła brudnego, tj. dla kotła, który przepracował ok. 7500 godzin od uruchomienia go na Paliwie,

- Wykres korozji kotła z zaznaczeniem wszystkich wymienników ciepła, na osi pionowej temperatura wody i pary, na osi poziomej temperatura spalin, z podziałem na strefy niskiej, przejściowej i wysokiej korozji, dla kotła czystego,

- Wykres jw., dla kotła brudnego,

- Rysunki przekrojowe lub rzuty kotła z zaznaczeniem powierzchni pokrytych claddingiem.

Wymurówka

Szyb opadowy żużla, palenisko, włazy rewizyjne, większą część pierwszego ciągu - do wysokości gwarantującej utrzymanie warunków całkowitego spalania (850°C, 2 sekundy), niektóre leje popiołowe itp. należy pokryć wewnątrz wymurówką lub zainstalować okładzinę ogniotrwałą. Skrzynki odgięć rur na otwory, króćce pomiarowe, włazy itp. w ścianach membranowych należy także pokryć wymurówką.

Ściany szczelne w obrębie paleniska i komory paleniskowej należy zabezpieczyć przed agresywnym działaniem korozyjnym i erozyjnym spalin przez zastosowanie odpowiedniej wymurówki o zróżnicowanych właściwościach w zakresie przewodzenia ciepła i odporności korozyjnej, tak aby jednocześnie z zabezpieczeniem korozyjnym i erozyjnym ścian komory dopalania spełniony był graniczny warunek procesowy prowadzenia procesu spalania odpadów – przebywanie spalin w temperaturze co najmniej 850°C przez co najmniej 2s po ostatnim doprowadzeniu powietrza do spalania.

Przy doborze materiału ogniotrwałego, oprócz odporności na temperaturę, należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe obciążenia w danym miejscu ze względu na ewentualną korozję i erozję.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary kompensacji wydłużeń i dylatacji pod kątem zachowania łatwości naprawy oraz szczelności. W szczególności na zagięciach i w obszarze dysz powietrza wtórnego należy wykonać gładkie powierzchnie, aby uniknąć szlakowania.

Przy wykładaniu ścian membranowych pierwszego ciągu opromieniowanego kotła należy zwrócić uwagę nie tylko na dobór jakości materiału wykładziny ogniotrwałej ze względu na wymagania fizykochemiczne spalin, ale także na współczynnik przenikania ciepła materiału wykładziny, przy uwzględnieniu wymaganego czasu przebywania spalin pomiędzy poziomami pomiarowymi temperatury spalin oraz konieczności utrzymania temperatury wlotowej spalin na pierwszym poziomie pomiarowym we wszystkich stanach pracy mieszczących się w zakresie wykresu spalania poniżej 1000°C.

Do suszenia materiału ogniotrwałego nie wolno używać palników rozruchowo-pomocniczych kotła. Suszenie wymurówki należy przeprowadzić z użyciem zewnętrznych palników.

Wykonawca na etapie wykonania Projektu podstawowego przedłoży Zamawiającemu do akceptacji rysunki przekrojowe i rzuty kotła z zaznaczeniem powierzchni pokrytych wymurówką, z rozróżnieniem materiałów.

Remontowalność

W ścianie przedniej lub tylnej komory paleniskowej kotła, na wysokości paleniska zainstalować drzwi rewizyjne 2 szt. o wymiarach minimum 1200 x 800 mm. Włazy rewizyjne ciągów opromieniowanych kotła należy zamontować po obu jego stronach, na poziomach dostępnych z podestów obsługowych, okrągłe, o średnicy minimum 600 mm lub prostokątne, o wymiarach minimum 600 x 600 mm. Włazy rewizyjne kotła umieścić w takiej odległości od podestu, aby możliwe było ich otwarcie zarówno przy kotle zimnym jak i gorącym. Po obu stronach ciągu konwekcyjnego kotła oraz w lejach popiołowych należy zamontować włazy rewizyjne o średnicy minimum 600 mm. Nad włazami rewizyjnymi, po zewnętrznej stronie, należy wykonać uchwyty w celu ułatwienia wchodzenia i wychodzenia. Włazy i drzwi rewizyjne mają być samonośne i bezproblemowo otwierać się i zamykać, bez użycia znacznej siły. Tam, gdzie będzie to konieczne, np. ze względu na ciężar włazu, należy zastosować mechanizmy ułatwiające otwieranie (np. poprzez łożyskowanie) i docisk. Włazy i drzwi rewizyjne mają być gazo- i pyłoszczelne. Należy zapewnić odpowiednio dużą przestrzeń pomiędzy poszczególnymi pęczkami wymiany ciepła w ciągu konwekcyjnym dla prowadzenia prac konserwacyjnych. Każda z tych przestrzeni ma być dostępna za pośrednictwem włazów rewizyjnych znajdujących się po obu stronach kotła. Dlatego należy odpowiednio zwymiarować rozstaw poszczególnych pęczków konwekcyjnych – zaleca się zachowanie odległości pomiędzy nimi nie mniejszej niż 800 mm.

Na ścianach membranowych ciągów opromieniowanych, od wewnętrznej strony, na kilku poziomach (w skorelowaniu z poziomami zewnętrznych podestów obsługowych kotła), należy wykonać usztywnienia i wsporniki do montowania podestów remontowych i rusztowań. Kocioł musi być ponadto wyposażony w rozwiązania techniczne pozwalające na łatwą rewizję ciągów opromieniowanych poprzez platformy typu sky climber. Dostawa tego sprzętu (platformy) leży w zakresie Wykonawcy.

Aby ograniczyć przesypywanie się popiołu bądź piasku przez kraty pomostowe podczas prac konserwacyjnych, w obrębie włazów na kratach wykonać przykrycia blachami ryflowanymi. Kraty pomostowe wokół kotła należy wykonać na obciążenie co najmniej 500 kg/m². Przestrzenie wokół kotła należy zaprojektować tak, by zapewnić odpowiednio dużo miejsca na przechowywanie rusztowań, materiałów, urządzeń spawalniczych itp. podczas prac konserwacyjnych i remontowych.

W obrębie kotła, po obu jego stronach, należy zainstalować na każdym poziomie urządzenia transportu bliskiego, takie jak:

- Przyścienne bądź słupowe żurawie z wciągnikami o odpowiedniej nośności dla transportu określnych, dedykowanych urządzeń w celu ich dalszego przetransportowania do belek jezdnych, które umiejscowione będą na danych poziomach kotła,

- Belki jezdne z wciągnikami o odpowiedniej nośności, umiejscowione na wymaganych i potrzebnych poziomach wokół kotła do przetransportowania urządzeń do luku transportowego,

- Wciągnik wraz z belką jezdną zabudowany nad lukiem transportowym, o nośności min. 5 Mg znajdujący się ok. 1,5 m nad stopem kotła, który będzie odbierał urządzania z danych poziomów i transportował je na poziom 0 posadzki hali kotła w celu dalszego transportu wózkami jezdniowymi podnośnikowymi.

Wykonawca dostarczy kosz transportowy z uchwytami służącymi do podwieszania oraz zapewni odpowiednią ilość stropów nośnych wraz z niezbędnymi szlakami do transportu wszystkich urządzeń pomocniczych kotła lub potrzebnych części do ich naprawy.

Aranżacja hali kotła ma uwzględniać konieczność okresowej wymiany poszczególnych elementów, w tym wymiany pęczków konwekcyjnej wymiany ciepła. W szczególności należy przewidzieć możliwość szybkiego demontażu i ponownego montażu pęczków przegrzewacza pary. Należy również założyć możliwość wymiany ekranów kotła przez dach budynku w trakcie remontu generalnego. Wykonawca zaprojektuje i wykona budynek kotła tak, aby były uwzględnione otwory serwisowe, które będą użytkowane bez konieczności naruszania konstrukcji ścian zewnętrznych oraz dachu budynku.

Wymagany jest bezpośredni dostęp do włazów paleniska z poziomu, na którym zatrzymuje się winda.

Palniki rozruchowo-wspomagające

Dla rozruchu i zatrzymania kotła i dla podtrzymania pracy paleniska w przypadku obniżenia się wartości opałowej Paliwa, objawiającej się obniżeniem temperatury w komorze paleniskowej poniżej wartości granicznej, należy zabudować palniki (lub palnik) rozpałkowo-wspomagające, zasilane olejem opałowym lekkim. Sumaryczna ich moc ma wynosić minimum 60% nominalnej mocy cieplnej paleniska rusztowego w paliwie. Palniki rozpałkowo-wspomagające muszą się charakteryzować szerokim zakresem regulacji mocy minimum ÷ maksimum – co najmniej 1 ÷ 5.

Wykonawca ustali sposób zamontowania i ochrony przed nagrzewaniem palników w czasie, gdy nie będą one pracować, np. poprzez chłodzenie wyłączonego palnika kurtyną powietrza (pobieranego z budynku kotła, odrębnym wentylatorem) lub poprzez wycofanie palnika z komory palnikowej z jednoczesnym zamknięciem otworu w ścianie komory dopalania przy pomocy zasuwy.

Powietrze do spalania dla palników rozpałkowo-wspomagających pobierane będzie z hali kotła. Każdy palnik będzie zasilany w powietrze swoim wentylatorem.

Palniki zasilane będą olejem opałowym lekkim, podawanym ze zbiornika zlokalizowanego na terenie ITPOK. Obiegowy rurociąg lekkiego oleju opałowego pomiędzy zbiornikiem a halą kotła musi być ogrzewany.

Systemy czyszczenia powierzchni ogrzewalnych

Kocioł należy wyposażyć w urządzenia do efektywnego operacyjnego oczyszczania powierzchni wymiany ciepła:

- W ciągach opromieniowanych – prysznice wodne,

- W ciągu konwekcyjnym – strzepywacze młotkowe, napędzane pneumatycznie.

System czyszczenia ciągów pionowych poprzez system zraszania wodą zmiękczoną ścian membranowych ma być realizowany za pomocą głowicy z dyszami rozpylającymi wodę pod ciśnieniem, opuszczanej do strefy spalin na wężu w metalowym oplocie poprzez kominki przelotowe w stropach tych ciągów.

System czyszczenia pęczków wymiany ciepła ciągu poziomego za pomocą strzepywaczy mechanicznych – młotkowych ma być zasilany sprężonym powietrzem. Aby możliwe było optymalne i oszczędne energetycznie czyszczenie pęczków konwekcyjnej wymiany ciepła, energia udarowa lub przyspieszenie pobijaków oraz program strzepywania (krotność uderzenia, interwał czasowy między cyklami uderzeń) mają być konfigurowalne w sterowniku PLC indywidulanie dla każdego pęczka.

System odprowadzania popiołu lotnego z kotła

Popiół lotny z leja 2/3 ciągu kotła oraz z lejów 4 ciągu kotła należy odprowadzić kolejno poprzez system przenośników mechanicznych (ślimakowych i zgrzebłowych) popiołu i system transportu pneumatycznego popiołu do silosu popiołu. Ponieważ w lejach popiołowych mogą powstawać aglomeraty (zbrylenia), przed urządzeniami systemu transportu pneumatycznego popiołu należy zabudować kruszarki w celu odpowiedniego jego rozdrobnienia. Pod lejem 2/3 ciągu kotła należy zainstalować przenośnik ślimakowy. Pod lejami 4 ciągu kotła zainstalować przenośnik zgrzebłowy, do którego doprowadzone będą kanały popiołu spod lejów z zainstalowanymi klapami wahadłowymi. System przenośników mechanicznych będzie odprowadzał popiół do systemu transportu pneumatycznego, zawierającego zbiornik bezciśnieniowy oraz zbiornik ciśnieniowy transportu pneumatycznego, z którego popiół będzie transportowany rurociągiem do silosu popiołu. Rurociągi transportu pneumatycznego należy wykonać ze stali trudnościeralnej. Kolana rurociągów wyłożyć od wewnątrz materiałem trudnościeralnym – bazaltem lub innym równoważnym pod względem twardości (układ należy zaprojektować i wykonać z możliwie jak najmniejszą ilością kolan).

System powietrza pierwotnego i wtórnego

Rozmieszczenie czerpni (z zamontowanymi siatkami ochronnymi przeciw ptakom oraz ewentualnie tłumikami hałasu), trasy kanałów ssawnych oraz rozprowadzenia przewodów tłocznych pod poszczególne strefy rusztu, sposób sterowania wydajnością wentylatora powietrza pierwotnego pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Czerpnia powietrza pierwotnego ma być zainstalowana w hali bunkra, awaryjna (na wypadek pożaru w bunkrze) czerpnia będzie zainstalowana w górnej części hali kotła, kilka metrów pod jej dachem.

Na trasie kanałów powietrza zamontować tkaninowe kompensatory wydłużeń termicznych poszczególnych odcinków kanałów.

Dopuszcza się możliwość doprowadzenia powietrza tercjalnego do kotła jako sposobu na zminimalizowanie tworzenia się nagarów.

Wentylator powietrza pierwotnego zasysać będzie powietrze bezpośrednio z hali bunkra, pośrednio z hali rozładunkowej i będzie tłoczyć je pod ruszt. Otwór zasysania powietrza z bunkra należy zabezpieczyć siatką. Należy zapewnić możliwość okresowego oczyszczania siatki. W przypadku pożaru w bunkrze kanał powietrza pierwotnego zostanie zamknięty klapą ppoż. w kanale powietrza, jednocześnie zostanie otwarta klapa czerpni powietrza pierwotnego z hali kotła. Na kanale tłocznym powietrza pierwotnego będzie zainstalowany parowy lub wodny podgrzewacz powietrza. Odcinek kanału tłocznego powietrza pierwotnego po podgrzewaczu należy zaizolować termicznie. Podgrzane powietrze doprowadzane będzie przez regulowane przepustnice do poszczególnych stref powietrza pierwotnego pod rusztem.

Wentylator powietrza wtórnego zasysać będzie powietrze poprzez czerpnię znajdującą się u góry hali kotła i tłoczyć je poprzez system rozprowadzających je kanałów do kilku rzędów dysz znajdujących się w przedniej i tylnej ścianie pierwszego ciągu kotła, bezpośrednio nad paleniskiem.

Segment przekształcania energii pary wodnej

Założenia ogólne

Przekształcanie energii zawartej w parze wodnej wytworzonej w kotle odzyskowym w energię użyteczną w postaci energii elektrycznej i ciepła odbywać się będzie głównie odpowiednio w turbozespole oraz wymiennikach ciepłowniczych zasilanych parą upustową z turbiny. Nośnikami użytecznej energii cieplnej będzie woda i para wodna. Kondensacja pary po turbinie odbywać się będzie w chłodni wentylatorowej mokrej. Regeneracja ciepła odbywać się będzie w niskoprężnym podgrzewaczu regeneracyjnym (jednym lub więcej) oraz w stacji odgazowania wody zasilającej kocioł. Woda ze zbiornika wody zasilającej kocioł będzie do niego tłoczona poprzez pompy wody zasilającej. Te maszyny i urządzenia stanowić będą kontur obiegu parowo-wodnego.

Obieg parowo-wodny

Wykonawca na etapie wykonania Projektu podstawowego obiegu parowo-wodnego Instalacji, na drodze analiz techniczno-ekonomicznych, modelowania oraz symulacji ustali optymalną strukturę oraz parametry obiegu parowo-wodnego Instalacji.

Najważniejszym kryterium technicznym jest osiągnięcie wysokiej sprawności energetycznej oraz niskiego jednostkowego zużycia paliwa, przy uwzględnieniu narzuconych przez Zamawiającego ograniczeń mających na celu zwiększenie trwałości instalacji oraz minimalizację potencjalnych problemów eksploatacyjnych.

Wykonawca zaprojektuje strukturę i dobierze optymalne parametry obiegu parowo-wodnego Instalacji pod kątem osiągnięcia wysokiej sprawności:

- elektrycznej netto w trybie pracy w kondensacji, przy temperaturze otoczenia +15°C,

- energetycznej netto w trybie pracy w pełnej kogeneracji, przy temperaturze otoczenia -15°C,

przy zachowaniu jak najwyższej niezawodności i trwałości instalacji. Celem ochrony ostatniego stopnia turbiny parowej przed nadmierną erozją, stopień suchości pary za turbiną nie może być niższy niż 0,85.

Pod kątem zaprojektowania optymalnej struktury obiegu Wykonawca określi m.in. ilość upustów turbiny parowej, ilość podgrzewaczy regeneracyjnych kondensatu głównego, ilość stacji redukcyjno-schładzających, źródło (źródła) zasilania podgrzewacza powietrza pierwotnego, a także rozwiązania układowe oraz topologię połączeń maszyn i urządzeń. Będzie to wykonane w powiązaniu z doborem parametrów w charakterystycznych punktach obiegu, w szczególności:

- wody zasilającej kocioł: temperatura,

- pary upustowej: ciśnienia na każdym z upustów turbiny,

- powietrza pierwotnego: temperatura po podgrzewaczu.

Należy przewidzieć dwa wymienniki ciepłownicze, jeden zasilany z upustu nieregulowanego, a drugi z regulowanego. Wykonawca ma dowolność w konfiguracji wymienników ciepłowniczych względem kierunku przepływu wody sieciowej, np. kolejno wymiennik podstawowy i wymiennik szczytowy lub wymiennik wstępny i wymiennik podstawowy. Wykonawca ustali optymalny rozkład mocy wymienników ciepłowniczych. Należy przy tym wziąć pod uwagę rozkłady obciążeń sieci grzewczych w skali całego roku. Parametry wody sieciowej na powrocie i na zasilaniu miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) podano w Rozdziale 2.16 PFU.

Podczas doboru i optymalizacji parametrów obiegu należy wziąć pod uwagę profil zapotrzebowania na ciepło w skali roku oraz Tabelę Regulacyjną m.s.c.

Podczas projektowania i optymalizacji obiegu parowego należy wziąć pod uwagę pracę kotła w całym polu jego pracy zgodnie z wykresem spalania, w tym:

- Pod obciążeniem nominalnym (nominalny punkt pracy kotła, odpowiadający MCR),

- Pod obciążeniem częściowym minimalnym (minimalny punkt pracy kotła, odpowiadający 70% MCR),

- W przeciążeniu maksymalnym (projektowy punkt pracy kotła, odpowiadający 110% MCR).

Wykonawca przeanalizuje wszystkie charakterystyczne, możliwe warianty (scenariusze) pracy Instalacji w stanie ustalonym, w tym skrajne, w pełnym zakresie rozpiętości mogącej występować temperatury otoczenia (na potrzeby analizy można przyjąć następujące temperatury: -22°C, -15°C, 0°C, +15°C, +22°C, +30°C). Do obliczeń bilansowych można pominąć wpływ zmian ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, względnie przyjąć stałe odpowiednio 1 atm i 60%.

Projektując obieg wodno-parowy należy zastosować rozwiązania minimalizujące straty ciepła, np. odzysk ciepła odsolin z walczaka poprzez zastosowanie rozprężacza pośredniego i skierowanie rozprężonej pary do odgazowywacza, odzysk ciepła z oparów z odgazowywacza, ograniczenie dławienia przepływu, odzysk ciepła z układu chłodzenia rusztu (jeżeli zastosowano) itp. Zastosowanie odzysku ciepła z kondensacji spalin nie jest wymagane.

Maszyny obiegu parowo-wodnego, takie jak turbina parowa, pompy wody zasilającej kocioł, pompy kondensatu głównego, pompy wody ciepłowniczej, wentylator powietrza pierwotnego, wentylator powietrza wtórnego, wentylator ciągu, wentylatory chłodni wentylatorowej mokrej itd., mają posiadać wysokie, odpowiadające najnowszemu stanowi techniki, sprawności wewnętrzne dla maszyn o zbliżonych parametrach pracy i zbliżonej mocy. Kocioł parowy ma charakteryzować się jak najmniejszymi stratami.

Zaleca się zaprojektowanie obiegu parowo-wodnego w ścisłej współpracy z dostawcą turbozespołu.

Wynikiem tego procesu ma być zestaw schematów bilansowych cieplno-masowych, z przedstawieniem parametrów poszczególnych strumieni oraz oddawanych i pobieranych mocy cieplnych i elektrycznych na wybranych elementach obiegu, przedstawionych do weryfikacji przez Zamawiającego.

Rurociąg pary świeżej

Rurociąg pary świeżej zaprojektować i wykonać jako samokompensujący się, ze stali gatunku nie gorszego niż 16Mo3. Ma on posiadać armaturę spawaną, przepływomierze w wykonaniu kołnierzowym. Należy tak zaprojektować jego geometrię oraz dobrać izolację termiczną, aby spadek ciśnienia oraz temperatury na odcinku od zasuwy odcinającej rurociągu wylotowego pary z kotła do zaworu szybkozamykającego turbiny parowej nie przekraczał odpowiednio 2 bar oraz 2°C.

Rurociąg pary świeżej ma mieć możliwość wygrzewania na całej długości, włącznie z kolektorami, odgałęzieniami itd., aż do zaworu szybkozamykającego turbiny parowej.

Turbozespół

ITPOK ma być zdolny do pracy w trybie kogeneracji przez cały rok. Możliwa ma być również praca ITPOK w trybie kondensacji. Rozprężenie pary przegrzanej następować będzie w turbinie upustowo-kondensacyjnej, a przetworzenie energii mechanicznej do energii elektrycznej w generatorze. Pobranie częściowo rozprężonej pary z upustów turbiny dla potrzeb własnych ITPOK oraz potrzeb wyprowadzenia ciepła z ITPOK w postaci gorącej wody grzewczej.

Turbozespół należy również przystosować do pracy przy całym strumieniu pary wlotowej (przeciążenie 110%), w trybie kondensacji, jak i pełnej kogeneracji.

Żywotność, przewidywany czas pracy turbozespołu wraz z instalacjami pomocniczymi ma wynosić co najmniej 25 lat.

W hali maszynowni należy zaprojektować i wykonać suwnicę remontową o nośności dostosowanej do masy wirnika turbiny i korpusu turbiny oraz stojana i wirnika generatora. Należy zapewnić przestrzeń transportową umożliwiającą załadunek na samochód ciężarowy zdemontowanego elementu turbozespołu.

Dla turbozespołu należy zastosować izolację dźwiękochłonną lub rozwiązanie równoważne, które zapewni redukcję hałasu do wymaganego obowiązującymi przepisami poziomu.

Turbina parowa

Wymaga się zastosowania turbiny upustowo-kondensacyjnej z minimum dwoma upustami, w tym jednym regulowanym.

Wymaga się, aby zakres dostawy turbiny parowej obejmował między innymi:

- Kompletną turbinę parową z wylotem do kondensatora,

- Zawór szybkozamykający z zabudowanym sitem parowym,

- Zawory regulacyjne, dwugniazdowe,

- Klapy zwrotne,

- Odwodnienia i odpowietrzenia,

- Przekładnię i sprzęgło,

- Układ oleju smarnego,

- Układ oleju regulacyjnego,

- Obracarkę turbozespołu,

- Układ pomiarów specjalnych: wydłużeń i drgań,

- System BOT (blok ograniczeń termicznych).

Turbina parowa będzie połączona rurociągiem pary świeżej z kotłem. Stabilizacja temperatury pary świeżej będzie się odbywać w kotle, natomiast stabilizacja ciśnienia pary świeżej będzie się odbywać w turbinie parowej. Turbina parowa ma być wyposażona w automatyczny układ odwodnień oraz przynależny rozprężacz odwodnień turbinowych.

Łopatki ostatnich stopni turbiny parowej będą zabezpieczone przed erozją, zarówno pod kątem technologicznym i materiałowym, jak i procesowym. Zabiegiem procesowym będzie ograniczenie stopnia suchości pary na wylocie turbiny bezpośrednio za ostatnim stopniem (wieńcem) łopatkowym – ma on w tym miejscu wynosić co najmniej 0,85. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu schematy cieplno-masowe Instalacji do weryfikacji.

Para z wylotu turbiny kierowana będzie do skraplacza pary, w którym nastąpi jej skroplenie, a powstały kondensat zostanie przetłoczony do zbiornika kondensatu głównego. Ciepło skraplania pary zostanie odprowadzone ze skraplacza do powietrza poprzez chłodnię wentylatorową mokrą.

Poszczególne grupy stopni turbinowych mają posiadać wysoką sprawność izentropową.

Parametry fizykochemiczne pary świeżej przed turbiną należy stale monitorować (m.in. konduktancja, pH).

Należy zapewnić odczyt i rejestrację bieżących wartości sprawności wewnętrznych poszczególnych grup stopni turbinowych w DCS.

Układy oleju smarnego i regulacyjnego

Układ oleju smarującego ma służyć smarowaniu łożysk turbozespołu oraz chłodzeniu i filtracji oleju.

Podstawowe urządzenia gospodarki olejowej turbozespołu:

- Główna pompa olejowa (1x100%),

- Pomocnicza pompa olejowa (1x100%) zasilana z układu prądu zmiennego,

- Awaryjna pompa olejowa, zasilana z układu prądu stałego,

- Podwójny filtr oleju (2x100%), z możliwością automatycznego przełączania, bez przerwy w funkcjonowaniu,

- Podwójna chłodnica oleju (2x100%),

- Zawór regulacji temperatury oleju,

- Wentylator dla odsysania oparów oleju z filtrem koalescencyjnym.

W obiegu oleju turbinowego należy zainstalować zespół bocznikowego filtrowania oleju i oprócz zdublowania głównej pompy olejowej, należy zainstalować pompę awaryjną. Należy zainstalować również zdublowane czujniki ciśnienia oleju w łożyskach hydrodynamicznych turbiny oraz monitoring zarówno ciśnienia jak i temperatury oleju.

Należy dostarczyć separator oleju na przecieki olejowe z misy olejowej stanowiska olejowego.

Układ pary uszczelniającej

Układ uszczelnień i kondensacji pary z dławnic złożony będzie z:

- Stacji redukcyjno-schładzającej pary dla uszczelnień,

- Rurociągów pary do uszczelnień,

- Kondensatora oparów z dławnic, z wentylatorem.

Obracarka

Turbozespół ma być wyposażony w obracarkę, zasilaną z dwóch niezależnych źródeł. Włączenie i wyłączenie napędu obracarki będzie odbywać się automatycznie w zależności od prędkości obrotowej wału wirnika. W przypadku awarii napędu obracarki, ma być możliwe obracanie wirnika przy pomocy napędu ręcznego. Napęd ręczny będzie także umożliwiał obracanie wirnika podczas przeglądów i remontów. Prędkość obrotowa obracarki nie może powodować generowania szkodliwych napięć z magnetyzmu szczątkowego generatora.

Generator

Szczegółowe wymagania odnośnie generatora określono w Rozdziale 2.7 PFU.

Pomiary i regulacja

Układy wyposażyć należy co najmniej w następującą aparaturę kontrolno-pomiarową:

- Lokalne przyrządy pomiarowe na dostarczanym urządzeniu,

- Czujniki zdalnego pomiaru, regulacji, ochrony i sterowania,

- Przewód impulsowy do pomiaru ciśnienia,

- Wymagane okablowanie.

W ramach zespołu zabezpieczeń turbiny musi być zainstalowane opomiarowanie (i instalacja transmisji) następujących sygnałów pomiarów inicjujących wraz z odpowiednimi urządzeniami sterującymi (jako warunek minimum):

- Liczba obrotów wirnika - zdublowany układ pomiarowy 3-kanałowy (badanie wiarygodności 2 z 3 sygnałów),

- Temperatura łożysk hydrodynamicznych (panewek),

- Poziom drgań wirnika, w dwóch płaszczyznach,

- Przesunięcie osiowe wirnika turbiny – zdublowany układ pomiarowy 3-kanałowy (badanie wiarygodności 2 z 3 sygnałów),

- Ciśnienie i temperatura oleju,

- Ciśnienie i temperatura w kondensatorze,

- BOT - blok ograniczeń termicznych i pomiarów specjalnych.

System sterowania turbozespołu

System sterowania turbozespołu będzie umożliwiał w szczególności:

- Regulację turbiny,

- Zabezpieczenie turbiny,

- Zabezpieczenie przekroczenia obrotów turbiny,

- Pomiar drgań turbozespołu,

- Sterowanie urządzeń pomocniczych turbiny,

- Automatyczny system synchronizacji turbozespołu z systemu DCS.

System sterowania i zabezpieczeń turbiny będzie posiadał:

- Interfejs do komunikacji z DCS – standard akceptowalnych protokołów komunikacyjnych oraz zakresu redundancji został określony w Rozdziale 2.4 PFU,

- Interfejs do rozdzielnicy nn do sterowania odbiorników elektrycznych,

- Najważniejsze sygnały analogowe i binarne podłączone „drutowo” do DCS,

- Redundancję zasilania.

Wymaga się, aby system sterowania bazował na dwóch niezależnych sterownikach PLC. Jeden PLC ma być dedykowany jako regulator turbiny, a drugi zapewniać zabezpieczenie i sterowanie urządzeniami pomocniczymi, sterowniki mają być skomunikowane z systemem DCS. Każdy sterownik ma być rezerwowany.

System sterowania należy dostarczyć wraz ze stacją operatorską.

Ważniejsze sygnały (w układzie 2 z 3) nie będą wprowadzane na te same moduły. Podłączenia do systemu sterowania wykonać „drutowo”, z pominięciem skrzynek złącznych.

Układ należy wyposażyć w przyciski awaryjnego wyłączenia turbiny (jeden obok turbiny, drugi w nastawni).

Rurociąg obejściowy turbiny

Rurociąg obejściowy – bypass turbiny, łączący rurociąg pary świeżej ze skraplaczem pary (i chłodnią wentylatorową mokrą), wyposażyć w stację redukcyjno-schładzającą zasilaną kondensatem głównym po pompach kondensatu głównego. Należy tak zaprojektować stację obejściową, by tak zredukować i schłodzić strumień przepływającej przez nią pary świeżej, aby nie dopuścić do przekroczenia ciśnienia dopuszczalnego i temperatury dopuszczalnej w skraplaczu pary. Stacja ma się uruchomić niezwłocznie po wypadnięciu lub wybiciu turbozespołu. Będzie także uruchamiana w trakcie rozruchu i zatrzymania Instalacji. Obejście turbiny ma zapewnić też możliwość produkcji ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

Układ chłodzenia

Skraplacz pary i chłodnię wentylatorową mokrą należy zaprojektować tak, aby możliwe było skroplenie pary wytworzonej przez kocioł (rozprężonej i schłodzonej uprzednio w stacji redukcyjno-schładzającej) w przypadku wyłączenia lub awarii turbiny. Takie zaprojektowanie skraplacza i chłodni ma na celu zapewnienie nieprzerwanej pracy pozostałych segmentów ITPOK mimo awarii turbiny.

Układ chłodzenia ma być wyposażony w szczególności w:

- Zbiornik kondensatu głównego,

- Układ wytwarzania podciśnienia złożony z rozruchowej pompy próżniowej z pierścieniem wodnym (1 x 100%) (używane podczas rozruchu i zatrzymania instalacji) oraz eżektorów parowych (2 x 100%) (używanych podczas normalnej pracy instalacji),

- Układ przeciw zamarzaniu kondensatu,

- Zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ciśnienia – zawór bezpieczeństwa oraz membranę bezpieczeństwa.

Układ chłodzenia ma być wyposażony w ciągły monitoring w szczególności:

- Poziomu kondensatu w zbiorniku kondensatu głównego,

- Spiętrzenia temperatury TTD (terminal temperature difference) (realizowany poprzez pomiar temperatury lub ciśnienia w skraplaczu pary i pomiar temperatury ogrzanej wody chłodzącej),

- Przechłodzenia kondensatu w zbiorniku kondensatu głównego,

- Poboru mocy elektrycznej silników pomp obiegowych pomiędzy skraplaczem a chłodnią,

- Poboru mocy elektrycznej silników wentylatorów chłodni.

Konstrukcja wsporcza chłodni nie może wpadać w niebezpieczne drgania w żadnych warunkach eksploatacyjnych.

Odprowadzenie kondensatu z układu chłodzenia i skierowanie go powtórnie do obiegu (zbiornik kondensatu głównego) będzie się odbywać za pomocą obiegowych pomp kondensatu głównego.

Wydajność skraplania, przy zmiennym obciążeniu turbiny i zmiennej temperaturze powietrza atmosferycznego regulowana będzie w sposób płynny poprzez przetwornice częstotliwości silników pomp obiegowych pomiędzy skraplaczem a chłodnią oraz poprzez przetwornice częstotliwości silników wentylatorów chłodni. Wykonawca zaprojektuje układ chłodzenia pod kątem osiągnięcia wysokiej sprawności elektrycznej netto Instalacji w kondensacyjnym trybie pracy.

Wykonawca zaprojektuje układ chłodzenia, w taki sposób, by maksymalny przyrost temperatury wody chłodzącej w skraplaczu wynosił 8°C.

Ściek (woda) po chłodni wentylatorowej mokrej będzie w całości lub częściowo zawracana do procesu technologicznego, np. do odżużlacza. Ewentualny jej nadmiar będzie odprowadzany do kanalizacji, poprzez system oczyszczania składający się z układu sita oraz łapacza oleju, a następnie – zbiornik buforowy wód oczyszczonych w celu wyrównywania ich składu.

Rurociąg kondensatu głównego

Rurociąg kondensatu głównego będzie łączyć zbiornik kondensatu z układu skraplacza pary i chłodni wentylatorowej mokrej ze zbiornikiem wody zasilającej kocioł. Ciśnienie kondensatu głównego za pompami dobrać z odpowiednią nadwyżką ciśnienia, wymaganego przez stację bypassową turbiny.

Pompy kondensatu głównego zainstalować w konfiguracji 2 x 100%.

Rurociągi pary upustowej

Rurociągi pary upustowej wyposażyć w klapy zwrotne z dociskiem.

Układ regeneracji ciepła

Pierwszy stopień podgrzewu kondensatu głównego po skraplaczu pary i chłodni wentylatorowej mokrej będzie realizowany przez kondensator pary z dławnic. Drugi stopień podgrzewu kondensatu głównego będzie realizowany przez co najmniej jeden podgrzewacz niskoprężny zasilany parą upustową z turbiny. Będzie on wyposażony w zawory bezpieczeństwa (zarówno po stronie parowej, jak i wodnej), pompy skroplin, układ odsysania oparów, AKPiA, itd. Podgrzewacz/e regeneracyjny/e kondensatu głównego należy wyposażyć w ciągły monitoring:

- Poziomu kondensatu,

- Spiętrzenia temperatury (realizowany poprzez pomiar ciśnienia pary upustowej i pomiar temperatury kondensatu głównego za podgrzewaczem),

- Spiętrzenia temperatury (realizowany poprzez pomiar temperatury kondensatu czystego za podgrzewaczem i pomiar temperatury kondensatu głównego przed podgrzewaczem),

- Przechłodzenia kondensatu.

Podgrzewacze regeneracyjne należy wykonać jako płaszczowo-rurowe, typu poziomego, rurki wymiany ciepła ze stali nierdzewnej.

Wykonawca zaprojektuje układ niskoprężnej regeneracji ciepła pod kątem osiągnięcia wysokiej sprawności elektrycznej i energetycznej Instalacji. Regeneracji wysokoprężnej nie przewiduje się.

Stacje redukcyjno-schładzające

W przypadku postoju turbiny, a także podczas rozruchu i zatrzymania instalacji, należy uwzględnić możliwość kierowania pary przez stacje redukcyjno-schładzające do kondensatora, wymienników ciepłowniczych oraz niezbędnych odbiorów technologicznych potrzeb własnych, takich jak stacja odgazowania wody zasilającej kocioł lub podgrzewacz powietrza pierwotnego.

Wymienniki ciepłownicze

Należy zainstalować dwa wymienniki ciepłownicze, jeden zasilany z upustu nieregulowanego, a drugi z regulowanego. Wykonawca ma dowolność w konfiguracji wymienników ciepłowniczych względem kierunku przepływu wody sieciowej, np. kolejno wymiennik podstawowy i wymiennik szczytowy lub wymiennik wstępny i wymiennik podstawowy.

Wykonawca na etapie projektowania obiegu parowo-wodnego, na drodze analiz, modelowania oraz symulacji ustali optymalny rozkład mocy wymienników ciepłowniczych. Należy przy tym wziąć pod uwagę rozkłady obciążeń sieci grzewczych w skali całego roku. Parametry wody sieciowej na powrocie i na zasilaniu m.s.c. podano w Rozdziale 2.16 PFU.

Wymienniki ciepłownicze należy wykonać jako płaszczowo-rurowe, typu poziomego, rurki wymiany ciepła ze stali nierdzewnej.

Wymienniki ciepłownicze należy wyposażyć w ciągły monitoring:

- Poziomu kondensatu,

- Spiętrzenia temperatury (realizowany poprzez pomiar ciśnienia pary upustowej i pomiar temperatury wody sieciowej za wymiennikiem),

- Spiętrzenia temperatury (realizowany poprzez pomiar temperatury kondensatu czystego za wymiennikiem i pomiar temperatury wody sieciowej przed wymiennikiem ),

- Przechłodzenia kondensatu,

- Konduktancji kondensatu.

Stacja odgazowania wody zasilającej

Zabudować należy stację termicznego odgazowania wody zasilającej kocioł, w skład której wchodzi zbiornik wody zasilającej z kolumną odgazowywacza lub zintegrowanym, wewnętrznym odgazowywaczem. Do zbiornika wody zasilającej doprowadzać należy kondensat główny, wszystkie zawracane czyste kondensaty i wodę uzupełniającą.

Zbiornik wody zasilającej ma posiadać pojemność użytkową zapewniającą wystarczający zapas wody dla bezpiecznego odstawienia kotła podczas awarii układów doprowadzenia kondensatów i układu uzupełniania wody. Zbiornik należy wyposażyć w system podgrzewu wody parą upustową, który należy wykonać z rur perforowanych umiejscowionych na dnie zbiornika (barbotaż).

Proces termicznego odgazowania ma się odbywać przez doprowadzenie do odgazowywacza pary niskoprężnej z upustu turbiny. Jakość odgazowania ma odpowiadać wymaganiom kotła. Dla zasilania kotła parowego zabudować układ dwóch pomp wody zasilającej o wydajności 100 % każda. Wydajność każdej pompy zapewnić musi pracę kotła z pełną wydajnością. Parametry rurociągów doprowadzających wodę muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami projektowymi i wykonawczymi.

Dla uzupełnienia strat w obiegu wodno-parowym doprowadzona zostanie, rurociągiem ze stali nierdzewnej, woda zdemineralizowana ze stacji uzdatniania wody.

Rurociąg wody zasilającej

Rurociąg wody zasilającej kocioł wykonać ze stali gatunku nie gorszego niż P235GH.

Pompy wody zasilającej zainstalować w konfiguracji 2 x 100%.

Podgrzewacz powietrza pierwotnego

Wykonawca zaproponuje optymalne rozwiązanie układu chłodzenia rusztu i podgrzewania powietrza pierwotnego uwzględniające zawartość wilgoci w paliwie z odpadów (Rozdział 2.16 PFU), gwarantujące wysoką efektywność energetyczną i ekonomiczną układu.

Segment gospodarki energią cieplną użyteczną

Założenia

ITPOK będzie wytwarzać energię cieplną użyteczną, której nośnikami będą:

- Woda grzewcza zasilająca sieć ciepłowniczą miasta Koszalin,

- Woda grzewcza zasilająca instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na terenie ITPOK.

Podstawowym wymaganiem ITPOK będzie zabezpieczenie dostawy ciepła do miasta Koszalin, przy zachowaniu wysokosprawnej kogeneracji, tj. wysokosprawnej produkcji energii cieplnej w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, w skali całego roku.

Należy przewidzieć instalację dla zapewnienia użytecznej energii cieplnej potrzeb własnych ITPOK (c.o., c.w.u.). Opis i wymogi dla tej instalacji podano w Rozdziale 2.9 PFU.

Pompownia wody sieciowej

W ramach realizacji ITPOK Wykonawca dostarczy i zainstaluje układ z trzema pompami wody sieciowej, każda o wydajności 50% maksymalnego strumienia wody powracającej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy wody sieciowej mają mieć możliwość przełączania się pomiędzy sobą na ruchu. Bezpośrednio przed pompami należy zainstalować filtry, dostarczone przez producenta pomp. Ponadto na powrocie wody z miejskiej sieci ciepłowniczej Wykonawca zainstaluje w układzie równoległym dwa magnetoodmulacze sieciowe, każdy o wydajności 100% maksymalnego strumienia wody powracającej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pompownię wody sieciowej należy zainstalować w pomieszczeniu maszynowni. Magnetoodmulacze na powrocie wody sieciowej Wykonawca zainstaluje w budynku przyłączenia, o którym mowa w kolejnym podpunkcie.

Wyprowadzenie energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zasilanie w ciepło miejskiej sieci ciepłowniczej odbywać się będzie poprzez pobór wody sieciowej, podbicie ciśnienia poprzez pompy wody sieciowej oraz podgrzew wody sieciowej w wymiennikach ciepłowniczych, zasilanych parą upustową z turbiny. W czasie normalnej pracy Instalacji spalania Paliwa ITPOK będzie zasilać miasto Koszalin w energię cieplną poprzez ogrzewanie wody sieciowej w wymiennikach ciepłowniczych. Połączenie rurociągów wyprowadzenia ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej z miejską siecią ciepłowniczą zostanie wykonane bezpośrednio przed wejściem rurociągów od strony miejskiej sieci ciepłowniczej do budynku przyłączenia ITPOK z miejską siecią ciepłowniczą. Lokalizację budynku przyłączeniowego na terenie ITPOK zaproponuje Wykonawca na etapie wykonywania Projektu podstawowego. W budynku tym zostanie zainstalowany układ pomiaru ciepła oddawanego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wykonawca wykona budynek przyłączeniowy z doprowadzeniem do niego rurociągów wody sieciowej z budynku maszynowni oraz wykona układ pomiaru ciepła oddawanego do miejskiej sieci ciepłowniczej z szafą telemetryczną wyprowadzenia pomiarów ciepła do siedziby MEC Koszalin.

Wykonawca wykona w komorze przyłączeniowej układ do ręcznego poboru próbek (na potrzeby analiz laboratoryjnych) wody powracającej i zasilającej miejskiej sieci ciepłowniczej. Pobór wody (na rurociągu zasilającym i powrotnym) ma mieć podwójne zawory odcinające.

Segment instalacji pomocniczych

Pomocniczy układ chłodzenia

W układzie chłodzenia należy zastosować skraplacz pary z chłodnią wentylatorową i mokrą wraz z instalacją dozowania środków chemicznych do wody chłodzącej, ograniczających rozwój życia biologicznego w wodzie.

Stacja analityczna wody i pary z kotła i obiegu wodno-parowego

Instalację należy wyposażyć w:

- Stację poboru, przygotowania oraz analizy próbek wody i pary z kotła,

- Stację poboru, przygotowania oraz analizy próbek wody i pary z układu wodno-parowego.

Wymaga się, aby stacje te znajdowały się w bliskiej odległości od siebie. Analizatory pH, konduktancji oraz zawartości tlenu, chłodnice próbek, rotametry (względnie przepływomierze impulsowe lub turbinowe) wraz z zaworami igłowymi, reduktory ciśnienia, armatura itd. mają znajdować się na spawanej ramie montażowej, wykonanej ze stali nierdzewnej, zainstalowanej w szafie z drzwiami ze szkła akrylowego.

Należy zapewnić ciągłe (on-line) monitorowanie następujących parametrów wody i pary:

Stacja analityczna kotła:

- Wody zasilającej – konduktancja, pH, O2, SiO2,

- Wody kotłowej – konduktancja, pH, SiO2,

- Pary nasyconej, w walczaku – konduktancja, pH, SiO2,

- Pary świeżej za kotłem – konduktancja, pH, SiO2.

Stacja analityczna obiegu wodno-parowego:

- Kondensatu czystego po wymiennikach ciepłowniczych – konduktancja, pH,

- Kondensatu głównego po chłodni wentylatorowej mokrej - O2.

Zamawiający dopuszcza rezygnację z zastosowania analizatorów pH na rzecz obliczeniowego pomiaru pH w oparciu o pomiary konduktancji zgodnie z normą VGB S-006 lub równoważną.

Każdy z paneli musi mieć ponadto możliwość ręcznego poboru próbki na potrzeby analiz laboratoryjnych. Instalację poboru, przygotowania oraz analizy próbek wody i pary należy wykonać z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, z podwójnymi zaworami odcinającymi.

Stacja chemicznej korekcji wody zasilającej i wody kotłowej

Celem regulacji pH wody zasilającej kocioł oraz wody kotłowej w walczaku należy zrealizować stację chemicznej korekcji wody zasilającej i wody kotłowej, złożoną z:

- Jednostki chemicznej korekcji – alkalizacji wody zasilającej poprzez dozowanie wodorotlenku sodu NaOH do rurociągu wody zasilającej przed pompami wody zasilającej,

- Jednostki chemicznej korekcji – alkalizacji wody kotłowej poprzez dozowanie roztworu inhibitora korozji, wskazanego przez Wykonawcę.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie wykonywania Projektu podstawowego koncepcję jednostki dozowania reduktora rozpuszczonego tlenu resztkowego w wodzie zasilającej oraz środki korekcyjne.

Rurociągi układu chemicznej korekcji wody zasilającej i wody kotłowej należy wykonać ze stali nierdzewnej, jako spawane i wyposażyć w podwójne zawory odcinające. Na połączeniach kołnierzowych stosować osłony przeciwrozbryzgowe.

Pod względem jakościowym parametry wody zasilającej i wody kotłowej muszą odpowiadać co najmniej wymaganiom normy PN-EN-12952-12/2006 lub równoważnej, przy czym wymagania w tym zakresie muszą być również uzgodnione z dostawcą turbiny. Zamawiający zaleca również uwzględnienie wytycznych VGB Power Tech – VGB-R 450, Edycja II 2004 r. lub wytycznych równoważnych.

Stacja dozowania środków chemicznych do wody zasilającej i wody kotłowej będzie mieć na celu utrzymywanie parametrów tych wód w wymaganym przedziale wartości.

Stacja przygotowania wody technologicznej

Źródłem wody technologicznej będzie miejska sieć wodociągowa. Wykonawca dostarczy kompletną stację przygotowania wody technologicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi układami pomocniczymi. Wykonawca przygotuje wodę technologiczną na potrzeby zasilania wszystkich instalacji technologicznych Przed stacją przygotowania wody technologicznej Wykonawca zainstaluje zbiornik buforowy wody (zbiornik wody surowej) o pojemności określonej w ppkt. 3.3.1. niniejszego Rozdziału PFU.

Wymaga się, aby stacja uzdatniania wody technologicznej zawierała moduł odwróconej osmozy oraz elektrodejonizacji. Wydajność stacji uzdatniania wody oraz pojemność zbiornika wody zdemineralizowanej (wody DEMI) mają umożliwić napełnienie zbiornika kondensatu za kondensatorem w racjonalnie krótkim czasie (istotne m.in. podczas pierwszego napełniania zbiornika kondensatu głównego). Woda DEMI ma posiadać taką jakość, aby strumień odsolin z walczaka kotła wynosił maksymalnie 0,9% strumienia pary świeżej.

Wymaga się, aby w zakres stacji przygotowania wody technologicznej wchodziły w szczególności następujące urządzenia:

- Filtry siatkowe wody oraz mikrofiltry,

- Pompy wody zapewniające pełną nadmiarowość (3 x 50% lub 2 x 100%),

- Jonitowe zmiękczacze wody – wymienniki sodowe 2 x 100% (regeneracja przy użyciu NaCl),

- Zbiornik wody zmiękczonej wraz z opomiarowaniem i oprzyrządowaniem oraz pompami 2x100%,

- Jednostki odwróconej osmozy 2 x 100%,

- Jednostki elektrodejonizacji 2 x 100%,

- Zbiorniki wody DEMI 2 x 100% wraz z opomiarowaniem i oprzyrządowaniem i pompami 2 x 100%.

Ściek ze stacji uzdatniania wody (po procesie odwróconej osmozy) należy magazynować w hali w zbiorniku stalowym o pojemności ok. 50 m3, a następnie wykorzystać w ciągu technologicznym do roztwarzania Ca(OH)2, do uzupełniania wody w odżużlaczu i do ewentualnego zraszania żużla na składowisku.

Wartości określone w procentach odnoszą się do nominalnego zapotrzebowania na wodę przez układy zainstalowane w ITPOK.

Instalacja powietrza sprężonego

Wykonawca dostarczy i zainstaluje kompletny układ wytwarzania, uzdatniania i dystrybucji sprężonego powietrza do urządzeń Instalacji, wraz ze wszystkimi niezbędnymi układami pomocniczymi, urządzeniami i instalacjami. Sprężone powietrze będzie dostarczane dla celów zasilania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (powietrze instrumentalne) oraz dla potrzeb technologicznych (powietrze procesowe).

Wykonawca wykona też sieć powietrza sprężonego na potrzeby gospodarki remontowej ITPOK. Wykonawca wykona punkty poboru tego powietrza w miejscach zapewniających odległość od punktów zapotrzebowania nie większą niż 5 m.

Sieć sprężonego powietrza, wykonana w układzie kolektorowym, będzie zasilana ze sprężarkowni zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Wykonawca zainstaluje w sprężarkowni sprężarki śrubowe w konfiguracji 2 x 100% lub 4 x 50%, o ciśnieniu 10 barg i odpowiednio dużej wydajności wraz z dwoma osuszaczami i dwoma zbiornikami sprężonego powietrza o pojemności, która będzie wynikać z wykonanego przez Wykonawcę bilansu zapotrzebowania sprężonego powietrza przez instalację i zostanie ona uzgodniona z Zamawiającym na etapie wykonywania Projektu podstawowego.

Wartości określone w procentach odnoszą się do sumarycznego nominalnego zapotrzebowania na sprężone powietrze przez układy zainstalowane w ITPOK.

Wymagane jest powietrze sprężone o następujących parametrach:

- Powietrze instrumentalne (dla potrzeb AKPiA):

- ciśnienie nominalne w punkcie odbioru 7 barg,

- temperatura punktu rosy -40°C.

- Powietrze procesowe (dla potrzeb transportu i remontów):

- ciśnienie nominalne w punkcie odbioru 7 barg,

- temperatura punktu rosy +3°C.

Należy zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia sprężarek, by powietrze było skutecznie dostarczane do sprężarek i osuszaczy oraz skutecznie ewakuowane zaizolowanymi kanałami o odpowiednich przekrojach. Wyrzutnie gorącego powietrza należy umieścić z dala od czerpni.

Każdą sprężarkę oraz każdy osuszacz należy wyposażyć w sterowniki PLC. Sterowniki sprężarek należy podłączyć do sterownika nadrzędnego, pełniącego funkcję equalizera. Sterowniki mają być skomunikowane i odzwierciedlone w nadrzędnym systemie DCS w nastawni. Wymaga się, aby w ramach dostawy urządzeń wytwarzania sprężonego powietrza znajdowała się również szafa modułów I/O, do której podłączone będą sprężarki, sterowniki klap i żaluzji w ścianach sprężarkowni oraz system DCS.

Tam gdzie to konieczne należy zastosować zbiorniki buforowe.

Do rozprowadzenia sprężonego powietrza AKPiA zostaną zastosowane rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast do rozprowadzenia sprężonego powietrza procesowego zostaną zastosowane rurociągi wykonane ze stali węglowej ocynkowanej. Sieci sprężonego powietrza poza budynkami muszą być zabezpieczone izolacją termiczną.

Do produkcji sprężonego powietrza należy zastosować sprężarki bezolejowe z wbudowanym osuszaczem ziębniczym i osobnymi osuszaczami adsorpcyjnymi (dla powietrza instrumentalnego).

Sprężarki mają być chłodzone powietrzem.

Segment gospodarki lekkim olejem opałowym

Funkcją tej instalacji będzie: rozładunek, magazynowanie i transport lekkiego oleju opałowego do palników kotła odzysknicowego oraz do kotła rezerwowego potrzeb własnych centralnego ogrzewania ITPOK.

Wykonawca wykona magazyn lekkiego oleju opałowego na bazie jednego, podziemnego zbiornika o pojemności netto 20 m3, dwupłaszczowego, z systemem detekcji przecieków i systemem radarowym pomiaru napełnienia zbiornika.

Zbiornik należy zabudować zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji środowiskowej, stanowiącej Załącznik 1.2 do PFU.

Olej ze zbiornika przesyłany będzie poprzez pompownię oleju opałowego zabudowaną koło zbiornika oleju.

Zastosowany olej opałowy lekki będzie spełniać wymagania normy PN-C-96024:2020-12 lub równoważnej.

Układ rozładunku lekkiego oleju opałowego

Stanowisko rozładunkowe cystern samochodowych będzie umożliwiać rozładunek cystern o wszelkich pojemnościach, które są dopuszczone dla pojazdów do ruchu drogowego. Zakłada się, że dostawa lekkiego oleju opałowego będzie realizowana autocysternami, wyposażonymi we własne pompy rozładunkowe.

Instalacja będzie wyposażona w urządzenie NO – do napełniania i opróżniania zbiorników. Urządzenie to Wykonawca zarejestruje w Transportowym Dozorze Technicznym, w tym: pozyska książkę rewizyjną oraz przeprowadzi badanie odbiorcze urządzania przez dozór techniczny zakończone uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

Wymaga się, aby urządzenie NO zawierało w szczególności: dwa elastyczne węże (nalewowy i odpowietrzający), każde ze standaryzowanym przyłączem do cystern samochodowych, panel sterowniczy oraz kontroler uziemienia z sygnalizatorem gotowości do napełniania. Przy braku uziemienia lub po napełnieniu zbiornika magazynowego oleju ma wystąpić blokada dopływu lekkiego oleju opałowego. Układ ten, przy odpowiednim przełączeniu armatur ręcznych, ma również umożliwić opróżnienie zbiornika magazynowego lekkiego oleju opałowego do autocysterny przy użyciu pompy autocysterny.

Stanowisko rozładunkowe będzie spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. 2015, poz. 34).

Wymaga się, aby ścieki powstające w efekcie nieszczelności lub błędów obsługi stanowiska rozładunkowego lekkiego oleju opałowego spływały do separatora substancji ropopochodnych i dalej do kanalizacji wody deszczowej brudnej.

Instalacja rozładunku lekkiego oleju opałowego będzie zawierać w szczególności dwa filtry, każdy o wydajności 100 % wielkości strumienia przepływu lekkiego oleju opałowego, zamontowane na rurociągu do zbiornika, wyposażone w pomiar różnicy ciśnień z odczytem miejscowym i zdalnym.

Zbiornik magazynowy lekkiego oleju opałowego

Lekki olej opałowy magazynowany będzie w dwupłaszczowym zbiorniku o pojemności netto 20 m3. Zbiornik wyposażony będzie w niezbędne oprzyrządowanie, w szczególności:

- Instrumenty pomiaru ciśnienia i temperatury,

- Poziomowskaz z sygnalizatorami poziomów skrajnych,

- Zawór odpowietrzająco-napowietrzający z przerywaczem płomienia,

- Czujnik wycieku oleju do przestrzeni międzypłaszczowej,

- Maty grzewcze elektryczne, przełączane zdalnie dwupołożeniowo, zapewniające utrzymanie minimalnej temperatury zimą (> 10°C, chroniącej przed wytrącaniem parafin).

Nadto, zbiornik należy wyposażyć w m.in.:

- Izolację termiczną i osłonę z blachy aluminiowej,

- Drabinkę, podest i barierki,

- Właz rewizyjny,

- Króćce przyłączeniowe i pomiarowe,

- Armaturę,

- Instalację odgromową i uziemiającą.

Zbiornik ma być posadowiony na odpowiedniej tacy szczelnej mogącej przejąć całą zwartość zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Orurowanie i pompy należy również zlokalizować na tacy.

Zbiornik ma spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1211).

Wykonawca wyposaży instalację lekkiego oleju opałowego w instalację ppoż., jeżeli zajdzie taka konieczność – operat w tej sprawie wyda rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

Remontowe zrzuty lekkiego oleju opałowego należy odprowadzić do zbiornika spustowego o pojemności minimum 1 m3. Zbiornik ten należy wyposażyć w pompę zatapialną, umożliwiającą zawrócenie zrzutów do zbiornika magazynowego lub wyjątkowo do cysterny.

Wykonawca zarejestruje zbiornik w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyska książkę rewizyjną zbiornika, przeprowadzi badanie odbiorcze zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyska decyzję zezwalająca na eksploatacje zbiornika wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Układ dystrybucji lekkiego oleju opałowego

Układ pompowni lekkiego oleju opałowego należy zabudować w pobliżu zbiornika. Wykonawca wyposaży pompownię w odpowiednią, stałą instalację gaśniczą, oświetlenie oraz wentylację.

Transport lekkiego oleju opałowego ze zbiornika do palników realizowany będzie poprzez jego (re)cyrkulację w tzw. ringu. Olej pompowany będzie przez pompy obiegowe do ścieżek olejowych poszczególnych palników i będzie częściowo zawracany do zbiornika. Z „ringu” olej pobierany będzie poprzez armaturę regulacyjną, stabilizującą ciśnienie przed palnikami. Pompy lekkiego oleju opałowego mają być redundantne, w konfiguracji 2x100%, z możliwością ich wymiany „na ruchu”. Odpowiedni nadmiar wydajności pomp (z przepływem recyrkulacyjnym >30% wydajności) ma zapewnić dobrą regulacyjność zaworu upustowego oleju do palników.

Rurociągi podziemne lekkiego oleju opałowego należy wykonać w technologii rura w rurze, z detekcją wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej rurociągu. Rurociągi transportowe lekkiego oleju opałowego będą wyposażone w niezbędne spusty, odpowietrzenia, armaturę, opomiarowanie miejscowe i zdalne, izolację cieplną i wyposażone w ogrzewanie elektryczne umożliwiające utrzymanie temperatury oleju +10°C w każdych warunkach. Układ ma umożliwić opróżnienie całej ilości oleju z instalacji.

Dla celów rozliczeniowych zużycia lekkiego oleju opałowego Wykonawca zabuduje instalację do pomiaru zużytej ilości oleju. Wymaga się, aby Instalacja posiadała wykonaną ocenę zgodności z dyrektywą MID (2014/32/UE) dla instalacji do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, być oznakowana znakiem CE i posiadać deklarację zgodności z dyrektywą MID.

Segment oczyszczania i odprowadzania spalin

Założenia ogólne

Instalacja oczyszczania spalin powstających podczas procesu termicznego przekształcania paliwa w ITPOK będzie opierać się o metodę półsuchego oczyszczania spalin. Według tej metody ze spalin kotłowych usuwane są szkodliwe związki kwaśne SO2, SO3, HCl i HF z wykorzystaniem, wapna hydratyzowanego Ca(OH)2. Dodatkowo, poprzez dozowanie pylistego węgla aktywowanego, ze spalin usunięte zostaną metale ciężkie, dioksyny i furany. Oczyszczone gazy spalinowe, w postaci suchego produktu poreakcyjnego oddzielanego w filtrze workowym będą kierowane do układu SCR poprzez komin do atmosfery.

Instalacja oczyszczania spalin w oparciu o metodę półsuchego oczyszczania z zastosowaniem reaktora poprzedzającego filtr tkaninowy charakteryzować się musi dużą skutecznością redukcji związków azotu, pyłu, związków kwaśnych, dioksyn, furanów i metali ciężkich.

Instalacja oczyszczania spalin musi spełniać następujące cele:

- Stabilność procesu oczyszczania spalin,

- Niski poziom emisji gazów szkodliwych,

- Niski poziom zużycia reagentów (jak zadeklarowany w Ofercie),

- Niska ilość odpadów poreakcyjnych,

- Niska podatność instalacji na gromadzenie się pyłów i produktów reakcji w kanałach, absorberze i reaktorze (mosty pyłowe),

- Proces oczyszczania spalin musi być bezściekowy,

- Wysoka elastyczność parametrów pracy przy zmiennej koncentracji szkodliwych gazów,

- Długie okresy międzyprzeglądowe,

- Niska ilość nieplanowanych zatrzymań,

- Dobre zabezpieczenie przed korozją,

- Szczelność instalacji dla ograniczenia ilości „fałszywego” powietrza,

- Pełna automatyzacja procesu z możliwością ręcznej korekty parametrów,

- Wizualizacja wszystkich elementów AKPiA z poziomu nastawni,

- Możliwość natychmiastowego kontrolowanego zatrzymania instalacji przy awarii innych urządzeń.

Wymaga się, aby instalacja oczyszczania spalin spełniała wymagania standardów emisyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860), a także wymagania Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 312).

Zamawiający wymaga, aby instalacja oczyszczania spalin zapewniała efektywną realizację następujących procesów oczyszczania strumienia surowych spalin:

- Redukcja emisji związków azotu (NOx),

- Redukcja emisji związków kwaśnych (HCl, SO2, HF), nieorganicznych składników zanieczyszczeń spalin,

- Redukcja emisji związków metali ciężkich w postaci gazowej i pyłów,

- Redukcja emisji substancji organicznych w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny (TOC), oraz dioksyn i furanów,

- Odpylanie.

Niezależnie od procesów realizowanych w instalacji oczyszczania spalin, w ITPOK już na etapie procesu spalania, należy uwzględnić rozwiązania minimalizujące ilość generowanych i unoszonych zanieczyszczeń.

W celu wypełnienia zadań procesowych, które wymieniono powyżej, w ramach zespołu urządzeń segmentu oczyszczania spalin należy zaprojektować i wykonać:

- Układ półsuchego oczyszczania spalin,

- Układ redukcji tlenków azotu,

- Zespół wentylatora ciągu,

- Kanały spalin nieczyszczonych i oczyszczonych z zainstalowanym zestawem monitoringu składników zanieczyszczeń w spalinach oczyszczonych oraz tłumikiem hałasu,

- Emitor spalin – komin,

- System ciągłego monitoringu emisji.

Zespoły konfiguracji technologicznej segmentu oczyszczania spalin muszą zapewnić procesowo skuteczne oczyszczanie spalin w całym zakresie wydajności spalania i przy uwzględnieniu niejednorodności składu chemicznego Paliwa a także przy zmiennej ilości spalin i zmiennej temperaturze, które mogą być zarówno wynikiem zmian w przebiegu procesu spalania jak również wynikiem zmiennego stanu zespołów instalacji (np. kotła) w przeciągu całego okresu funkcjonowania instalacji pomiędzy przeglądami.

Zespoły technologiczne segmentu oczyszczania spalin muszą być zaprojektowane tak, aby uwzględniać nagłe wzrosty zawartości emisji zanieczyszczeń w spalinach surowych.

Sterowanie wszystkich zespołów segmentu oczyszczania spalin musi zapewniać pewne włączenie do ruchu w każdym punkcie pracy, które są określone w polu pracy na wykresie spalania i musi być możliwe rozpoczęcie procesu oczyszczania spalin zarówno w stanie rozruchu (przy „zimnej” instalacji) jak i w stanie odstawiania.

Zespoły technologiczne, które mogłyby ulec uszkodzeniu na skutek awarii lub zakłóceń pracy jakiegoś elementu, muszą być wyposażone w układy awaryjne – techniczne i sterowania – a elementy lub urządzenia (np. pompy obiegowe), wyłączenie których spowodować może zakłócenie przebiegu procesu oczyszczania spalin (lub procesów cząstkowych oczyszczania spalin), muszą być zainstalowane w układzie zdublowanym oraz rozwiązania konstrukcyjne (np. w zakresie montowania takich urządzeń) muszą być tak opracowane, by ich wymiana mogła być bardzo szybka i sprawna.

Należy przyjąć zasadę, że czas wymiany lub naprawy urządzeń, które nie są zdublowane i ich awaria bezpośrednio nie powoduje zagrożenia wyłączeniem segmentu oczyszczania spalin, musi być równy co najwyżej 4 godziny.

Wszystkie zbiorniki stałych sypkich reagentów oraz silosy stałych produktów oczyszczania spalin muszą być wyposażone w urządzenia skutecznego odfiltrowywania powietrza odlotowego, z pulsacyjnym oczyszczaniem materiału filtrującego rękawów filtra. Silosy te muszą być również wyposażone w urządzenia pozwalające na pneumatyczne pobieranie załadowanych reagentów, z zabezpieczeniami przed wytworzeniem próżni w zbiornikach podczas pobierania lub rozładowywania zawartości zbiornika. Napełnianie silosów reagentów ma odbywać się pneumatycznie z cysterny, poprzez przewód załadowczy, wyposażony w szybkozłącze oraz zawór odcinający. Powstałe podczas załadunku zapylone powietrze wylotowe ma być oczyszczane za pomocą filtra tkaninowego umieszczonego na górze silosu. Wykonawca zastosuje rozwiązania techniczne, które zapewnią minimalizację rozprzestrzeniania się pyłu reagentów w strefie rozładunku do silosów (szczególnie silosy węgla aktywowanego). Silosy reagentów wyposażyć w odpowiednie osłony na kołnierzach króćców łączących, w celu zapobieżenia niekontrolowanemu rozpryskowi tych mediów w przypadku wystąpienia nieszczelności na uszczelkach. Silosy muszą być wyposażone w system ogrzewania zapobiegający pojawianiu się wilgoci i w konsekwencji zbryleniu się materiału magazynowanego.

Układ półsuchego oczyszczania spalin

Zamawiający wymaga, aby podstawową konfigurację zespołów procesowych i technicznych segmentu półsuchego oczyszczania spalin tworzył w szczególności:

- Reaktor z wtryskiem wapna hydratyzowanego i wody procesowej,

- Wtrysk węgla aktywowanego,

- Filtr tkaninowy,

- Instalacja sprężonego powietrza instrumentalnego,

- Zespół pomp i dysz dozowania wody procesowej w celu schłodzenia i kondycjonowania spalin w reaktorze,

- Zespoły wdmuchiwania lub dozowania reagentów wraz z instalacją medium nośnego dla wdmuchiwania reagentów do reaktora i (w zależności od procesowego wariantu) wspomagania fluidyzowania w reaktorze strumienia zmieszanych reagentów, pyłów oraz produktów reakcji,

- Silosy reagentów (silosy grzane) i produktów reakcji, wraz z urządzeniami do transportu reagentów z silosów do urządzeń procesowych oraz reaktora i filtra tkaninowego do silosu produktów reakcji,

- Zespół recyrkulacji mieszaniny „świeżych” reagentów, produktów reakcji i pyłów,

Układ redukcji związków kwaśnych

Zaprojektować odpowiednią liczbę miejsc dozowania wapna hydratyzowanego i wody procesowej, aby zapewnić jak najlepsze, stechiometrycznie racjonalnie nadmiarowe ich wprowadzenie i równomierne wymieszanie w strumieniu spalin.

Geometryczne cechy konstrukcyjne wszystkich elementów reaktora, dobrać tak, żeby przy wszystkich stanach pracy segmentu oczyszczania spalin nie tworzyły się nagary i osady na ściankach reaktora, krople nieodparowanej wody nie powodowały korozji na wewnętrznej powierzchni reaktora i nie były porywane ze strumieniem spalin do kanału spalin i do filtra tkaninowego za reaktorem.

W zespole reaktora zapewnić takie rozwiązania techniczne w obszarze dozowania wapna hydratyzowanego i wody procesowej, aby w razie konieczności, możliwa była, podczas ruchu instalacji, szybka wymiana dysz. Należy założyć, że zabieg ten nie powinien trwać dłużej niż 15 ÷ 20 minut.

W związku z możliwością tworzenia się nagarów na wewnętrznych powierzchniach reaktora (w zależności od zastosowanego wariantu technologicznego i technicznego w tym zespole) należy zapewnić mechaniczne lub chemiczno-mechaniczne oczyszczanie tych powierzchni.

W zespole reaktora przewidzieć urządzenia transportowe do częściowej recyrkulacji mieszaniny reagentów „świeżych” i częściowo przereagowanych oraz pozostałych produktów oczyszczania spalin.

Zamawiający wymaga, aby sygnały niezbędne do procesu sterowania dawkowaniem reagentów w układzie oczyszczania spalin pochodziły z urządzeń pomiarowych on line (dopuszczalne jest wykorzystanie sygnałów z systemu ciągłego monitoringu emisji).

Pojemność silosu wapna hydratyzowanego dla instalacji redukcji związków kwaśnych ma być nie mniejsza niż na potrzeby 14 dni pracy Instalacji przy nominalnym obciążeniu. Wykonawca zaprojektuje i wykona stanowisko rozładunkowe wapna hydratyzowanego.

Układ NO (Napełnianie i Opróżnianie) stanowiska rozładunkowego wapna hydratyzowanego ma zawierać m.in. elastyczny wąż ze standaryzowanym przyłączem do cystern samochodowych, panel sterowniczy oraz kontroler uziemienia z sygnalizatorem gotowości do napełniania. Przy braku uziemienia lub po napełnieniu zbiornika magazynowego nastąpi blokada dopływu wapna hydratyzowanego (zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem). Układ ten, przy odpowiednim przełączeniu armatur ręcznych, ma również umożliwić opróżnienie zbiornika wapna hydratyzowanego do autocysterny przy użyciu jej pompy. Napełnianie zbiornika należy umożliwić za pomocą pompy z samochodu-cysterny.

Stanowisko rozładunkowe będzie spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 34).

Wykonawca zarejestruje urządzenie w TDT, przeprowadzi proces odbioru stanowiska rozładunku przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny) oraz uzyska decyzję TDT zezwalającą na jego eksploatację.

.

Układ redukcji dioksyn, furanów i metali ciężkich

Podczas spalania Paliwa o składzie zbliżonym do referencyjnego, tj. przez większość czasu, dioksyny, furany i metale ciężkie będą redukowane poprzez wtrysk węgla aktywowanego do strumienia spalin przed filtrem tkaninowym. Należy zainstalować system do ewentualnego zobojętniania azotem atmosfery silosu, w którym jest magazynowany węgiel aktywowany. Celem minimalizacji kosztów, Wykonawca przeanalizuje i przedstawi Zamawiającemu koncepcję wykonania wspólnej instalacji zobojętniania azotem dla filtrów tkaninowych i silosu węgla aktywowanego. Zamawiający wymaga, aby zapas węgla aktywowanego wystarczył na minimum 14 dni ciągłej pracy Instalacji przy obciążeniu nominalnym. Wykonawca zaprojektuje i wykona stanowisko rozładunkowe tego reagenta.

Wymaga się, aby układ NO (Napełnianie i Opróżnianie) stanowiska rozładunkowego węgla aktywowanego zawierał m.in. elastyczny wąż ze standaryzowanym przyłączem do cystern samochodowych, panel sterowniczy oraz kontroler uziemienia z sygnalizatorem gotowości do napełniania. Przy braku uziemienia lub po napełnieniu zbiornika magazynowego nastąpi blokada dopływu węgla aktywowanego (zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem). Układ ten, przy odpowiednim przełączeniu armatur ręcznych, ma również umożliwić opróżnienie zbiornika węgla aktywowanego do autocysterny przy użyciu jej pompy. Napełnianie zbiornika ma być możliwe za pomocą pompy z samochodu-cysterny.

Stanowisko rozładunkowe będzie spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 34).

Wykonawca zarejestruje urządzenie w TDT, przeprowadzi proces odbioru stanowiska rozładunku przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny) oraz uzyska decyzję TDT zezwalającą na jego eksploatację.

Układ odpylania

Sumaryczną powierzchnię rękawów filtra tkaninowego zwymiarować tak, by była możliwość funkcjonowania filtra z pełną skutecznością, nawet przy wyłączeniu pojedynczej komory filtra (np. w przypadku koniecznej wymiany rękawa podczas pracy filtra lub z innych przyczyn). Materiał rękawów filtra tkaninowego dobrać tak, by był on zdolny do krótkotrwałego oddziaływania temperatur spalin wyższych niż temperatura nominalna.

W zespole filtra tkaninowego przygotować zbiornik lub zespół butli i instalację do ewentualnego zobojętniania azotem (lub w sposób równoważny) atmosfery poszczególnych komór i lejów popiołowych filtra tkaninowego oraz zbiornika pośredniego instalacji pneumatycznego transportu produktów reakcji z lejów popiołowych filtra do silosu. Celem minimalizacji kosztów Wykonawca przeanalizuje i przedstawi Zamawiającemu koncepcję wykonania wspólnej instalacji zobojętniania azotem dla filtrów tkaninowych i silosu węgla aktywowanego.

Wykonawca zainstaluje zewnętrzne, elektryczne ogrzewanie powierzchni lejów filtra tkaninowego o takiej mocy, by wykluczyć – nawet przy najniższych temperaturach otoczenia – możliwość kondensowania wilgoci w materiale produktów reakcji w lejach filtra i tworzenia się narostów.

Ponadto, ustalając miejsce zlokalizowania filtra tkaninowego, Wykonawca zapewni wolną przestrzeń ponad górną powierzchnią zespołu filtra dla potrzeb manipulacyjnych przy wyjmowaniu i wymianie rękawów filtra.

Leje filtra tkaninowego należy zaopatrzyć w kowadła.

Leje pod filtrem tkaninowym należy wyposażyć w sondy stanu napełnienia lejów i sondy te instalować w taki sposób, aby możliwe było rozpoznanie czy nie dochodzi do zawieszania się materiału produktów reakcji w lejach filtra. Cechy geometryczne lejów popiołowych (kąty nachylenia) muszą być tak przyjęte, by w maksymalnym stopniu ograniczyć możliwość zawieszania się materiału produktów reakcji.

Wykonawca zainstaluje monitoring obecności CO na wlocie i wylocie filtra tkaninowego oraz monitoring temperatury w poszczególnych komorach w celu zabezpieczenia przed niezaobserwowanym utworzeniem się gorących odłogów mieszaniny nasyconego węgla aktywowanego i produktów reakcji (hot spots) w lejach popiołowych filtra tkaninowego. Równolegle zastosować inne efektywne sposoby technicznych zabezpieczeń przeciw zagrożeniu zażarzenia się mieszaniny produktów reakcji i nasyconego węgla aktywowanego. Ponadto wymaga się, aby Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację do wygrzewania filtra w okresie postoju w celu zapewnienia ruchowej efektywności filtra po fazie postoju, podczas rozruchu oraz w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności materiału rękawów filtra (zagrożenie wykroplenia się wilgoci i kwaśnych składników spalin podczas rozruchu, przy zimnym filtrze).

Wykonawca wykona również instalację opróżniania lejów na wypadek awarii urządzenia transportującego produkty reakcji spod lejów filtra tkaninowego do zbiorczego silosu. W przypadku zablokowania urządzenia do opróżniania leja popiołowego filtra należy zapewnić możliwość wyłączenia komory filtra nad lejem z zablokowanym mechanizmem opróżniania.

Komory filtra tkaninowego muszą posiadać system wygrzewania - tak aby w fazie rozruchu zapobiec ewentualnemu wykraplaniu się ze spalin kwaśnego kondensatu.

W zespole impulsowego oczyszczania rękawów filtra tkaninowego należy stosować osuszone powietrze.

Układ redukcji tlenków azotu

Redukcję emisji tlenków azotu należy zapewnić w pierwszej kolejności poprzez zastosowanie pierwotnych technik redukcji tlenków azotu (NOx). Wymaga się, aby już w samym procesie spalania Paliwa zostały wykorzystane co najmniej następujące techniki:

- Odpowiednia dystrybucja powietrza,

- Zapewnienie warunków dla odpowiedniego mieszania się spalin,

- Regulacja temperatury,

- Spalanie strefowe.

Wymaga się, aby w celu redukcji stężenia tlenków azotu w spalinach Wykonawca wykonał dwa stopnie redukcji.

Pierwszy stopień redukcji oparty na dozowaniu wody amoniakalnej do komory spalania – system niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (metoda SNCR).

Drugi stopień redukcji, oparty na procesie selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (metoda SCR). Układ tego stopnia będzie składał się w szczególności z:

- Wymiennika ciepła spaliny-spaliny,

- Wymiennika ciepła spaliny-para,

- Układu dozowania i urządzenia mieszającego,

- Reaktora SCR z katalizatorem,

- Połączenia kanałów spalin oraz przepustnic i kompensatorów,

- Rurociągów z układu zasilającego w parę wymiennik spaliny-para oraz rurociągów powrotnych kondensatu,

- Układu magazynowania i dystrybucji wody amoniakalnej, w tym zbiornika ze stacją rozładunku i pompami cyrkulacyjnymi (2x100%), zaworami i akcesoriami,

- Układu dystrybucji sprężonego powietrza,

- Wyposażenia AKPiA, automatyki i elektryki.

Układ będzie zabudowany w sposób umożliwiający dodanie kolejnej warstwy katalizacyjnej, w zarezerwowanej przestrzeni, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Medium grzewczym w wymienniku ciepła spaliny-para będzie strumień pary, którego propozycję źródła przedstawi Wykonawca. Powstały kondensat będzie zbierany i przechowywany w zbiorniku buforowym i następnie wykorzystany na Instalacji (Wykonawca zainstaluje dwie redundantne pompy do wypompowywania kondensatu ze zbiornika). Propozycję wykorzystania kondensatu przedstawi Wykonawca.

Wykonawca tak zaprojektuje i zoptymalizuje warunki pracy systemu SCR, aby możliwe było w każdych warunkach pracy osiągnięcie standardu emisyjnego dla NOx przeliczonych na NO2, poniżej 85 mg/Nm3, przy równoczesnym utrzymaniu emisji amoniaku poniżej 5 mg/Nm3.

Zamawiający wymaga, aby sygnały niezbędne do procesu sterowania dawkowaniem reagenta w układzie redukcji NOx pochodziły z urządzeń pomiarowych on line (dopuszczalne jest wykorzystanie sygnałów z systemu ciągłego monitoringu emisji).

Wykonawca wykona instalację rozładunku i magazynowania reagenta, którym będzie woda amoniakalna.

Instalacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej ma spełniać wszystkie wymagania według obowiązujących przepisów BHP, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wymaga się, aby instalacja rozładunku reagenta - układ NO (Napełnianie i Opróżnianie) zawierała m.in. dwa elastyczne węże (nalewowy i odprowadzający pary amoniaku do cysterny – wahadło gazowe), każde ze standaryzowanym przyłączem do cystern samochodowych, panel sterowniczy oraz kontroler uziemienia z sygnalizatorem gotowości do napełniania. Wymaga się, aby przy braku uziemienia lub po napełnieniu zbiornika magazynowego nastąpiła blokada dopływu reagenta (zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem). Układ ten, przy odpowiednim przełączeniu armatur ręcznych, będzie również umożliwiać opróżnienie zbiornika reagenta do autocysterny przy użyciu jej pompy. Napełnianie zbiornika będzie odbywać się za pomocą pompy z samochodu-cysterny.

Zamawiający wymaga, aby stanowisko rozładunkowe spełniało wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 34). Wykonawca zarejestruje urządzenie w TDT, przeprowadzi proces odbioru stanowiska rozładunku przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny) oraz uzyska decyzję TDT zezwalającą na jego eksploatację.

Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej ma być wykonany ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego, jako zbiornik dwupłaszczowy, zainstalowany na otwartym terenie lub jednopłaszczowy zbiornik w betonowej wannie ze zbiornikiem podziemnym o pojemności zapewniającej przejęcie całej objętości wody amoniakalnej z nieszczelnego zbiornika magazynowego. W obu rozwiązaniach zbiornik będzie zadaszony, celem ochrony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Instalacja rozładunku i magazynowania zostanie wykonana na potrzeby pierwszego i drugiego stopnia redukcji tlenków azotu.

Pojemność zbiornika magazynowania reagenta dla instalacji odazotowania spalin zapewni minimum 14 dni pracy Instalacji przy jej obciążeniu nominalnym.

Wykonawca zarejestruje zbiornik w UDT, przeprowadzi proces odbioru zbiornika przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) oraz uzyska decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację oraz.

Wentylator wyciągowy spalin

Wentylator wyciągowy spalin wykonać jako promieniowy, o zmiennej wydajności regulowanej przemiennikiem częstotliwości (regulacja różnicy ciśnień poprzez płynną zmianę obrotów). Przy doborze wentylatora zapewnić odpowiednią nadwyżkę wytwarzanego podciśnienia w stosunku do podciśnienia w warunkach normalnych, tak aby przy żadnym stanie pracy instalacji nie dopuścić do powstania nadciśnienia w kotle i instalacji oczyszczania spalin.

Dla awaryjnego odstawienia instalacji, w sytuacji awarii układu napędowego wentylatora, w celu odprowadzenia spalin z paleniska, kotła oraz instalacji oczyszczania spalin Wykonawca wyposaży wentylator wyciągowy spalin w dodatkowy elektryczny napęd pomocniczy lub zaproponuje rozwiązanie równoważne, wg własnego doświadczenia.

Komin

Wykonawca wykona komin jako stalowy, izolowany termicznie, wkomponowany w bryłę budynku głównego ITPOK, o wysokości minimum 30 m n.p.t. i średnicy 1 m (ostateczna wysokość komina, zostanie dobrana na etapie wykonywania Projektu podstawowego). Temperatura spalin na wylocie z komina powinna się kształtować w granicach 60 – 80°C. Komin wykonać jako dwupłaszczowy, z rdzeniem – rurą spalinową, wykonaną z ze stali kwasoodpornej (dedykowanej do pracy w temperaturze spalin) oraz z zewnętrznym przewodem osłaniającym rdzeń i warstwą termoizolacyjną pomiędzy nimi.

Grubość ścianek rur komina Wykonawca określi na podstawie obliczeń wytrzymałościowych i stateczności, z uwzględnieniem normowego naddatku na korozję przy przyjęciu zakładanego okresu eksploatacyjnego – żywotności instalacji nie mniej niż 25 lat. Wykonawca weźmie pod uwagę ewentualną konieczność zastosowania w konstrukcji komina zabezpieczeń przed wywołaniem drgań samowzbudnych.

Komin należy wyposażyć w:

- Instalację odgromową, uziemiającą,

- Drabinę zewnętrzną z odpowiednią liczbą pomostów przestankowych,

- Elementy mocujące uprzęż alpinistyczną,

- Pomost – platformę rewizyjną na wierzchołku,

- Pomost – platformę obsługową na poziomie pomiarowym stężeń emisji zanieczyszczeń w spalinach,

- Króćce pomiarowe umożliwiające instalację instrumentów pomiaru emisji (ciągłych, okresowych i kontrolnych), wykonane zgodnie z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami,

- Wciągniki remontowe na poziomie pomiarowym,

- Drzwi i włazy rewizyjne,

- Odprowadzenie kondensatu wraz ze zbiornikiem ze stali kwasoodpornej, eksploatacyjnym wyposażeniem oraz neutralizatorem (jeśli wymagane względami procesowymi lub technologicznymi itp.),

- Oświetlenie przeszkodowe (jeśli wymagane przepisami),

- Instalację elektryczną gniazd remontowych wtykowych.

System ciągłego monitoringu emisji

System ciągłego monitoringu emisji (CEMS) zostanie wyposażony w aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiaru stężeń wymaganych składników zanieczyszczeń w spalinach, a także do pomiarów parametrów procesowych spalin, które są potrzebne do standaryzowania wyników bieżących pomiarów i porównania z wartościami dopuszczalnymi – stężenia tlenu w spalinach, strumienia objętości spalin, ich temperatury, ciśnienia, wilgotności.

Zakres i metodyka pomiarów emisji będą zgodne z aktualnymi właściwymi aktami prawnymi, tj.:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1710),

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2022 r., poz. 614),

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1860).

Pod względem jakościowym system monitoringu emisji spalin i parametrów procesowych do standaryzowania wyników pomiaru emisji spalin musi spełniać wymagania norm poniższych lub im równoważnych:

- PN-EN 14181:2015-2 – „Emisja ze źródeł stacjonarnych - Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych” lub równoważnej,

- PN-EN 15259:2011 – „Jakość powietrza - Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych, Wymagania dotyczące pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru” lub równoważnej,

- PN-EN 15267-3:2008 – „Jakość powietrza - Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych – Część 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemów pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych źródeł emisji” lub równoważnej.

Zamawiający wymaga zainstalowania aparatury do prowadzenia w kominie pomiaru ciągłego:

- stężeń następujących zanieczyszczeń w spalinach:

- Pył,

- NOx,

- CO,

- SO2,

- HCl,

- HF,

- Hg,

- LZO (TOC) wyrażone jako całkowity węgiel organiczny,

- oraz następujących parametrów spalin:

- Zawartość CO2,

- Zawartość H2O,

- Stężenie O2,

- Ciśnienie statyczne,

- Ciśnienie dynamiczne lub prędkość przepływu,

- Temperatura.

Wymaga się, aby CEMS obejmował także analizator spalin surowych (nieoczyszczonych), mierzący H2O, O2, CO, NOx, NH3, SO2, HCl i Hg w spalinach za kotłem, jak również komputer emisyjny, który będzie rejestrował wyniki pomiarów oraz przeliczał wartości rzeczywiste na wartości w warunkach umownych. CEMS musi obejmować monitoring wszystkich wymaganych obowiązującym prawem zanieczyszczeń, pierwiastków i związków chemicznych w spalinach. Będzie on współpracował z dedykowanym oprogramowaniem służącym do analizy i obróbki danych emisyjnych, m.in. raportowania czasu przekroczeń dopuszczalnych limitów emisji zanieczyszczeń, sumarycznych emisji poszczególnych zanieczyszczeń oraz CO2 w danym okresie itd. System musi spełniać wymagania procedury QAL1 oraz zostać skalibrowany zgodnie z procedurą QAL2. Dane dotyczące emisji do powietrza z Instalacji muszą być przekazywane online do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatury w Koszalinie. Aktualne emisje do powietrza będą także widoczne na wyświetlaczu przed bramą wjazdową na teren ITPOK.

Segment zagospodarowania ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin

Odprowadzanie, magazynowanie i obróbka popiołu dennego

Stałe produkty pozostałe po procesie termicznego przekształcania w palenisku (żużel i popiół paleniskowy) będą odprowadzane do odżużlacza i odpopielacza. Popiół denny - żużel po ruszcie będzie spadał bezpośrednio do mokrego odżużlacza, zaś popiół paleniskowy przesypujący się przez szczeliny pomiędzy rusztowinami będzie spadał do mokrego odpopielacza, a stamtąd odprowadzany będzie do odżużlacza.

Mokry odżużlacz wraz z zespołami transportu żużla należy wykonać jako zamkniętą konstrukcję skrzynkową, a opary z odżużlacza odsysać i kierować do kanałów systemu powietrza wtórnego kotła odrębnym kanałem z materiału odpornego na korozję.

Powstały żużel zostanie ostudzony w kąpieli wodnej odżużlacza. Wykonawca wyposaży odżużlacz w układ do kontroli poziomu wody gaszącej oraz automatyczną instalację uzupełniającego napełniania odżużlacza wodą. Zasilanie wodą należy wykonać ze zbiornika, do którego kierowane są wszelkiego rodzaju wody przemysłowe i ścieki technologiczne, takie jak odsoliny i odmuliny z kotła, jak również ściek ze stacji uzdatniania wody.

Żużel po odżużlaczu ma być skierowany na podajnik wibracyjny separujący duże elementy złomu oraz duże bryły żużla. Następnie ma być przetransportowany zabudowanym przenośnikiem taśmowym do hali sezonowania żużla, stanowiącej odrębny budynek – zadaszony i otoczony ścianami magazyn żużla, szczelny i wybetonowany. Przenośnik żużla musi być redundantny lub układ musi zapewniać w przypadku awarii przenośnika odbiór żużla z odżużlacza oraz alternatywny sposób transportu do hali sezonowania żużla (np. w kontenerach). W konstrukcji i aranżacji przenośnika (przenośników) żużla przewidzieć takie rozwiązania techniczne, aby możliwa była szybka naprawa i wymiana szybko zużywających się elementów (takich jak np. rolki). Z przenośnika żużel będzie spadał na betonową posadzkę, układając się w pryzmę. Ładowarka kołowa będzie zabierać żużel do procesu waloryzacji żużli, tj. do procesu separacji metali żelaznych i nieżelaznych z żużli. Następnie żużel transportowany będzie ładowarką kołową do boksów sezonowania, a stamtąd, po okresie sezonowania trwającym minimum 6 tygodni, będzie ładowany ładowarką kołową na samochody ciężarowe lub do kontenerów. Przewiduje się wywóz żużla z terenu ITPOK za pomocą samochodów ciężarowych typu wanna lub samochodów hakowych przy użyciu kontenerów. Dostawa ładowarki kołowej jest po stronie Zamawiającego.

Żużel przed procesem separacji należy rozkruszyć. Wyseparowane metale żelazne i nieżelazne należy gromadzić w dedykowanych im kontenerach. Wykonawca dostarczy instalację waloryzacji żużli, tj. komplet niezbędnych przenośników, kruszarkę, separatory metali żelaznych i nieżelaznych oraz kontenery do magazynowania wyseparowanych metali. Wykonawca wykona instalację zraszania żużli w boksach przeznaczonych na sezonowanie żużli.

Odprowadzanie i magazynowanie popiołu lotnego

Należy zapewnić możliwość odprowadzania popiołu lotnego z kotła (odpad o kodzie 19 01 13*) poprzez jego pneumatyczny transport do zbiornika (silosu popiołu). Ze względu na możliwość występowania zbrylonych kawałków popiołu należy przewidzieć konieczność kruszenia takich zbryleń przed pneumatycznym transportem do silosu.

W konstrukcji i aranżacji układu transportu popiołu przewidzieć takie rozwiązania techniczne, aby możliwa była szybka naprawa i wymiana szybko zużywających się elementów, a także zapewniona była jak najlepsza remontowalność. Geometria trasy rurociągów transportu pneumatycznego będzie niwelować możliwość blokowania się transportowanego materiału.

Urządzenia transportu popiołu lotnego wykonać jako zamknięte przenośniki z wewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym i zewnętrzną izolacją termiczną, tak by nie dopuszczać do tworzenia się wychłodzeń (mostków termicznych) na powierzchniach przenośników i kondensowania wilgoci. Popioły lotne muszą być transportowane jako suche, w związku z tym Wykonawca przeanalizuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję zainstalowania ogrzewania elektrycznego obudów przenośników.

Instalację należy wyposażyć w silos do przechowywania (czasowego magazynowania) popiołu lotnego. Wykonawca zapewni pojemność silosu popiołu lotnego na minimum 14 dni pracy Instalacji z jej wydajnością nominalną.

Silos należy wyposażyć m.in. w filtr powietrza odlotowego, w monitoring ciągłego stanu napełnienia z wyłącznikiem poziomu napełnienia oraz zabezpieczenie przed wytworzeniem się próżni w silosie podczas rozładowywania jego zawartości.

Silos ma posiadać poszycie grzane kablem grzewczym, system wibracyjny do zruszania zawieszanego popiołu oraz system aeracji dna przy pomocy osuszonego powietrza instrumentalnego.

Lej pod silosem wyposażyć w sondę stanu napełnienia leja i zainstalować ją w taki sposób, aby możliwe było rozpoznanie czy podczas rozładowywania nie dochodzi do zawieszania się materiału w leju. Cechy geometryczne leja (kąty nachylenia) muszą być tak przyjęte, by w maksymalnym stopniu ograniczyć możliwość zawieszania się materiału popiołu lotnego. Na leju zastosować młotki wibracyjne lub inne rozwiązanie skutecznie ograniczające możliwość zawieszania się magazynowanego materiału. Przewidzieć zainstalowanie zewnętrznego, elektrycznego ogrzewania powierzchni leja, o takiej mocy, by wykluczyć – nawet przy najniższych temperaturach otoczenia – możliwość kondensowania się wilgoci i tworzenia się zbryleń.

Wykonawca wykona stanowisko załadunkowo-rozładunkowe silosu popiołu. Stanowisko napełniania i opróżniania silosu – układ NO (Napełnianie i Opróżnianie) popiołu ma zawierać w szczególności elastyczne węże ze standaryzowanym przyłączem do cystern samochodowych. System ten ma umożliwić opróżnienie zbiornika pyłu i popiołu do autocysterny przy użyciu jej pompy.

Stanowisko napełniania i opróżniania silosu ma spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 34).

Wykonawca zarejestruje urządzenie w TDT, przeprowadzi proces odbioru stanowiska rozładunku przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny) oraz uzyska decyzję TDT zezwalającą na jego eksploatację.

Popiół lotny z silosu odbierany będzie cysternami transportu kołowego.

Odprowadzanie i magazynowanie odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych (pyłu)

Należy zapewnić możliwość odprowadzania odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych (odpad o kodzie 19 01 07*) poprzez ich pneumatyczny transport do zbiornika (silosu pyłu). Ze względu na możliwość występowania zbrylonych kawałków pyłu należy przewidzieć konieczność kruszenia takich zbryleń przed pneumatycznym transportem do silosu. W konstrukcji i aranżacji układu transportu przewidzieć takie rozwiązania techniczne, aby możliwa była szybka naprawa i wymiana szybko zużywających się elementów, a także zapewniona była jak najlepsza remontowalność. Geometria trasy rurociągów transportu pneumatycznego będzie niwelować możliwość blokowania się transportowanego materiału.

Urządzenia transportu pyłu wykonać jako zamknięte przenośniki z wewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym i zewnętrzną izolacją termiczną, tak by nie dopuszczać do tworzenia się wychłodzeń (mostków termicznych) na powierzchniach przenośników i kondensowania wilgoci. Pyły muszą być transportowane jako suche, w związku z tym Wykonawca przeanalizuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję zainstalowania ogrzewania elektrycznego obudów przenośników.

Instalację należy wyposażyć w silos do przechowywania (czasowego magazynowania) pyłu. Wykonawca zapewni pojemność silosu pyłu na minimum 14 dni pracy Instalacji z jej wydajnością nominalną.

Silos należy wyposażyć m.in. w filtr powietrza odlotowego, w monitoring ciągłego stanu napełnienia z wyłącznikiem poziomu napełnienia oraz zabezpieczenie przed wytworzeniem się próżni w silosie podczas rozładowywania jego zawartości.

Silos ma posiadać poszycie grzane kablem grzewczym, system wibracyjny do zruszania zawieszanego pyłu oraz system aeracji dna przy pomocy osuszonego powietrza instrumentalnego.

Lej pod silosem wyposażyć w sondę stanu napełnienia leja i zainstalować ją w taki sposób, aby możliwe było rozpoznanie czy podczas rozładowywania nie dochodzi do zawieszania się materiału w leju. Cechy geometryczne leja (kąty nachylenia) muszą być tak przyjęte, by w maksymalnym stopniu ograniczyć możliwość zawieszania się materiału pyłu. Na leju zastosować młotki wibracyjne lub inne rozwiązanie skutecznie ograniczające możliwość zawieszania się magazynowanego materiału. Przewidzieć zainstalowanie zewnętrznego, elektrycznego ogrzewania powierzchni leja, o takiej mocy, by wykluczyć – nawet przy najniższych temperaturach otoczenia – możliwość kondensowania się wilgoci i tworzenia się zbryleń.

Wykonawca wykona stanowisko załadunkowo-rozładunkowe silosu pyłu. Stanowisko napełniania i opróżniania silosu - układ NO (Napełnianie i Opróżnianie) pyłu ma zawierać w szczególności elastyczne węże ze standaryzowanym przyłączem do cystern samochodowych. System ten ma umożliwić opróżnienie zbiornika pyłu i popiołu do autocysterny przy użyciu jej pompy.

Stanowisko napełniania i opróżniania silosu ma spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. 2015 poz. 34).

Wykonawca zarejestruje urządzenie w TDT, przeprowadzi proces odbioru stanowiska rozładunku przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny) oraz uzyska decyzję TDT zezwalającą na jego eksploatację. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych z silosu odbierany będzie cysternami transportu kołowego.

Odprowadzanie i magazynowanie pyłów lotnych z kotła w czasie okresowego czyszczenia kotła po jego zatrzymaniu

Odpady powstające podczas okresowego czyszczenia kotła zawierające substancje niebezpieczne, stanowiące odpad z rodzaju 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne, należy transportować szczelnym układem przesyłowym do szczelnych pojemników z tworzyw sztucznych, a następnie magazynować w hali magazynowej na terenie ITPOK, do czasu przekazania uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

Segment uzupełniania ubytków, stabilizacji ciśnienia i chemicznej korekcji wody sieciowej

Założenia

Układy:

- Uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia wody w miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.),

- Chemicznej korekcji wody sieciowej,

mają być wpięte do ciepłociągu wody powrotnej z m.s.c. na odcinku pomiędzy magneto odmulaczami wody sieciowej a pompami wody sieciowej.

Stacja uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia wody sieciowej

Zadaniem stacji uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia wody będzie uzupełnianie zładu wody w m.s.c. w przypadku spadku jej ciśnienia na powrocie z m.s.c. oraz stabilizacja jej ciśnienia na powrocie z m.s.c. poprzez kompensację wahań ciśnienia. W przypadku spadku ciśnienia w m.s.c. sieć ciepłownicza będzie uzupełniana wodą zmiękczoną po odgazowaniu termicznym ze zbiornika buforowego wody ciepłowniczej uzupełniającej, natomiast w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia w m.s.c. nadmiar wody będzie odprowadzany do tego zbiornika. Woda zmiękczona ze stacji uzdatniania wody technologicznej będzie skierowana do odgazowywacza termicznego, a następnie do zbiornika buforowego wody ciepłowniczej uzupełniającej. Wymaga się, aby jakość wody uzupełniającej odpowiadała wymaganiom normy PN-85/C-04601:1985 lub równoważnej.

Stacja chemicznej korekcji wody sieciowej

Należy zrealizować układ chemicznej korekcji – alkalizacji i odtleniania – wody sieciowej ciepłowniczej poprzez dozowanie do rurociągu powrotnego odpowiednich reagentów. Środki korekcyjne (chemikalia) zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego. Stacja dozowania środków chemicznych do wody sieciowej ciepłowniczej będzie umożliwiać utrzymywanie poszczególnych parametrów jakościowych wody sieciowej obiegowej w przedziałach wartości wymaganych przez normy PN-EN 12953-10:2006 oraz PN-85/C-04601:1985 lub równoważne.

Rurociągi układu chemicznej korekcji wody sieciowej należy wykonać ze stali nierdzewnej, jako spawane i wyposażyć w podwójne zawory odcinające. Na połączeniach kołnierzowych stosować osłony przeciwrozbryzgowe.

Stacja analityczna wody sieciowej

Instalację należy wyposażyć w stację poboru, przygotowania oraz analizy próbek wody z sieci ciepłowniczej. Należy zapewnić możliwość badania jakości wody zarówno przed korekcją chemiczną, jak i po, poprzez przełączenie odpowiednich zaworów odcinających. Analizator pH, konduktancji oraz zawartości tlenu, chłodnica próbek, rotametr (względnie przepływomierz impulsowy / turbinowy) wraz z zaworem igłowym, reduktor ciśnienia, armatura itd. mają znajdować się na spawanej ramie montażowej, wykonanej ze stali nierdzewnej, zainstalowanej w szafie z drzwiami ze szkła akrylowego.

Należy zapewnić ciągłe (on-line) monitorowanie następujących parametrów wody sieciowej: konduktancja, pH, O2.

Dopuszcza się rezygnację z zastosowania analizatora pH na rzecz obliczeniowego pomiaru pH w oparciu o pomiary konduktancji zgodnie z normą VGB S-006 lub równoważną.

Panel musi mieć ponadto możliwość manualnego poboru próbki na potrzeby analiz laboratoryjnych. Instalację poboru, przygotowania oraz analizy próbek wody sieciowej należy wykonać z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, z podwójnymi zaworami odcinającymi.

Kotłownia awaryjnej produkcji ciepła (Kotłownia pomocnicza)

W przypadku awarii linii termicznego przekształcania odpadów produkcja ciepła na potrzeby własne ogrzewania ITPOK będzie prowadzona w kotłowni awaryjnej produkcji ciepła.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi kocioł opalany lekkim olejem opałowym o mocy znamionowej 0,5 MW. Kocioł z instalacjami okołokotłowymi zostanie zabudowany w kontenerze.

Instalacja kotła będzie podłączona pod instalację dystrybucji lekkiego oleju opałowego oraz pod instalację sieci wewnętrznej wody centralnego ogrzewania ITPOK.

Lokalizację kotłowni Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie wykonania Projektu podstawowego.

Wymagania dla maszyn, urządzeń, instalacji oraz robót i montaży technologicznych

Niniejsze wymagania stanowią ramy, w których Wykonawca ma swobodę doboru rozwiązań. Podczas projektowania i doboru materiałów, maszyn i urządzeń należy starać się zapewnić jak największe ujednolicenie celem łatwiejszej gospodarki magazynowej materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Instalacja zapewniać będzie bezpieczeństwo eksploatacji i odpowiadać najnowszemu stanowi techniki. Przy doborze rozwiązań technicznych, technologicznych i procesowych należy założyć przewidywany okres eksploatacji Instalacji wynoszący min. 25 lat.

Maszyny wirnikowe

Maszyny wirnikowe (pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki itp.) będą dobrane z zapasem wydajności oraz z naddatkami sprężu i wysokości podnoszenia, co najmniej 10% względem nominalnego punktu pracy, mając na względzie takie niekorzystne przypadki obliczeniowe, jak:

- Praca kotła z 10% przeciążeniem, wynikającym ze zmiennej charakterystyki Paliwa (praca kotła w polu odchyleń regulacyjnych),

- Praca kotła z obciążeniem nominalnym z obejściem turbiny parowej – skierowaniem pary świeżej przez stację redukcyjno-schładzającą turbiny do kondensatora i bez wyprowadzenia ciepła do sieci.

Zanieczyszczenie powierzchni roboczych maszyn i urządzeń, wynikające z ich użytkowania zgodnie z założonymi warunkami pracy oraz starzenie się materiałów, z których zostały wykonane nie będzie powodować ograniczeń w zdolności tych maszyn i urządzeń do pracy oraz nie będzie powodowało ograniczenia ich parametrów.

Gdy będzie to uzasadnione ze względu korozyjne środowisko, powierzchnie elementów zespołów wentylatorów i dmuchaw, takich jak wirniki, konfuzory, dyfuzory, skrzynie wlotowe i wylotowe, należy wykonać z dodatkowymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. przez nałożenie natryskowej wykładziny chemoodpornej lub przez gumowanie.

Poniższe maszyny wirnikowe oraz ich napędy:

- Pompy wody zasilającej,

- Pompy kondensatu głównego,

- Pompy kondensatu czystego,

- Pompy wody ciepłowniczej,

- Pompy układu chłodzenia (i wody chłodzącej, dla chłodni wentylatorowej mokrej),

- Wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego (oraz tercjalnego, jeśli wystąpi),

- Wentylator ciągu,

- Wentylatory chłodni wentylatorowej mokrej,

- Wentylatory chłodni wentylatorowych,

- Wentylatory powietrza spalania dla palników,

- Wentylatory do chłodzenia palników (opcjonalnie),

oraz maszyny wirnikowe oraz ich napędy z podziałem na moce:

- o mocy znamionowej większej od 300 kW,

- o mocy znamionowej większej od 200 kW i nominalnej prędkości obrotowej większej lub równej 1500 obr./min,

należy wyposażyć w ciągły pomiar poprzez instrumenty pomiarowe temperatury (m.in. łożysk, uzwojeń silnika) i drgań (m.in. łożysk) zapobiegające przekroczeniu przez maszynę bezpiecznych wartości dopuszczalnych (czujniki) oraz do pomiarów ciągłych (mierniki). Tam, gdzie będzie to niezbędne należy również zastosować pomiary prędkości obrotowej. Wskazania czujników zostaną włączone do kompleksowego systemu monitorowania stanu pracy urządzeń, będącego częścią systemu DCS. Regulacja wydajności tych maszyn będzie się odbywać poprzez przemienniki częstotliwości.

Konstrukcje wszystkich pomp i wentylatorów, również tych zlokalizowanych na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, będą umożliwiały pozostawienie ich z płynem roboczym wewnątrz w czasie postoju, w każdych warunkach atmosferycznych, bez obawy uszkodzenia maszyny.

Maszyny wirnikowe będą posadowione na żelbetowych fundamentach – cokołach o wysokości min. 20 cm i mocowane za pomocą kotew. Fundamenty zespołów maszyn wirnikowych o mocy napędu powyżej 25 kW mają posiadać szczeliny dylatacyjne i być odizolowane od podłoża.

W zakresie dopuszczalnych drgań maszyny wirnikowe będą spełniać wymagania norm ISO 20816, strefa A lub norm równoważnych

Dla zapobieżenia przenoszeniu się drgań maszyn wirnikowych na otoczenie, maszyny te mają charakteryzować się posadowieniem podatnym, tj. być oddzielone od fundamentu za pomocą wibroizolatorów takich jak sprężyny, gumowe tłumiki drgań, względnie z zastosowaniem podkładek gumowych, sprężynowych itp. W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z Zamawiającym, dopuszcza się sztywne posadowienie maszyn wirnikowych na fundamencie.

Pompy muszą być posadowione na tyle wysoko powyżej posadzki, aby umożliwić bezproblemową wymianę wkładów filtracyjnych filtrów przed pompami. Celem minimalizacji spadku ciśnienia na filtrach, muszą być one tak skonstruowane, aby przy danej wielkości oczka ich powierzchnia filtracji była odpowiednio duża. Filtry będą wyposażone w pomiar różnicy ciśnień z odczytem miejscowym oraz zdalnym.

Filtry przed pompami wody i kondensatu muszą być zainstalowane wiekiem pionowo w dół.

Sprawność pomp w nominalnych punktach pracy będzie nie mniejsza niż 75%.

Wszystkie pompy zostaną wyposażone w uszczelnienia mechaniczne zainstalowane bezpośrednio na wale.

Maszyny wirnikowe będą wyposażone w sprzęgła.

Maszyny wirnikowe będą uzyskiwać najwyższą sprawność w nominalnym punkcie pracy lub w jego pobliżu.

Krytyczne dla zapewnienia ciągłości pracy instalacji pompy, zainstalowane zostaną redundantnie w konfiguracji 2 x 100% lub 3 x 50%, w zależności od przypadku. W szczególności dotyczy to pomp obiegowych, uzupełniających, rozładunkowych, transportowych, dozujących.

Maszyny wirnikowe nie mogą wpadać w drgania samowzbudne w każdych warunkach eksploatacyjnych. Prędkości krytyczne maszyn wirnikowych będą co najmniej 20% wyższe od maksymalnej prędkości roboczej.

Rozwiązania projektowe układu ssawnego pomp zostaną zoptymalizowane pod kątem uniknięcia zagrożenia kawitacyjnego zarówno podczas normalnej pracy, jak i w stanach zakłóceniowych.

Maszyny wirnikowe nie będą wymagać smarowania ręcznego częściej niż raz na 14 dni. W przypadku konieczności ich częstszego smarowania należy wyposażyć je w układy automatycznego smarowania.

Sprawność izentropowa maszyn wirnikowych w całym polu ich pracy będzie możliwie wysoka i musi odpowiadać najnowszemu stanowi techniki.

Hałas emitowany przez maszyny wirnikowe, mierzony w odległości 1 m, nie może przekraczać 85 dB(A). W przypadku przekroczenia tej wartości konieczne jest zastosowanie izolacji dźwiękochłonnej, która zapewni obniżenie hałasu do wymaganego poziomu.

Rurociągi

Rurociągi muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13480 lub równoważnej oraz wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE PED dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania będą prowadzone w oparciu o wymagania norm serii PN-EN- 13480 lub równoważnych.

Rurociągi będą tak zaprojektowane, aby uniemożliwić zestalenie się i zamarzanie czynnika w przewodach (zastosowane zostanie ogrzewanie lub cyrkulacja), z zachowaniem odpowiednich spadków, możliwości odwodnienia i odpowietrzenia.

Podparcia i zawieszenia rurociągów zostaną wykonane tak, żeby na łączone tym rurociągiem urządzenia nie były przenoszone nadmierne siły i momenty.

Gdziekolwiek na rurociągu jest to możliwe, należy stosować połączenie spawane zamiast kołnierzowego, chyba, że jest to wymagane ze względów ruchowych i remontowych. Połączenia kołnierzowe w systemach ciśnieniowych będą wykonane i nadzorowane przez osoby z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 1591-4 Kołnierze i ich połączenia - Część 4 lub równoważnymi.

Próby i nastawienie zaworów i urządzeń bezpieczeństwa będą przeprowadzone przed oddaniem rurociągu do ruchu.

Materiały rurociągów i ich wymiary będą dobrane z odpowiednim uwzględnieniem korozji i ścieralności.

Trasy rurociągów nie będą kolidować z trasami komunikacyjnymi i przestrzeniami remontowymi.

Rurociągi będą zaprojektowane w taki sposób, aby ich elementy rurowe, tj. kolana, kolektory, kołnierze, odgałęzienia itd. były wykonane z tego samego lub podobnego gatunku materiału.

Zamocowania rurociągów będą przenosić niezmienione obciążenia w określonym zakresie przemieszczenia w długim okresie pracy na zasadzie zachowania równowagi sił.

Po montażu, rurociągi będą przepłukane wewnątrz i oczyszczone z zewnątrz. Próba ciśnieniowa i szczelności rurociągu będzie przeprowadzona po płukaniu i oczyszczeniu, ale przed ostateczną obróbką zewnętrznej powierzchni rurociągu (przed malowaniem i założeniem izolacji).

Wykonawca dostarczy dokładne dane geometryczne zastosowanych łuków na rurociągach wysokotemperaturowych w celu porównania ich z wymiarami po latach eksploatacji (pełzanie materiału). Na rurociągu pary świeżej, w miejscach wyznaczonych przez projektanta rurociągu, należy przyspawać repery do pomiaru pełzania w czasie.

Konstrukcja rurociągów umożliwi ich całkowite opróżnienie. Rurociągi będą zaopatrzone w spusty – odwodnienia w najniższych i odpowietrzenia w najwyższych punktach rurociągu niezbędne do ich opróżnienia, w tym opróżniania rurociągów przy odstawieniach do remontu, przy rozruchu i podczas normalnej pracy.

W wysokoprężnych i wysokotemperaturowych rurociągach odwadniających i odpowietrzających zostaną zastosowane podwójne zawory odcinające. Będą one również zabudowane na spustach – odwodnieniach i odpowietrzeniach rurociągów technologicznie ważnych tzn. takich, których odstawienie, na skutek ich awarii, może być przyczyną wyłączenia ITPOK.

Rurociągi parowe, w których w jakimkolwiek nieawaryjnym stanie pracy może gromadzić się kondensat, będą zaopatrzone w stałe odwodnienia z armaturą samoczynnego odwodnienia (np. odwadniacze automatyczne), odprowadzające kondensat do układu technologicznego.

Odwadniacze automatyczne będą zamontowane w pozycji poziomej. Ewentualny montaż pionowy wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Zamawiającego.

W miejscach, gdzie jest to możliwe zawory spustów i odpowietrzeń należy doprowadzić do poziomu obsługi.

Rurociągi będą montowane z pochyleniem w celu umożliwienia ich całkowitego opróżnienia. Jeżeli jest to niemożliwe, to będą wykonane pośrednie dodatkowe odwodnienia i odpowietrzenia.

Rurociągi będą zaopatrzone w króćce dla pomiarów miejscowych i zdalnych w tym: pochwy dla termometrów, króćce ciśnieniowe z armaturą odcinającą dla manometrów oraz króćce z sondami dla poboru próbek czynnika i pomiarów fizykochemicznych.

Analiza naprężeń w rurociągach wysokoprężnych i wysokotemperaturowych, uwzględniająca między innymi:

- Obliczenia wytrzymałościowe grubości ścianek rurociągów,

- Obliczenia samokompensacji i naprężeń zredukowanych,

- Maksymalne naprężenia zredukowane w poszczególnych punktach rurociągów i naprężenia dopuszczalne,

- Przemieszczenia rurociągów w miejscu usytuowania zamocowań,

- Dopuszczalne obciążenia (siły i momenty) na króćce urządzeń

zostanie opracowana przez Wykonawcę na bazie Projektu wykonawczego.

Naprężenia dopuszczalne oraz obliczenia wytrzymałościowe grubości ścianek rur dla danej temperatury czynnika należy obliczać według Dyrektywy PED 214/68/UE oraz normy zharmonizowanej PN-EN13480 lub równoważnej na min. 200 000 godzin pracy.

Rurociągi średnioprężne i niskoprężne obliczone będą według obowiązujących norm.

Zamawiający wymaga, aby projektowanie, wytwarzanie, montaż, próby i uruchomienie wszystkich rurociągów i systemów wsporczych rurociągów odbywało się zgodnie z polskimi i europejskimi normami i dyrektywami w tym zakresie oraz dobrą praktyką inżynierską, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- Maksymalne i minimalne ciśnienia i temperatury medium i otoczenia,

- Racjonalne prędkości przepływu medium i spadki ciśnienia we wszystkich przewidywanych warunkach pracy,

- Materiały, naddatki na korozję, powłoki, złączki izolacyjne (do połączeń z różnych metali), systemy ochrony katodowej itp. wybrane i zastosowane w razie potrzeby, będą kompatybilne z czynnikiem i środowiskiem, współmiernie do ogólnego okresu trwałości projektu i kryteriów niezawodności,

- Wymagania dotyczące hermetyzacji dla płynów niebezpiecznych,

- Wydłużenia cieplne wynikające z rozszerzalności termicznej materiałów oraz ograniczenie obciążeń na kołnierzach i króćcach maszyn i urządzeń. Należy przeprowadzić analizę naprężeń rurociągów, aby zapewnić nie przekraczanie dopuszczalnych naprężeń na kołnierzach maszyn i urządzeń w każdych warunkach,

- Zapewnienie dostępności i odpowiedniej przestrzeni dla obsługi i konserwacji,

- Zapewnienie możliwości drenażu i odpowietrzenia instalacji, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i podczas remontu lub konserwacji,

- Zapewnienie możliwości wstępnego napełniania systemu. Należy zapewnić odpowiednie zawory odpowietrzające i spustowe, aby ułatwić napełnianie i opróżnianie,

- Izolacja cieplna, ochrona przed zamarzaniem,

- Ochrona przed przyleganiem i zbrylaniem się pyłu w przypadku rurociągów materiałów sypkich,

- Wymagania dotyczące prób ciśnieniowych,

- Wymagania dotyczące pobierania próbek, przeprowadzania prób, oczyszczania instalacji,

- Wymagania dotyczące przyłączy rezerwowych.

Geometria oraz rozkład i rodzaj zamocowań rurociągu pary świeżej zapewnią jego samokompensację, tj. jego swobodne wydłużenie – bez przekroczenia naprężeń dopuszczalnych materiału rurociągu. Podczas rozruchu instalacji, rurociąg pary świeżej ma mieć możliwość wygrzewania na całej jego długości – od kotła do turbiny. W tym celu należy bezpośrednio przed turbiną zastosować odejście rurociągu z zaworem rozruchowym, wyprowadzone na dach maszynowni. Na rurociągu pary świeżej należy przyspawać repery celem umożliwienia geodezyjnego pomiaru przemieszczeń cieplnych.

Rurociągi mają posiadać instrukcje eksploatacji wydane przez wytwórcę oraz być oznaczane zgodnie z dyrektywą PED (jeżeli podlegać będą dyrektywie PED). Rurociągi podlegające pod dyrektywę PED muszą mieć ponadto wystawianą przez producenta deklarację zgodności z dyrektywą PED.

Rurociągi należy oznaczyć oznaczeniem KKS zgodnie zatwierdzonymi schematami P&I. Należy zaznaczyć kierunek przepływu mediów orz parametry robocze czynnika (ciśnienie, temperatura, rodzaj medium).

Armatura

Armatura będzie spełniać następujące wymagania:

- Zostanie dobrana z uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej,

- Zapewniać będzie funkcjonowanie i szczelność w pełnym zakresie ciśnień i temperatur roboczych,

- Zawory odcinające będą posiadać klasę szczelności A wg PN-EN 12266-1 lub równoważnej,

- Konstrukcja zastosowanej armatury i jej materiał uwzględniać będzie wszelkie możliwe do wystąpienia w czasie eksploatacji warunki np. uderzenie hydrauliczne czy skokowe naprężenia termiczne.

Uszczelnienia będą odporne na wszystkie możliwe warunki pracy rurociągu.

Armatura o rozwiązaniu konstrukcyjnym dopuszczającym tylko jeden kierunek przepływu płynu, będzie zaopatrzona w trwały znak (strzałkę) o tym informujący.

Kierunek obrotów zamykania zaworu lub zasuwy będzie zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara i będzie zaznaczony na urządzeniu.

Zawory regulacyjne będą zaopatrzone w miejscowy, mechaniczny wskaźnik stopnia otwarcia (zamknięcia).

Armatura regulacyjna będzie zabudowywana na rurociągach wraz z dodatkową armaturą odcinającą.

Materiał armatury będzie dobrany odpowiednio do czynnika roboczego.

Dla pary i wody gorącej korpusy armatury będą jednoczęściowe.

Gniazda armatury parowej będą stellitowane, dopuszczalne są inne rozwiązania o niemniejszej żywotności.

Wymiana uszczelnienia dławicy nie będzie wymagać demontażu armatury z obiektu.

Zawory zwrotne narażone na uderzenia wodne muszą być zabezpieczone elementem tłumiącym.

Armatura będzie zabudowana w sposób umożliwiający bezpośredni łatwy i zgodny z przepisami BHP dostęp do niej dla obsługi ruchowej i remontowej, w razie konieczności zostaną wykonane odpowiednie podesty.

Armatura typu motylkowego może być stosowana tylko dla czynnika o niskim ciśnieniu i temperaturze i dla dużych przepływów.

Jako armaturę odcinającą dla wody chłodzącej i surowej będą stosowane przepustnice z uszczelnieniem elastomerowym oraz dyskiem wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Dla zasuw w pozycji w pełni otwartej pole przekroju przepływu nie będzie zmniejszone o więcej niż 10%.

Połączenie armatury z rurociągiem będzie spawane lub kołnierzowe.

Średnice wewnętrzne armatury na króćcach montowanych do rurociągów będzie taka sama jak średnica wewnętrzna rurociągu, do którego armatura jest montowana.

Armatura odcinająca będzie mogła być trwale zablokowana w pozycji otwartej/zamkniętej.

Armatura nie będzie montowana w pozycji odwróconej (np. z wrzecionem odwróconym do dołu).

Jeżeli są wymagania ze strony blokad i zabezpieczeń systemu sterowania armatura będzie wyposażona w wyłączniki krańcowe.

Materiał korpusu armatury będzie kompatybilny z materiałem przynależnych rurociągów i będzie spełniał wymagania właściwych norm i przepisów.

Armatura dostarczana w pakiecie wraz z Urządzeniami będzie odpowiadać wymaganiom producenta tych Urządzeń, Polskim Normom PN i Europejskim Normom PN-EN przepisom dyrektywy PED w zakresie wymaganych zabezpieczeń zabudowanych urządzeń ciśnieniowych.

Wysokociśnieniowa armatura o średnicy 125 mm i większej dla pary i wody zasilającej będzie wyposażona w wewnętrzny system obejściowy (bypass) lub będzie dostarczony zewnętrzny zawór obejściowy, jeżeli wynika to z wymagań technicznych.

Zawory odwadniające pary będą zaprojektowane w sposób zapobiegający erozji gniazd zaworowych w pozycji pracy zaworu częściowo otwartej.

Wybór i zastosowanie armatury będzie zgodny z dobrą praktyką inżynierską, uwzględniać i być spójne z powyższymi względami projektowymi instalacji rurociągów oraz uwzględniać następujące dodatkowe kryteria:

- wymagania dotyczące obsługi ręcznej lub automatycznej,

- kontrola procesu i wymagania bezpieczeństwa,

- łatwość obsługi (np. operatorzy przekładni, przedłużenia trzpienia, orientacja operatora itp.),

- wymagania dotyczące blokowalności zaworu,

- oznakowanie armatury symbolami KKS zgodnie z zatwierdzonymi schematami P&I dla danej instalacji.

Zbiorniki

Jeśli dla konkretnych zbiorników nie zostało to określone inaczej w niniejszym PFU, pojemność zbiornika ustala się na podstawie wymogu zapewnienia pojemności magazynowej odpowiadającej minimum 14 dniom eksploatacji instalacji przy nominalnej wydajności. Ponadto, przy opracowywaniu pojemności zbiorników należy stosować następujące kryteria:

- pojemność magazynowa wody zdemineralizowanej będzie stanowić co najmniej dwukrotność całkowitego zużycia wody zdemineralizowanej dla zimnego rozruchu obiektu od wyłączenia do pracy przy obciążeniu nominalnym,

- pojemność magazynowa wody surowej i wody użytkowej nie będzie mniejsza niż 150% zdolności magazynowania wody zdemineralizowanej lub całkowite zużycie wody surowej i użytkowej przez Instalację na cztery godziny pracy przy nominalnej wydajności Instalacji w najgorszych warunkach otoczenia, w zależności od tego, która wartość jest większa,

Należy zapewnić bezpieczne warunki magazynowania stosowanych środków chemicznych.

Nie dopuszcza się magazynowania na terenie ITPOK chemikaliów w ilości mogącej zakwalifikować go do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Wymienniki ciepła

Rurki wymienników ciepła będą wykonane ze stali nierdzewnej, z minimum 5% naddatkiem ilości rurek. Wymienniki podlegające dozorowi technicznemu należy skonstruować w sposób umożliwiający wykonanie rewizji wewnętrznej oraz prób ciśnieniowych zgodnie z przepisami dozoru technicznego.

Kanały powietrza i spalin

Przewody powietrza technologicznego i spalin będą:

- Uwzględniać możliwość wystąpienia maksymalnej dostępnej wartości zarówno nadciśnienia, jak i podciśnienia, lecz nie mniejszej niż +50 mbar i nie większej niż -50 mbar,

- Zaprojektowane w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia,

- Dopuszczać maksymalne ugięcie kanałów spalin do 1/1000 ich długości między podporami, lecz nie więcej niż 25 mm,

- Posiadały konstrukcję przeciwdziałającą przenoszeniu drgań,

- Wykonane w sposób minimalizujący opory i zapewniający jednorodny przepływ w całym przekroju – będą wyposażone w kierownice na kolanach i łukach,

- Zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający racjonalne spadki ciśnienia we wszystkich przewidywanych warunkach pracy,

- Wyposażone we włazy rewizyjne,

- Mieć zamknięcia i połączenia gazowo szczelne,

- Posiadać tylko połączenia spawane pomiędzy odcinkami kanałów – dla połączeń z urządzeniami (klapy, kompensatory) dopuszcza się wykonanie połączeń jako kołnierzowe,

- Wyposażone, poza podstawowymi punktami pomiarowymi, w dodatkowe króćce kontrolne dla umożliwienia pomiaru temperatury, ciśnienia i przepływu, umożliwiające okresowe pomiary kontrolne (np. emisji), porównawcze, bilansowe,

- Posiadały konstrukcję umożliwiającą łatwą obsługę i remonty, zostanie zachowana przy tym odpowiednia przestrzeń remontowa, będzie istniała możliwość zamocowania urządzeń dźwigowych oraz niezbędnych urządzeń specjalnych do remontu.

Kanały powietrza będą wykonane ze stali węglowej, o grubości min. 4 mm.

Klapy odcinające zastosowane na kanałach będą dobrane z uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej.

Kanały spalin i gorącego powietrza będą izolowane termicznie. Powierzchnie zewnętrzne kanałów będą zabezpieczone antykorozyjnie.

Kanały gorących spalin będą wykonane ze stali węglowej o grubości min. 6 mm. Przekrój i trasę kanałów spalin – zarówno surowych jak i oczyszczonych – ustalić tak, by nie dopuszczać, względnie minimalizować, możliwość tworzenia się odłogów pyłu na powierzchniach ścian kanałów, a w miejscach gdzie to będzie konieczne montować kierownice strumienia spalin. Na trasie kanałów przewidzieć wykonanie odpowiednich otworów inspekcyjnych i obsługowych – odcinki poziome kanałów będą dostępne na całej długości, a odcinki pionowe będą dostępne do wykonania inspekcji z kilku poziomów, w zależności od potrzeb.

Na wewnętrznych powierzchniach odcinków kanałów zagrożonych korozyjnym oddziaływaniem spalin wykonać zabezpieczenia antykorozyjne, odporne również na możliwe działania wysokich temperatur spalin – np. poprzez natryskowe nałożenie warstw antykorozyjnych lub w sposób równoważny.

Na zewnętrznych powierzchniach kanałów spalin wykonać izolację termiczną.

Na kompensatorach wydłużeń poszczególnych odcinków kanałów spalin zamontować od wewnątrz osłonowe blachy kierujące (owiewki), niwelujące możliwość tworzenia się odłogów pyłu. Podwójne klapy odcinające na kanałach spalin zasilać podgrzanym powietrzem zaporowym. Kompensatory na kanałach spalin mają być szczelne i zaprojektowane z minimum 10% marginesem do maksymalnych parametrów występujących w dowolnych warunkach pracy. Kompensatory wykonać z materiałów odpornych na działanie składników chemicznych spalin w każdej temperaturze pracy.

Materiały

Materiały elementów i urządzeń będą dobrane stosownie do warunków pracy (ciśnienie, temperatura, korozja, erozja), z uwzględnieniem stosownych norm i dyrektyw, a jeżeli zachodzi taka potrzeba również wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku braku norm krajowych dla wybranych przez Wykonawcę materiałów, dopuszczalne jest użycie tych materiałów po akceptacji jednostki notyfikowanej przy jednorazowym dopuszczeniu materiału zgodnie z wytycznymi dyrektywy PED, łącznie z akceptacją wybranych własności wytrzymałościowych.

Dla budowy elementów ciśnieniowych będą stosowane materiały zgodne z wymaganiami:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r., zwanej PED, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona) Dz.U.UE.L.2014.189.164,

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 211).

Zastosowanie materiałów objętych Europejskim Zatwierdzeniem Materiałów lub posiadających jednorazowe dopuszczenie będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego i akceptacji jednostki notyfikowanej powołanej w tym zakresie i ustalonej w czasie budowy zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED.

Armatura wykonana musi być ze staliwa, względnie stali węglowej niskostopowej i musi posiadać atesty oraz świadectwa przeprowadzonych prób.

Wymagana jest wysoka klasa szczelności armatury, co najmniej odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13709:2010 lub równoważnej.

Materiały rur użytych do budowy rurociągów muszą być odpowiednie do parametrów obliczeniowych (ciśnienia obliczeniowego, próbnego, temperatury obliczeniowej i czasu pracy) oraz do własności przenoszonego w nich czynnika.

Do wykonania rurociągów pary świeżej, pary upustowej, wody zasilającej, kondensatu, oleju opałowego używać należy rur stalowych wg PN-EN 10216-2 i wg PN-EN13480 lub równoważnych, z gatunku odpowiedniego dla warunków pracy rurociągu i parametrów czynnika.

Rurociągi powietrza sprężonego wykonać z rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10217-7 lub równoważnej.

Rurociągi oleju turbinowego wykonać ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10216-5 lub równoważnej.

Rurociąg wody zdemineralizowanej wykonać ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10216-5 lub równoważnej.

Materiały na uszczelnienia i uszczelki nie będą powodować korozji ani wydzielać substancji niebezpiecznych.

Materiały i ich wymiary będą tak dobrane, żeby ani ich korozja ani erozja nie wpłynęła negatywnie na elementy i osiągi instalacji, jako całości w całym okresie eksploatacji.

Konstrukcja zamocowań materiałów ogniotrwałych zapewni ich ochronę przed wpływem rozszerzalności cieplnej podłoża.

Układy olejowe urządzeń

Wymaga się, aby układy olejowe dostarczanych urządzeń spełniały następujące wymagania:

- Zbiornik oleju będzie posiadać przejrzysty olejowskaz z zaznaczonym poziomem minimalnym i maksymalnym; nie dopuszcza się zastosowania układów z bagnetem, korkiem kontrolnym, itp. rozwiązań,

- Będą wyposażone w filtrowanie bocznikowe oleju, wychwytujące zarówno zanieczyszczenia mechaniczne, wilgoć jak i produkty starzenia oleju,

- Układy wyposażone w pompę będą wyposażone w filtr odpowietrzający i filtr pełnoprzepływowy oleju 2x100% z możliwością przełączania na ruchu i czyszczenia odstawionego filtra,

- Rurki chłodnic oleju zostaną wykonane ze stali.

Spawanie

Wymagania ogólne

Technologia spawania i obróbka cieplna podczas spawania zostanie opracowana przez Wykonawcę i będzie podlegać opiniowaniu przez Zamawiającego. Wymagania jakościowe dotyczące spawania zostaną opracowana wg wymagań normy PN-EN ISO 3834 lub normy równoważnej i będą zawierać instrukcje technologiczne spawania wraz z obróbką cieplną oraz plan kontroli jakości wymagany podczas spawania.

Dokumentacja spawalnicza zostanie opracowana w oparciu o następujące normy i dokumenty:

- PN-EN ISO 9001,

- PN-EN ISO 3834,

- PN-EN 14731,

- PN-EN ISO 9606

- PN-EN ISO 15607,

- PN-EN ISO 15609,

- PN-EN ISO 15614,

- PN-EN 1011-1

- ISO/TR 18491,

- ISO/TR 17671-1.

lub normy równoważne.

Złącza spawalnicze będą wykonywane tak, aby były dostępne dla wykonania badań niszczących składających się z: kontroli wizualnej VT, radiograficznej RT, ultradźwiękowej UT, magnetyczno-proszkowej MT lub penetracyjnej PT.

Kwalifikowanie Technologii Spawania (WPQR) przygotowywane przez producenta, według standardów norm spawalniczych, musi być nadzorowane i zostać zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną nadzorującą Wykonawcę zgodnie z dyrektywą PED dot. wytwarzanie urządzenia ciśnieniowego lub przez inną uznaną jednostkę zewnętrzną np. UDT, PRS itd.

Na podstawie zatwierdzonej Kwalifikowanej Technologii Spawania (WPQR) producent opracuje i wyda instrukcje technologiczne spawania WSP dla spawaczy i operatorów zmechanizowanego i automatycznego spawania.

W przypadku stosowania wymogów Dyrektywy Ciśnieniowej PED instrukcje technologiczne spawania (WPS) muszą zostać zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowana.

Wymagania dotyczące materiałów stosowanych na konstrukcje spawane.

Wszelkie materiały podstawowe (materiały hutnicze) i materiały dodatkowe do spawania (elektrody otulone, druty, druty proszkowe, pręty, topniki) stosowane na konstrukcje spawane posiadać będą świadectwo jakości (atest) wystawione przez producenta, zgodnie z wymaganiami właściwej normy PN-EN 10204, PN-EN 13445, PN-EN 12952, PN-EN 13480 PN-EN 1090 lub norm równoważnych oraz dyrektywy PED 2014/68/UE. Dokumenty te zostaną dołączone do Dokumentacji odbiorowej.

Materiały stosowane na część konstrukcji podlegającą odbiorowi przez Jednostkę Notyfikowaną posiadać będą jej akceptację (jeżeli będzie to wymagane).

Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwy dobór materiałów spawalniczych oraz ich odpowiednie – zgodne z wytycznymi producenta – przechowywanie i poprawne stosowanie.

Wymagania dotyczące wykonania złączy spawanych

Połączenia wykonywane na miejscu, poza wewnętrznymi częściami wyposażenia, będą zaprojektowane w sposób umożliwiający dostęp do celów kontroli wzrokowej, badań rentgenowskich, radiograficznych, magnetycznych lub penetracyjnych.

Wszystkie złącza spawane będą wykonane wg technologii odpowiedniej dla danego materiału spawanego.

Wymagania dla materiałów dodatkowych do spawania oraz procedury spawalnicze muszą być ujęte w Instrukcjach Technologii Spawania - WPS, które muszą być przedstawione Zamawiającemu wraz Kwalifikowaną Technologią Spawania - WPQR wg normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej.

Złącza spawane i obróbka cieplna muszą być wykonane zgodnie z WPS.

W przypadku konieczności naprawy wadliwie wykonanego złącza, sposób naprawy będzie podlegał zaopiniowaniu przez Zamawiającego.

Ewentualne zmiany w technologii spawania będą opiniowane, odnotowane w dzienniku spawania i odnotowane w dokumentacji kontroli jakości.

Miejsce spawania zabezpieczone będzie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatru, opadów i wilgoci). Prace spawalnicze nie będą prowadzone w temperaturze poniżej +5°C w miejscu spawania. Przez miejsce spawania należy rozumieć obszar, w którym spawacz wykonuje pracę i ma bezpośredni kontakt ze złączem spawanym.

Elektrody otulone na stanowiskach pracy będą przechowywane w termosach według zaleceń i wytycznych producenta. Elektrody otulone podlegają procesowi wyprażania i wygrzewania w odpowiedniej temperaturze zgodnie z wymaganiami producenta.

Każde złącze spawane będzie w widoczny, jednoznaczny sposób ocechowane znakiem spawacza. Złącza poddane kontroli będą indentyfikowalne. Proces obróbki cieplnej złącza należy udokumentować poprzez zawarcie w dokumentacji odbiorowej protokołów wraz z wykresami z procesu obróbki cieplnej. Złącza spawane wykonane ze stali odpornej na korozje będą wytrawione i pasywowane.

Kwalifikacje pracowników

Wykonawca zatrudni do nadzoru nad pracami spawalniczymi inżyniera spawalnika posiadającego certyfikat kompetencji wg wymagań normy PN-EN-ISO/IEC 17024 lub równoważnej. Kompetencje personelu nadzorującego spawanie określone są w normie PN-EN 14731 lub równoważnej.

Spawacze i wyżarzacze oraz operatorzy zmechanizowanego i automatycznego spawania będą posiadali kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych prac i potwierdzone egzaminami przeprowadzonymi wg wymagań PN-EN ISO 9606 i PN-EN ISO 14732 lub norm równoważnych, wydanym przez jednostki certyfikujące, nadające uprawnienia np. UDT, PRS itp.

W przypadku kwalifikowania personelu spawającego i spajającego tworzywa sztuczne obowiązują wymagania określone w normie PN-EN 13067 lub równoważnej.

Egzamin musi zostać przeprowadzony przez Jednostkę Notyfikowaną lub inną uznaną jednostkę zewnętrzną (np. UDT, PRS, TÜV).

Dokumenty stwierdzające uprawnienia personelu muszą być dostępne do wglądu Zamawiającego, a także dostarczone na jego życzenie.

Dziennik spawania

Wykonawca prowadzić będzie na bieżąco dziennik spawania, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym, i który stanowić będzie załącznik do Dokumentacji powykonawczej. Wzór dziennika spawania musi zawierać elementy opisane w normie PN EN 3834-2 oraz EN 1090-2 lub równoważnych. Wymagana jest pełna identyfikowalność spoin, przyporządkowanie WPS i zakresu badań NDT oraz identyfikowalność spawacza. Dziennik spawania jest wymagany dla klasy konstrukcji EXC2, EXC3, EXC4 według normy PN-EN 1090, lub klas równoważnych ustalonych na podstawie normy równoważnej.

Wpisów do dziennika spawania dokonywać będą wyłącznie osoby uprawnione:

- Odpowiedzialny za nadzór nad spawaniem pracownik Wykonawcy,

- Zamawiający,

- Pracownik jednostki notyfikowanej lub zewnętrznego laboratorium dokonujący kontroli jakości złączy spawanych.

Kontrola jakości złączy spawanych

Kontrola radiograficzna RT i ultradźwiękowa UT spoin będzie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm odniesienia oraz Programem Zapewnienia Jakości oraz poniższymi minimalnymi wymaganiami:.

- dla badań metodą ultradźwiękową zgodnie z PN-EN 17640 lub równoważną,

- dla badań metodą radiograficzną zgodnie z PN-EN 17636 lub równoważną i PN-EN ISO 10675-1 lub równoważną,

- poziomy jakości złączy spawanych określa norma PN-EN 5817 lub równoważna.

Wszystkie złącza spawane poddane będą kontroli wizualnej VT.

Kontrola i badania podczas wykonywania elementów i ich montażu będą odbywać się zgodnie z zatwierdzonym Programem Zapewnienia Jakości (PZJ).

W programie należy zwrócić uwagę w szczególności na:

- Badania materiałów zgodnie z warunkami zamówienia,

- Badania elementów przerobionych plastycznie zgodnie z odnośnymi normami,

- Badania złączy spawanych w rodzaju i zakresie wg normy odniesienia, w przypadku wykonania rurociągów obowiązuje zakres inspekcji wg normy PN-EN 13480-5 lub równoważnej, w zależności od kategorii rurociągu, medium roboczego i grupy materiału,

- W przypadku wykonania konstrukcji zgodnie z PN-EN 1090-2 lub równoważną, złącza spawane podlegają zakresowi badań NDT przewidzianemu dla danej klasy wykonania.

Wszystkie złącza spawane poddawane obróbce termicznej będą poddane badaniom twardości z uwzględnieniem pomiaru w spoinie, SWC i materiale rodzimym. Kryteria odbiorowe pomiaru twardości regulują właściwe normy.

Badania nieniszczące złączy spawanych muszą być przeprowadzane wg odpowiednich norm, a ich wyniki oceniane przez odpowiednio wykwalifikowany personel certyfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2022-09 lub równoważną.

Zamawiający ma prawo udziału w ocenie wyników badań, jak również w przypadku badań losowych, wyboru złączy spawanych do badania; w tym celu musi być w odpowiednim czasie, zgodnie z PZJ, powiadomiony o zamierzonych badaniach wraz z otrzymaniem pełnej dokumentacji złączy spawanych przewidzianych do badań.

Postępowanie w przypadkach wykrycia niedokładności, niezgodności lub wad spawalniczych będzie przewidziane w PZJ.

Wszystkie kontrole i badania muszą być udokumentowane w sposób wymagany odnośnymi normami i instrukcjami.

W przypadku losowego wytypowania do kontroli odcinków złączy spawalniczych które nie spełnią wymagań jakościowych (nie przejdą pozytywnie badań NDT), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i przeprowadzenia badań na podwójnej ilości złączy na koszt własny. W przypadku stwierdzenia dalszych wad w toku badań rozszerzonych, wady należy usunąć i poddać badaniom 100% połączeń danego odcinka lub zakresu prac.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wykonawca zapewni całość wykonawstwa, materiałów i sprzętu najlepszej jakości. Farby będą dobrane do rzeczywistych warunków pracy pokrywanych powierzchni.

Wymagania jakościowe

Wszystkie materiały kryjące w kategorii korozyjności C4 i Im3 wg normy PN-EN ISO 12944-2 lub w równoważnej kategorii ustalonej na podstawie normy równoważnej, trwałość powłoki systemu malarskiego średnia „H” >15 lat wg normy PN-EN ISO 12944-1 lub równoważna trwałość ustalona na podstawie normy równoważnej.

Elementy wymagające specjalnego procesu przygotowania powierzchni i nakładania powłok zostaną zabezpieczone według wymagań wytwórcy.

Warunki prowadzenia robót malarskich

Powłoki malarskie kładzie się ściśle według wymagań i instrukcji producenta. Nie wolno nakładać farb, kiedy wilgotność powietrza przekracza 85% lub na powierzchnie zaparowane, wilgotne. Dla prac malarskich na zewnątrz zabrania się ich prowadzenia w czasie opadów deszczu lub śniegu a także w czasie występowania mgły.

Malowanie może być prowadzone przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych jeśli powierzchnie do pokrycia w czasie kładzenia i wysychania znajdują się w strefie (przestrzeni) zamkniętej, z uwzględnieniem niezbędnej wentylacji i (jeśli to niezbędne) ogrzewanej do temperatur zgodnych z instrukcją producenta.

Materiały i sprzęt

Materiał kryjący będzie najlepszej jakości. Pigmenty barwne będą czyste i trwałe (nieblaknące), w rodzajach odpowiednich do podłoży i zgodne z wymaganą kolorystyką.

Kolorystyka wszystkich warstw powłok malarskich ma umożliwiać weryfikację ilości położonych warstw.

Wymaga się, aby rozpuszczalniki, rozcieńczalniki i środki czyszczące stosowane do pokryć były w pełni kompatybilne z zastosowanymi materiały kryjącymi.

System nakładania powłok

System nakładania powłok ma być przedmiotem odpowiedniego projektu. Zamawiający wymaga, aby projekt ten obejmował:

- dobór – na podstawie wytycznych projektu technicznego urządzeń, instalacji i rurociągów właściwych Systemów (zestawów) Malarskich, wraz z materiałami pomocniczymi (rozcieńczalniki, rozpuszczalniki),

- technologię (procedury) przygotowania powierzchni do stopnia Sa 2 ½ wg normy PN EN ISO 8501 lub do równoważnego stopnia czystości ustalonego na podstawie normy równoważnej wymaganego przez wytwórcę produktów malarskich,

- uwzględnienie ewentualnych powłok fabrycznych tymczasowych lub ostatecznych,

- procedury pokrywania powierzchni przy użyciu wybranych Systemów Malarskich, zawierające m.in.:

- wykaz przewidzianych do użycia produktów malarskich,

- liczba i grubości poszczególnych warstw w stanie suchym,

- różnicowanie kolorów kolejnych warstw w powłokach wielowarstwowych,

- warunki (w tym zakres temperatur) nakładania i suszenia warstw,

- metodykę przygotowania powierzchni przed nakładaniem kolejnej warstwy,

- procedury badań i inspekcji, także z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

- metodykę wykonania napraw i poprawek.

Prace przygotowawcze

Następujące miejsca i powierzchnie będą maskowane lub w inny sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem lub spryskaniem, w czasie przygotowania powierzchni i zabiegów nanoszenia:

- stal galwanizowana, stal nierdzewna i kwasoodporna, metale nieżelazne,

- guma lub tworzywa sztuczne,

- sąsiadujące powierzchnie i fabrycznie wykończone części lub urządzenia,

- płytki z nazwami lub instrukcjami,

- powierzchnie wszelkich stalowych elementów złącznych nie wymagających malowania.

Zamawiający zwraca uwagę na obowiązek (zgodnie z normą PN-EN 13480-4 lub równoważną) zachowania czytelności cech i oznaczeń na elementach rurociągów po pokryciu, co oznacza konieczność przeniesienia (naniesienia) tych cech i oznaczeń na powłokę.

Wykonawca uzyska zezwolenie Zamawiającego przed usunięciem lub rozłączeniem jakiejkolwiek części lub wyposażenia; ponowne zaś zainstalowanie lub połączenie następujące po zakończeniu wszystkich prac pokryciowych będzie przedmiotem akceptacji Zamawiającego. Przed rozpoczęciem prac należy przedsięwziąć starania, aby zapobiec wyciekom i odpadom do otwartego systemu kanalizacyjnego w czasie operacji czyszczenia i pokrywania.

Pył i luźne cząstki należy usunąć z przygotowanej powierzchni przez odkurzanie podciśnieniowe lub sprężonym powietrzem po piaskowaniu i bezpośrednio przed pokrywaniem. Posadzka musi być zamieciona do czysta i odkurzona.

Przygotowanie niezagruntowanych powierzchni do stopnia czystości wymaganego przez system pokrycia podlega kontroli przez Zamawiającego. Zadziory, szczeliny, złuszczenia i odpryski spawalnicze, które ujawnią się po piaskowaniu muszą zostać usunięte. Poprawione powierzchnie zostaną poddane ponownemu oczyszczaniu.

Przygotowane powierzchnie, które zdążyły okryć się rdzą, zawilgotniały lub w inny sposób uległy zabrudzeniu przed pokrywaniem muszą być ponownie czyszczone do wymaganego stanu.

Malowanie powierzchni metalowych

Do malowania wykorzystane będą zaprojektowane systemy malarskie, a zastosowana technologia (procedury) pokrywania musi być w pełni zgodna z instrukcjami wytwórcy.

Materiał pokrycia tymczasowego lub gruntującego w warsztacie będzie składnikiem Systemu Malarskiego przewidzianego w projekcie lub zostanie uwzględniony w projektowanym Systemie dla zapewnienia zgodności materiałów kolejnych warstw Systemu i spełnienia wymagań ze względu na parametry środowiska pracy.

Następujące elementy i powierzchnie otrzymają wyprzedzające pokrycie międzywarstwowe (wstępne) przed zastosowaniem pełnego zestawu pomontażowego:

- Powierzchnie, które wykazują uszkodzenia pokrycia warsztatowego, spowodowane transportem, przeładunkiem, dźwiganiem, montażem lub wskutek działania atmosfery,

- Główki śrub i nakrętek montażowych oraz przyległe powierzchnie pozostające bez zabezpieczenia warsztatowego,

- Powierzchnie wokół spoin montażowych,

- Powierzchnie wszelkich stalowych elementów złącznych nie zabezpieczane innym sposobem, a tego wymagające,

- Wystawione oznakowania fabryczne, montażowe lub związane z dostawą i nieprzeznaczone do usunięcia.

Każda warstwa będzie zastosowana we właściwej grubości w stanie suchym jak podano w zastosowanym Systemie Malarskim. Krawędzie i naroża konstrukcji stalowych pokrywane będą podwójnie dla zapewnienia właściwej grubości powłoki.

Każda warstwa będzie suszona w odpowiednich warunkach i czasie przed ponownym kryciem. Zgodne z przyjętą technologią i normami odniesienia powłoki uzyskane zostaną w zalecanym przez wytwórcę czasie i zakresie temperatury.

Przed położeniem warstwy nawierzchniowej warstwa poprzednia, będzie odpowiednio wygładzona, jak wymaga to uzyskanie gładkości pełnego pokrycia malarskiego.

Farba nie może być kładziona na powierzchni pozostającej w wyższej temperaturze niż dopuszczona w instrukcji producenta wyrobu.

Powierzchnie otulin urządzeń i rurociągów (które nie są malowane), muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniem farbami.

Zadbać należy o utrzymanie w czystości bez zamalowania trzpieni zaworów, wałów silnikowych i innych ruchomych części, aby nie doszło do utrudnienia ich swobodnego ruchu.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na uniknięcie zwarcia obwodów elektrycznych podczas malowania wokół wyłączników, napędów lub układu regulacji; wymaga się, żeby wszystkie wyłączniki pozostały nieruszone i niezakłócone.

Prace poprawkowe

Międzywarstwa lub poprawki wykonane zostaną zgodnie z instrukcjami wytwórcy i wymaganiami określonymi poniżej.

Stwierdzone braki lub zbyt cienkie powłoki wymagają pokrycia międzywarstwowego lub ponownego pełnego krycia do osiągnięcia wymagań.

Nieakceptowane przeciągnięcia, zacieki i wtopiony pył zostaną usunięte przez piaskowanie. Powierzchnia będzie oczyszczona przez odkurzanie podciśnieniowe lub sprężonym powietrzem i pokryta międzywarstwowo lub z pełnym odnowieniem powłoki do osiągnięcia normy.

Zniszczone pokrycie wykazujące spękania, odwarstwienia itp. będą usunięte aż do gołego podłoża, a otaczające strefy odpowiednio ścienione. Pył i luźne cząstki będą usunięte, a przygotowana powierzchnia poddana ponownemu kryciu.

Galwanizacja

Części montażowe z różnych metali i stali nie wymagające późniejszego pokrywania będą projektowane na zastosowanie pokryć antykorozyjnych przez cynkowanie ogniowe.

Prace galwanizacyjne będą wykonywane zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 lub równoważną.

Wszystkie powierzchnie poddawane galwanizacji będą oczyszczane zgodnie z normą. Chropowatość utrzymana będzie w zakresie od 37,5 do 75 µm.

Powierzchnie oczyszczone przez piaskowanie będą poddane galwanizacji przed upływem 4 godzin lub przed pojawieniem się widocznego zardzewienia.

Masa pokrycia cynkowego przypadająca na powierzchnię rzeczywistą [g/m2] oraz grubość pokrycia będą zgodne z normami: PN EN ISO 1461, PN-EN ISO 1460, PN-EN ISO 2178, PN- EN ISO 2177 lub im równoważnymi.

Każdy wytworzony zespół montażowy zanurzany będzie całkowicie w wannie galwanizacyjnej. Zanurzanie więcej niż jednokrotne wymagać będzie wcześniejszej zgody Zamawiającego. Zespoły nie mogą ulegać odkształceniom w operacjach galwanizacyjnych. Nie jest dopuszczalne prostowanie części po galwanizacji.

Zespoły muszą być utrzymywane w wannie galwanizacyjnej aż osiągną temperaturę kąpieli.

Nie dopuszcza się spawania elementów ocynkowanych.

Ubytki na powierzchniach galwanizowanych uzupełniać należy przy użyciu wysokocynkowych farb międzywarstwowych, tak aby uzyskać jednorodne pokrycie o zawartości cynku zgodnie z normą PN EN ISO 1461 lub normą równoważną.

Zabezpieczenia rurociągów podziemnych

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów podziemnych podlegają bezwzględnie ochronie antykorozyjnej. Wybór metody - poprzedzony analizą zagrożeń z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i wymaganej żywotności w okresie eksploatacji ITPOK wynoszącym co najmniej 25 lat – zaproponuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję zastosowania ochrony katodowej.

Izolacje cieplne

Izolacja termiczna urządzeń i rurociągów będzie wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Konstrukcja zamocowań materiałów ogniotrwałych zapewni ich ochronę przed wpływem rozszerzalności cieplnej podłoża. Izolacja wszystkich kołnierzy, armatury, włazów jak również izolacja rurociągów w miejscach połączeń spawanych podlegających określonym kontrolom, będzie przystosowana do wielokrotnego zdejmowania.

Powierzchnia izolacji będzie wytrzymała mechanicznie, łatwa do czyszczenia i niechłonąca oleju.

Wszystkie rurociągi, urządzenia ciśnieniowe, kanały i inne elementy, które mogą pracować w wysokiej temperaturze, z wyłączeniem znajdujących się w miejscach niedostępnych takich elementów jak wydmuchy pary, muszą być izolowane tak, aby temperatura płaszcza izolacji w żadnych warunkach nie przekraczała 60°C. W miejscach, gdzie będzie to trudne do osiągnięcia lub uzasadnione ze względów technologicznych (np. ze względu na konieczność chłodzenia danego elementu), należy zapewnić ochronę przed dotykiem, np. poprzez zastosowanie osłony z blachy perforowanej.

Wszystkie elementy, które mają styczność z czynnikiem o temperaturze poniżej temperatury otoczenia, na których powierzchni może zachodzić kondensacja pary, będą izolowane. Wszystkie elementy, których medium narażone jest na zamarzanie lub wykroplenie również będą izolowane, a w razie potrzeby ogrzewane.

W przypadku emitowania przez Urządzenie hałasu należy zastosować izolację dźwiękochłonną, która zapewni redukcję hałasu do wymaganego poziomu.

Jeżeli izolacja pełni podwójną funkcję, tzn. ochrony termicznej i akustycznej, to będzie miała grubość, która wynika z obydwu pełnionych funkcji, a do określenia jej grubości będzie miało zastosowanie bardziej restrykcyjne kryterium.

Izolacja termiczna Urządzeń i rurociągów będzie wykonana zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Izolacja wszystkich kołnierzy, armatury, włazów, turbozespołu jak również izolacja rurociągów w miejscach połączeń spawanych podlegających okresowym kontrolom będzie przystosowana do wielokrotnego zdejmowania.

Powierzchnia izolacji będzie wytrzymała mechanicznie, łatwa do czyszczenia i niechłonąca oleju. Izolację będzie pokrywać poszycie zabezpieczające izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiały izolacyjne nie mogą zawierać azbestu, produktów powodujących korozję ani produktów palnych.

Arkusze pokryciowe większych powierzchni izolowanych będą ukształtowane w sposób zwiększający sztywność mechaniczną tych arkuszy.

Materiałem pokryciowym będą arkusze blach aluminiowych lub poddane obróbce (malowaniu, cynkowaniu albo aluminiowaniu) arkusze blach stalowych.

Właściwości izolacyjne zastosowanych materiałów izolacyjnych nie mogą zmieniać się w całym okresie eksploatacji instalacji.

Tam, gdzie zachodzi potrzeba przejścia nad izolowanym rurociągiem należy zabudować odpowiedni podest.

Rozwiązania konstrukcyjne zamocowań urządzeń i rurociągów będą ograniczały straty ciepła i przenoszenie obciążeń termicznych.

Wymagania dla robót izolacyjnych:

- izolacja zostanie położona według technologii Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi normami i postanowieniami Umowy, w tym niniejszego PFU,

- przed rozpoczęciem prac sprawdzany będzie przez Zamawiającego stan powierzchni izolowanej,

- izolacja będzie wyposażona w konstrukcję nośną (szkielet). Szkielet ma zabezpieczać przed osuwaniem izolacji, szczególnie na rurociągach pionowych (lub pochylonych) w przypadkach przemieszczeń termicznych, drgań rurociągu lub częściowego demontażu izolacji,

- przy zakładaniu izolacji musi być uwzględniony dostęp do króćców i przyłączy pomiarowych.

Materiały i sprzęt

Wykonawca zapewni narzędzia, materiały do czyszczenia i wszystkie inne niezbędne komponenty, aby w należyty sposób wykonać prace izolacyjne. Wykonawca zapewni wszelki niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie do prowadzenia robót izolacyjnych z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka remontowa

Wykonawca dostarczy urządzenia transportowo-dźwigowe i remontowe, umożliwiające bezkolizyjne i nieuciążliwe przeprowadzanie bieżących lub kapitalnych konserwacji, napraw lub remontów wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji, których części lub zespoły podlegają w tych pracach przemieszczeniu (transportowi).

Wykonawca wyposaży ITPOK m.in. w następujące urządzenia dźwigowe:

- Suwnicę do demontażu turbozespołu,

- Wciągniki elektryczne i wciągniki ręczne do demontażu urządzeń i ich silników wraz z belkami jezdnymi,

- Wciągniki słupowe z obrotowym ramieniem, montowane do konstrukcji stalowej,

- Specjalistyczne wyposażenie remontowe dla urządzeń np.: pomost wiszący z wciągarkami, rusztowania rurowe i pomostowe dla kotła,

- Wciągniki elektryczne nad najwyższymi poziomami budynków, które w powiązaniu z lukami transportowymi przez wszystkie stropy pozwolą na transport ciężkich i dużych elementów.

W kwestii transportu innych urządzeń niepodlegających transportowi urządzeniami dźwigowymi, w tym m.in. transformatorów, Wykonawca zrealizuje rozwiązania zapewniające przeprowadzenie napraw i remontów. W tym zakresie Wykonawca przedstawi do akceptacji całościowy projekt remontowalności dla wszystkich urządzeń planowanych do zabudowy dla instalacji ITPOK.

Wykonawca dostarczy instrukcje remontów podstawowych elementów technologicznych (maszyn i urządzeń) z określeniem dostępności, wymaganych wyłączeń, demontaży, itp. Wykonawca dostarczy plan remontowalności podstawowych maszyn i urządzeń z wykazem sprzętu służącego do przeprowadzania remontów (wciągniki, belki, zawiesia, ew. demontaże, etc.). Plan remontowalności będzie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy instrukcję smarowania dla wszystkich urządzeń z określeniem miejsca smarowania, ilości smaru lub oleju, typy smaru lub oleju, częstotliwości smarowania lub wymiany oleju.

Pozostałe wymagania dla Instalacji

Wszystkie rozwiązania techniczne, technologiczne, procesowe i funkcjonalne ITPOK nie mogą być sprzeczne z zapisami Decyzji Środowiskowej. W przypadku rozbieżności zapisów Decyzji Środowiskowej z wymogami PFU, nadrzędne są zapisy Decyzji Środowiskowej.

Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Stosować wyłączniki krańcowe na armaturze, napędach etc., jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub wygoda eksploatacyjna lub istnieją wymagania technologiczne w zakresie prawidłowego sterowania procesem technologicznym.

Należy zapewnić dostęp do armatury z poziomu podestów, nie dopuszcza się dostępu z użyciem drabin oraz urządzeń mobilnych.

Drgania mechaniczne wywołane przez maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne nie mogą mieć wyraźnego negatywnego wpływu na działanie, dyspozycyjność lub żywotność instalacji. Drgania mechaniczne konstrukcji stalowych dla: maszyn, urządzeń i instalacji nie mogą być widoczne gołym (nieuzbrojonym) okiem oraz nie mogą generować hałasu, w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Hałas spowodowany pracą maszyn, urządzeń i instalacji nie może przekraczać 85 dB(A) w odległości 1 m. W przypadku przekroczenia tego poziomu ochronę przed hałasem zapewni zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej. Wymóg ten nie dotyczy urządzeń pracujących chwilowo/krótkookresowo: zaworów bezpieczeństwa, instalacji czyszczenia powierzchni wymiany ciepła kotła parowego – strzepywaczy młotkowych, jak również agregatów pompowych ppoż.

Wszystkie instalacje technologiczne wyposażone będą w elementy techniczne umożliwiające ich bezawaryjną eksploatację, miejscową oraz zdalną kontrolę parametrów ich pracy, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia (w tym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i przed wpływem wysokich i niskich temperatur), możliwość odwodnienia i odpowietrzenia, a także niezbędne elementy regulacji nastawczej i ruchowej.

Wymagane jest zachowanie jak najwyższej ergonomii obsługi instalacji. Wszystkie punkty smarowania należy widocznie oznakować odpowiednimi kolorami oraz usytuować je w sposób ułatwiający obsługę serwisową, tzn. bez konieczności demontażu pokryw ochronnych, osłon metalowych itp. Części urządzeń wymagające regularnego smarowania należy wyposażyć w instalacje samosmarujące (smarownice automatyczne) lub włączyć je do układu centralnego smarowania.

Wszystkie urządzenia do podawania paliwa z odpadów i usuwania pozostałości procesowych, w szczególności lej zasypowy, leje popiołu i pyłu, rurociągi i przenośniki odbierające pozostałości procesowe należy zaprojektować w sposób eliminujący ich zatykanie się. W krytycznych punktach przesypowych należy zamontować dobrze dostępne oraz dobrze oznakowane i oświetlone włazy (pokrywy) kontrolne w celu umożliwienia usuwania takich zakłóceń (przepchania materiału).

Rurociągi mediów niebezpiecznych (np. wody amoniakalnej, kwasów i zasad) zostaną wyposażone w osłony na kołnierzach w celu zapobieżenia rozpryskowi tych mediów w przypadku wystąpienia nieszczelności połączenia oraz system sygnalizacji wycieków. Preferowane jest wykonanie rurociągów transportujących zasady (np. wodę amoniakalną) ze stali nierdzewnej jako spawane, a w miejscach niezbędnych połączeń kołnierzowych zastosować osłony przeciwrozbryzgowe.

Ze względów ekonomicznych, serwisowych i logistycznych należy zachować jak najwyższą unifikacji i standaryzację rozwiązań. Należy wziąć również pod uwagę dostępność serwisu producenta oraz części zamiennych.

Włazy i drzwi rewizyjne mają się łatwo otwierać i zamykać. Ciężkie włazy i drzwi rewizyjne należy wyposażyć w specjalne łożyskowane mechanizmy obrotowe ułatwiające otwieranie oraz wciągniki łańcuchowe lub linowe do otwierania i zamykania.

Wszystkie rozwiązania muszą spełniać wymagania najnowszych BAT dla spalarni odpadów.

ITPOK musi być w pełni opomiarowana, zarówno co do strumieni mediów (woda, ścieki), zużycia reagentów na potrzeby instalacji oczyszczania spalin, zużycia paliw (Paliwo, lekki olej opałowy), strumieni energii brutto i netto: mocy cieplnych, mocy elektrycznych, etc., zarówno na potrzeby rozliczeń, raportowania, sprawozdawczości, diagnostyki, kontroli zużyć i produkcji, etc., jak również wynikających z przepisów prawa (Ustaw, Rozporządzeń, Decyzji itd.), zarówno na zewnątrz ITPOK, jak i wewnątrz ITPOK. Tam, gdzie jest to prawnie wymagane, należy uzyskać legalizację instrumentów pomiarowych (waga samochodowa, instalacja do pomiaru zużytego oleju opałowego).

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wybudować zakład kompletny, w pełni funkcjonalny i spełniający wymogi przepisów prawa krajowego i unijnego oraz warunki Umowy, dla którego będzie można otrzymać koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej i elektrycznej.

Na etapie wykonania Projektu podstawowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu m.in.:

- Schemat blokowy (BFD) Instalacji,

- Schemat/y procesowy/e (PFD) Instalacji,

- Schemat bilansowy wody (WBD) w Instalacji.

Należy zastosować system oznaczeń KKS zgodnie z wymaganiami Rozdziału 2.13 PFU. Urządzenia, maszyny, itd. muszą być trwale oznakowane tabliczkami.