Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.0 – Część ogólna

Spis treści

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1.	Charakterystyczne parametry Projektu ITPOK	2

1.1.1.	Definicja i cel inwestycji	2

1.1.2.	Zasadnicze parametry technologiczne Projektu ITPOK	3

1.1.3.	Funkcja obiektów	4

1.1.3.1.	Budynek procesowy (główny)	4

1.1.3.2.	Obiekty gospodarki zewnętrznej	5

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania Projektu ITPOK	7

1.2.1.	Opis terenu Inwestycji	7

1.2.1.1.	Lokalizacja Inwestycji	7

1.2.1.2.	Uwarunkowania lokalizacji	7

1.2.1.3.	Dane geologiczne i hydrogeologiczne	8

1.2.1.4.	Warunki klimatyczne	9

1.2.2.	Parametry strumienia odpadów	10

1.2.3.	Planowane zatrudnienie w ITPOK	10

1.2.4.	Instalacje branży sanitarnej na terenie Nieruchomości – stan obecny	11

1.2.5.	Kategoria geotechniczna obiektów	12

1.2.6.	Korzystanie z budynków przez osoby niepełnosprawne	12

1.2.7.	Tablica pamiątkowa w związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia przez NFOŚiGW	12

1.2.8.	Środki na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa	12

2.	Informacja dotycząca nadzoru nad projektowaniem, robotami budowlanymi, robotami montażowymi, dostawami i rozruchem instalacji	12

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Charakterystyczne parametry Projektu ITPOK

Definicja i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie.

Instalacja służyć będzie do spalania RDF oraz pre-RDF w celu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 25/33 oraz 1/11 o łącznej powierzchni 2,1771 ha, obręb ewidencyjny Nr 0007 Miasto Koszalin, przy ul. Cegielskiego.

Na Inwestycję składają się w szczególności:

- budynki,

- zbiorniki

- wiaty, zadaszenia,

- estakady,

- drogi, chodniki, place,

- Urządzenia,

- instalacje techniczne i technologiczne.

Zamawiający w załączniku nr 1.3 do PFU przedstawia plan zagospodarowania terenu. Na planie tym wyznaczono następujące budynki i obiekty budowlane, których wykonanie Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie:

BUDYNEK PROCESOWY GŁÓWNY

2	Hala rozładunkowa

3	Hala bunkra

4	Hala kotła, instalacji oczyszczania spalin, maszynownia

4.1 Kotłownia z instalacją oczyszczania spalin (Kotłownia z IOS)

4.2 Maszynownia

5	Budynek elektryczny

6	Budynek administracyjno-socjalny

7	Budynek obsługowy – sterownia

8	Stacja uzdatniana wody

9	Sprężarkownia

24	Chłodnia wentylatorowa mokra

25	Silos popiołu lotnego z kotła

26	Silos pyłu z instalacji oczyszczania spalin

27	Komin (Emitor E-1)

29	Wylot kolumny dezodoryzacyjnej bunkra (Emitor E-2)

OBIEKTY GOSPODARKI ZEWNĘTRZNEJ

1	Portiernia

10	Hala sezonowania żużla

11	Budynek wielofunkcyjny (warsztat)

12	Magazyn

13	Garaż

14	Pompownia ppoż.

15	Zbiornik wody ppoż.

16	Estakada przenośnika żużla

17	Bramka dozymetryczna

18	Waga wjazdowa

19	Waga wyjazdowa

20	Pole transformatora blokowego

21	Agregat prądotwórczy

22	Stacja tankowania maszyn mobilnych

23	Zbiornik i pompa oleju opałowego

28	Wyświetlacz emisji do powietrza

30	Wylot powietrza z wentylacji hali waloryzacji żużla (Emitor E-3)

P	Parking dla samochodów osobowych

PON	Parking dla samochodów osób niepełnosprawnych

PA	Parking dla autokaru

ZCA	Zatoka cofania dla autokaru

PP	Stanowisko postojowe dla samochodów, w których zostały wykryte materiały promieniotwórcze

BP	Bramka dla pieszych

B1	Brama wjazdowa

B2	Brama wyjazdowa

B3	Brama awaryjna

oraz dojazdy, dojścia, place manewrowe i parking.

Wykonawca uwzględni też w cenie oferty wykonanie następujących obiektów budowlanych i budynków z ich przyłączami:

- Układ rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej

- Kontenerowa kotłownia rezerwowa

- Budynek przyłączenia ITPOK do miejskiej sieci ciepłowniczej

- Myjnia kół pojazdów dowożących Paliwo podstawowe, które opuszczają Instalację

Zasadnicze parametry technologiczne Projektu ITPOK

Instalacja obejmie w szczególności:

- jeden rusztowy odzysknicowy kocioł parowy o nominalnej mocy cieplnej w paliwie 12,5 MWt,

- jedną turbinę parową upustowo-kondensacyjną, sprzężoną z generatorem o mocy elektrycznej minimum 3,0 MWe z wymiennikami ciepłowniczymi o mocy 7 MWt,

Kocioł do termicznego przekształcania Paliwa podstawowego winien posiadać wydajność nominalną min. 3,75 Mg/h przy nominalnej (średniej) wartości opałowej 12,0 MJ/kg oraz posiadać dyspozycyjność 8 000 h/rok.

Instalację należy zaprojektować oraz wykonać tak, aby mogła pracować przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności 8000 h/rok.

Funkcja obiektów

Budynek procesowy (główny)

  - Hala rozładunkowa (budynek 2) – budynek hali rozładunku będzie obiektem o przeznaczeniu technologicznym, połączonym technologicznie z pozostałymi budynkami instalacji. W Hali następować będzie rozładunek odpadów z pojazdów i urządzeń transportowych do bunkra, przez otwierane bramy stanowisk zsypu. W budynku będą się znajdować Urządzenia potrzebne do procesu technologicznego rozładunku.

  - Hala bunkra (budynek 3) – będzie obiektem służącym do magazynowania Paliwa podstawowego. W obrębie hali ma się znajdować zagłębiony w gruncie żelbetowy zbiornik na Paliwo podstawowe. W budynku należy zainstalować 2 suwnice chwytakowe do załadunku odpadów do procesu spalania. W ramach budynku wydzielone mają zostać trzy strefy funkcjonalne: żelbetowa komora magazynowa znajdująca się w dolnej części budynku oraz wspornikowo wysunięte przestrzenie postojowe suwnic jak również część wspornikowa w kierunku hali kotłów dla podparcia instalacji załadunku Paliwa podstawowego do kotła. W stropach przestrzeni serwisowych należy wykonać zamykane otwory serwisowe umożliwiające spuszczenie chwytaków wymagających przeglądu czy remontu. W stropie skierowanym w stronę hali kotłów (kotłowni) należy wykonać otwór dla umieszczenia instalacji załadunku do kotła. Zamawiający zwraca uwagę na potencjalną konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych dla realizacji otworów w stropach oddzielenia pożarowego

  - Kotłownia z instalacją oczyszczania spalin (Kotłownia z IOS) (budynek 4.1) – będzie obiektem o przeznaczeniu technologicznym połączonym technologicznie z pozostałymi obiektami instalacji. Znajdować się w nim będzie kocioł odzysknicowy z Urządzeniami pomocniczymi oraz instalacja oczyszczania spalin z silosami reagentów, popiołów oraz pyłów.

  - Maszynownia (budynek 4.2) będzie obiektem technologicznym, stanowiącym pomieszczenie dla turbozespołu i innych elementów układu wodno-parowego.

  - Budynek elektryczny (budynek 5) – w budynku znajdą się pomieszczenia transformatorów, rozdzielnic, zasilania awaryjnego, AKPiA, falowników oraz pomieszczenie techniczne.

  - Budynek administracyjno-socjalny (budynek 6) – będzie obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. W budynku będą znajdować się pomieszczenia biurowe, konferencyjne i socjalne.

  - Budynek obsługowy – sterownia (budynek 7) – będzie obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. W budynku obsługowym będzie się znajdować pomieszczenie nastawni oraz sanitariaty dla pracowników obchodowych. W nastawni prowadzone będzie sterowanie pracą suwnic oraz sterowanie procesami technologicznymi Instalacji.

  - Stacja uzdatniana wody (SUW) (obiekt 8) – będzie obiektem technologicznym, służącym do produkcji wody technologicznej na potrzeby Instalacji.

  - Sprężarkownia (budynek 9) – będzie obiektem o przeznaczeniu technologicznym połączonym technologicznie z pozostałymi budynkami Instalacji. Będzie to pomieszczenie dla agregatów sprężarkowych, służących wytwarzaniu sprężonego powietrza do procesów technologicznych Instalacji.

  - Chłodnia wentylatorowa mokra (24) – skraplacz pary – urządzenie posadowione na dedykowanym mu fundamencie, mający zapewnić kondensację pary przepracowanej na wylocie z turbiny, aby umożliwić pompowanie wody o wymaganym ciśnieniu z powrotem do kotła.

  - Silos popiołu lotnego z kotła (obiekt 25) – zbiornik na odpady powstające w procesie spalania odpadów.

  - Silos pyłu z instalacji oczyszczania spalin (obiekt 26) – zbiornik na odpady powstające w procesie oczyszczania spalin.

  - Komin (Emitor E-1) (obiekt 27) – będzie obiektem budowlanym o wysokości około 30 m, połączonym technologicznie z budynkiem 4.1 Kotłownią z IOS, służącym do odprowadzenia spalin do atmosfery.

  - Wylot kolumny dezodoryzacyjnej bunkra (Emitor E-2) (obiekt 29) – będzie obiektem budowlanym, połączonym technologicznie z budynkiem 3 Halą bunkra, służącym do odprowadzenia gazów z kolumny dezodoryzacyjnej, do której trafia powietrze z Hali bunkra podczas postoju kotła odzysknicowego.

Obiekty gospodarki zewnętrznej

  - Portiernia (budynek 1) – budynek portierni przeznaczony będzie do przyjmowania i prowadzenia ewidencji samochodów wjeżdżających do i wyjeżdżających z terenu Instalacji oraz obsługi wag samochodowych, ze stanowiskami komputerowymi do obsługi programów wagowych i systemu BDO. W budynku będzie pomieszczenie pracy obsługi wag oraz pomieszczenie socjalno-sanitarne dla pracowników pracujących w tym budynku. Budynek przeznaczony na pobyt stały ludzi.

  - Hala sezonowania żużla (budynek 10) – będzie służyć do magazynowania, waloryzowania oraz sezonowania żużla. Obiekt zostanie zaprojektowany w technologii tradycyjnej z murowanym cokołem na siatce słupów. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym, w konstrukcji lekkiej, przykryty blachą trapezową.

  - Budynek wielofunkcyjny (budynek 11) – będzie budynkiem o przeznaczeniu warsztatowym. Znajdą się tutaj stanowiska robocze wyposażone w specjalistyczne narzędzia, stanowiska komputerowe do obsługi zleceń oraz sanitariaty dla pracowników utrzymania ruchu. Budynek przeznaczony na pobyt stały ludzi.

  - Magazyn (budynek 12) – będzie budynkiem o charakterze przemysłowym i funkcji magazynowej. Magazynowane w nim będą materiały eksploatacyjne i części zamienne dla Instalacji.

  - Garaż (budynek 13) – będzie budynkiem przemysłowym z jednoprzestrzennym pomieszczeniem garażowym do garażowania sprzętu mobilnego obsługującego Instalację.

  - Pompownia ppoż. (budynek 14) – będzie budynkiem instalacji pomp wody przeciwpożarowej.

  - Zbiornik wody ppoż. (obiekt 15) – obiekt w konstrukcji stalowej ocieplanej, pełniący funkcję magazynową dla wody na cele przeciwpożarowe.

  - Estakada przenośnika żużla (obiekt 16) – będzie stanowić konstrukcję wsporczą dla przenośnika żużla z budynku 4.1 Kotłowni z IOS do budynku 10 Hali sezonowania żużla.

  - Bramka dozymetryczna (obiekt 17) – obiekt technologiczny służący do monitorowania dawek promieniowania w Paliwie podstawowym dostarczanym do Instalacji.

  - Wagi samochodowe: wjazdowa (obiekt 18) i wyjazdowa (obiekt 19) – obiekt pełniący funkcję ważenia pojazdów dostarczających Paliwo podstawowe, stałe reagenty oraz wywożących Odpady stałe z procesu termicznego przekształcania odpadów i oczyszczania spalin, połączony technologicznie z budynkiem portierni.

  - Pole transformatora blokowego (obiekt 20) – będzie obiektem budowlanym służącym do posadowienia transformatora blokowego.

  - Agregat prądotwórczy (obiekt 21) – będzie urządzeniem pomocniczym, w zabudowie kontenerowej, zapewniającym awaryjne zasilanie głównych Urządzeń i możliwość bezpiecznego odstawienia Instalacji w sytuacji braku zasilania Instalacji w energię elektryczną ze źródeł zewnętrznych bądź z turbozespołu Instalacji.

  - Stacja tankowania maszyn mobilnych (obiekt 22) – będzie obiektem budowlanym, technologicznym służącym do magazynowania i uzupełniania paliw w maszynach mobilnych pracujących na potrzeby Instalacji.

  - Zbiornik i pompownia oleju opałowego (obiekt 23) – będzie obiektem budowlanym, technologicznym, pełniącym funkcje rozładunku, magazynowania i transportu oleju opałowego do kotła odzysknicowego i kotła rezerwowego. Przy zbiorniku znajdować się będzie stanowisko rozładunkowe z tacą ociekową.

  - Wyświetlacz emisji do powietrza (obiekt 28) – będzie obiektem technicznym wizualizującym bieżące stężenia gazów i pyłów w spalinach emitowanych z instalacji oczyszczania spalin.

  - Wylot powietrza z wentylacji hali waloryzacji żużla (Emitor E-3) (obiekt 30) – będzie znajdować się na filtrze oczyszczającym powietrze zasysane z hali waloryzacji żużla.

  - Kotłownia pomocnicza – będzie obiektem budowlanym, kontenerowym pomieszczeniem z kotłem rezerwowym, zasilanym Paliwem pomocniczym – olejem opałowym lekkim. Kotłownia pomocnicza będzie podłączona do węzła centralnego ogrzewania Instalacji. Nie jest ona pokazana w planie zagospodarowania terenu, stanowiącym Załącznik 1.3 do PFU. Wykonanie kotłowni pomocniczej wraz z jej podłączeniem po stronie zasilania w lekki olej opałowy oraz po stronie wody centralnego ogrzewania jest w zakresie robót Wykonawcy.

  - Budynek przyłączenia ITPOK do miejskiej sieci ciepłowniczej z układem pomiarowym ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie jest on pokazany w planie zagospodarowania terenu, stanowiącym Załącznik 1.3 do PFU. Wykonanie budynku przyłączenia wraz ze wszystkimi jego instalacjami, wyposażeniem i przyłączeniem do instalacji ITPOK jest w zakresie robót Wykonawcy.

  - Myjnia kół – Urządzenie zainstalowane na wyjeździe pojazdów z terenu ITPOK, przeznaczone do mycia kół pojazdów dowożących Paliwo podstawowe. Nie jest ona pokazany w planie zagospodarowania terenu, stanowiącym Załącznik 1.3 do PFU. Wykonanie myjni kół z podłączeniem jej do instalacji wodnej i elektrycznej jest w zakresie robót Wykonawcy.

Uwaga: doprecyzowanie danych technicznych i funkcji pełnionych przez poszczególne obiekty podane jest w Rozdziale 2.5 PFU.

Aktualne uwarunkowania wykonania Projektu ITPOK

Opis terenu Inwestycji

#### Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach nr 25/33 oraz 1/11 o łącznej powierzchni 2,1770 ha, obręb ewidencyjny Nr 0007 Miasto Koszalin, przy ul. Cegielskiego, w województwie zachodniopomorskim. Teren przeznaczony pod Inwestycję znajduje się w zachodniej części miasta Koszalin w podstrefie, która jest częścią: „Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, około 2,5 km od centrum miasta.

Rys. 1 Lokalizacja Inwestycji

#### Uwarunkowania lokalizacji

Własność terenu

Działki 1/11 i 25/33 należą do Gminy Miasta Koszalin, przy czym zawarta została umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Koszalin a Zamawiającym. Docelowo planowane jest uzyskanie prawa własności działek przez Spółkę (aport nieruchomości).

Zgodność z dokumentami strategicznymi Miasta

Zgodnie z MPZP przyjętym Uchwałą Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 r. oraz Uchwałą Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w Koszalinie przedmiotowy obszar został określony jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny infrastruktury technicznej, w szczególności zakład termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Przeznaczenie terenu, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa lokalnego nadaje się do zlokalizowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Infrastruktura

Zgodnie z prawem energetycznym warunki zapewnienia energii elektrycznej określa ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie. Najbliższa lokalizacja GPZ: działka nr 25/27 obręb nr 0007 przy ul. Cegielskiego w Koszalinie.

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność budowy stacji transformatorowych wraz z dowiązaniami 15 i 0,4 kV.

Zamawiający uzyskał dla zamierzenia stanowiącego przedmiot niniejszego PFU Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie nr P/23/085763 z dnia 11 marca 2024 r.

Kopia Warunków Przyłączenia stanowi załącznik nr 1.11 do niniejszego PFU.

Wykonawca w trakcie realizacji zamierzenia rozezna możliwość wykonania osobnego przyłącza rezerwowego – jednokierunkowego dla ITPOK (dla samego zasilania ITPOK), samo wykonanie tego przyłącza dodatkowego (wyłącznie dla zasilania) nie będzie stanowiło przedmiotu umowy.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona przyłącze energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ITPOK.

W zakresie powiązania z miejską siecią ciepłowniczą konieczne będzie zrealizowanie odcinka ciepłociągu do Kotłowni DPM, zlokalizowanej przy ul. Mieszka I w Koszalinie, w odległości wynoszącej ok. 1,5 km od lokalizacji Instalacji. Wykonanie tego odcinka sieci ciepłowniczej nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zaprojektuje i wykona odcinek ciepłociągu do budynku (komory) przyłączenia oraz w tym budynku, z wyjściem poza budynek w kierunku miejskiej sieci ciepłowniczej (w ul. Cegielskiego). W budynku przyłączenia będą się znajdować zawory odcinające i urządzenia pomiarowo-rozliczające.

Zamawiający uzyskał dla zamierzenia stanowiącego przedmiot niniejszego PFU Warunki Techniczne nr 1/2024 przyłączenia źródła ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, z dnia 13 marca 2024 r.

Kopia Warunków Technicznych stanowi załącznik nr 1.10 do niniejszego PFU.

Obszar uzbrojony jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i wykona przedmiotowe przyłącza.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska Warunki przyłączenia do niezbędnych sieci teletechnicznych (w szczególności sieci światłowodowej) i wykona przedmiotowe przyłącza.

#### Dane geologiczne i hydrogeologiczne

Pod względem geomorfologicznym teren działki 25/33 i 1/11 to lekko falisty obszar wysoczyzny morenowej. W podłożu zalegają utwory wieku plejstoceńskiego wykształcone w postaci glin zwałowych. W podłożu pod warstwą gleby zalegają grunty spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych sporadycznie przewarstwionych piaskami pylastymi.

Na przedmiotowej działce nie stwierdza się swobodnego zwierciadła wody gruntowej, nawet w postaci słabych sączeń do głębokości ok. 4-6 m.

Ogólne informacje nt. warunków geologicznych i hydrogeologicznych dla działki 25/33 znajdują się we Wstępnej opinii geotechnicznej, stanowiącej załącznik nr 1.4 do PFU.

Dodatkowe dane geologiczne i hydrogeologiczne terenu Inwestycji znajdą się w Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, o której mowa w punkcie 1.1.1.2) Rozdziału 2.1 PFU.

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie konieczne dodatkowe badania podłoża gruntowego celem ustalenia szczegółowych danych geologicznych i hydrogeologicznych terenu Inwestycji.

#### Warunki klimatyczne

Teren planowanej budowy ITPOK położony jest w Koszalinie w północno-zachodniej Polsce. Klimat Koszalina jest umiarkowany morski, charakteryzujący się łagodnymi zimami i umiarkowanie ciepłymi latami.

Poniżej przedstawiono przeciętne warunki klimatyczne w rejonie Koszalina. Warunki te są przedstawione informacyjnie.

Temperatura

- Średnioroczna temperatura powietrza: 9,1°C

- Temperatury i wilgotność względna powietrza, średnie miesięczne, kierunek i siła wiatru oraz opady na podstawie „Rocznika Meteorologicznego 2021” Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Tabela 1 Średnia temperatura i wilgotność w ujęciu miesięcznym

| Miesiąc | Temperatura °C | Wilgotność względna |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 0,3 | 89% |
| Luty | 0,2 | 80% |
| Marzec | 3,7 | 80% |
| Kwiecień | 5,5 | 74% |
| Maj | 11,3 | 73% |
| Czerwiec | 18,8 | 68% |
| Lipiec | 20,1 | 76% |
| Sierpień | 16,4 | 79% |
| Wrzesień | 14,9 | 80% |
| Październik | 10,6 | 80% |
| Listopad | 6,4 | 89% |
| Grudzień | 0,4 | 88% |

- Możliwa maksymalna krótkotrwała temperatura: 34,1°C

- Możliwa minimalna krótkotrwała temperatura: –12,9°C

- Pokrywa śnieżna zalega do 39 dni rocznie.

Kierunek i siła wiatru

Dominujące kierunki wiatrów w rejonie Koszalina to południowy (20,8%), południowo-zachodni (18%) i południowo-wschodni (16,2%).

Średnia roczna prędkość wiatru to 3,0 m/s.

Opady i wilgotność powietrza

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 641,9 mm/rok. Najbardziej intensywne opady notowane są w sierpniu– średnio 99,1 mm/miesiąc, a najniższe w kwietniu – średnio 17,0 mm/miesiąc.

Wilgotność względna powietrza wynosi średniorocznie 80%.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował i wykonał Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przystosowaną do funkcjonowania w lokalnych warunkach klimatycznych.

Parametry strumienia odpadów

Parametry fizykochemiczne i przybliżony skład morfologiczny strumienia odpadów przewidzianych do spalania podany jest w Rozdziale 2.16 PFU. Parametry odpadów mogą ulegać sezonowym wahaniom.

Planowane zatrudnienie w ITPOK

Zamawiający przewiduje minimum następujące zatrudnienie do obsługi Instalacji przypisane do poszczególnych budynków:

Tabela 2 Planowane zatrudnienie w ITPOK

|  | liczba pracowników na zmianie | liczba zmian |
| --- | --- | --- |
| 01 Portiernia |  |  |
| wagowy | 1 | 2 |
| 02 Hala rozładunkowa |  |  |
| placowy | 1 | 2 |
| 06 Budynek administracyjno-socjalny |  |  |
| kierownik operacyjny | 1 | 1 |
| kierownik zmiany | 1 | 3* |
| kierownik UR | 1 | 1 |
| inżynier UR | 1 | 1 |
| inżynier operacyjny | 1 | 1 |
| sekretariat | 1 | 1 |
| kierownik zakładu | 1 | 1 |
| spec. ds. ochrony środowiska | 1 | 1 |
| spec. ds. BDO | 1 | 1 |
| spec. ds. BHP i ppoż. | 1 | 1 |
| księgowość | 1 | 1 |
| kadry i płace | 1 | 1 |
| inżynier systemu/IT | 1 | 1 |
| 07 Budynek obsługowy - Sterownia |  |  |
| operator suwnicy | 1 | 3* |
| obchodowy, w tym jeden dyżurny elektryk | 2 | 3* |
| operator sterowniczy | 1 | 3* |
| 10 Hala sezonowania żużla |  |  |
| mistrz | 1 | 1 |
| operator maszyn | 2 | 1 |
| 11 Budynek wielofunkcyjny (warsztat) |  |  |
| technik UR: mechanik | 2 | 2 |
| technik UR: automatyk/elektryk | 2 | 2 |
| 12 Magazyn |  |  |
| magazynier | 1 | 1 |

*w systemie 4-brygadowym

Instalacje branży sanitarnej na terenie Nieruchomości – stan obecny

- Sieci wody pitnej i ppoż.

- Na terenie Nieruchomości nie występuje instalacja wody pitnej.

- Pas drogowy na terenie działki 25/36, do którego przylega Nieruchomość na działce nr 25/33 uzbrojony jest w sieć wodociągową DN 250.

- Sieci kanalizacji sanitarnej

- Na terenie Nieruchomości nie występuje instalacja kanalizacji sanitarnej.

- Pas drogowy na terenie działki 25/36, do którego przylega Nieruchomość na działce nr 25/33 uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej DN 250.

- Sieć kanalizacji deszczowej

- Na terenie Nieruchomości nie występuje instalacja kanalizacji deszczowej.

- Pas drogowy na terenie działki 25/36, do którego przylega Nieruchomość na działce nr 25/33 uzbrojony jest w sieć kanalizacji deszczowej DN 800.

- Sieć kanalizacji przemysłowej

- Na terenie Nieruchomości nie występuje instalacja kanalizacji przemysłowej.

Kategoria geotechniczna obiektów

W oparciu o dokumentację geologiczno-inżynierską oraz wykonane przez siebie badania podłoża gruntowego Wykonawca w ramach Projektu Budowlanego opracuje i uzgodni z właściwymi organami administracji państwowej projekt geotechniczny, w którym ustali kategorie geotechniczne obiektów i w razie potrzeby opracuje technologię wzmocnienia gruntu na potrzeby posadowienia budynków.

Korzystanie z budynków przez osoby niepełnosprawne

Wykonawca zapewni dostęp do budynku administracyjno-socjalnego oraz dostosowanie tego budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach.

Tablica pamiątkowa w związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia przez NFOŚiGW

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego, Wykonawca w ramach Umowy, przed podpisaniem Protokołu Obioru Końcowego ITPOK zobowiązany jest wykonać i ustawić tablicę pamiątkową o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW. Tablicę należy ustawić w uzgodnionym z Zamawiającym. Tablica musi być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacje-ogolne. Tablica pamiątkowa powinna spełniać funkcję informacyjną o dofinansowaniu przedsięwzięcia przynajmniej w okresie jego trwałości.

Środki na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa

Wykonawca zaprojektuje i wykona ITPOK w sposób zgodny z Dyrektywą NIS 2, tj. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do aktualizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które mogą nastąpić w trakcie realizacji projektu.

Informacja dotycząca nadzoru nad projektowaniem, robotami budowlanymi, robotami montażowymi, dostawami i rozruchem instalacji

Zamawiający na potrzeby nadzoru nad: projektowaniem, robotami budowlanymi, robotami montażowymi, dostawami i rozruchem Instalacji powoła Inżyniera. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Inżyniera zostanie przedstawiony Wykonawcy po zawarciu Umowy.