Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.4 – AKPiA

Spis treści

1.	Struktura systemu nadrzędnego sterowania DCS	3

1.1	Wymagania dla DCS	3

1.2	Wymagane parametry systemu DCS	5

1.3	Wymagania dla stacji procesowych, operatorskich i inżynierskiej	5

1.4	Obsługa urządzeń	6

1.5	Integracja instalacji elektrycznych i sterowania oświetleniem w systemie DCS	7

1.6	Monitorowanie i sterowanie instalacjami grzewczymi, wentylacji i klimatyzacji	7

2.	Aparatura obiektowa AKPiA	7

2.1	Kable i przewody i trasy	7

2.2	Skrzynki obiektowe	8

2.3	Pomiary temperatury	8

2.4	Trasy impulsowe	9

2.5	Pomiary ciśnień	9

2.6	Pomiary przepływu	9

2.7	Pomiary poziomu	10

2.8	Pomiary fizyko-chemiczne	10

2.9	Napędy armatury obiektowej	11

2.10	Ciągły system monitoringu spalin CEMS	12

2.11	Waga samochodowa	12

2.12	Bramka dozymetryczna	13

3.	Wymogi szczegółowe pomiarów na potrzeby rozliczeń	13

3.1	Pomiary do oceny osiągów ITPOK	13

3.1.1	Wymogi ogólne	13

3.1.2	Wykaz pomiarów	13

3.1.3	Zbiornik paliwa	13

3.1.4	Legalizacja liczników	13

3.2	Pomiary na potrzeby kalkulacji wniosków taryfowych	14

4.	Wykaz norm	14

# Struktura systemu nadrzędnego sterowania DCS

System sterowania Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) będzie zbudowany na architekturze rozproszonej Distributed Control System, DCS. Rozproszenie systemu odzwierciedlać będzie poszczególne węzły technologiczne procesu ITPOK. Komunikacja między poszczególnymi jednostkami procesowymi systemu DCS oparta będzie o łącza redundantne, które zapewnią przełączenie całkowicie automatyczne i niemające wpływu na przebieg procesu sterowania jednostkami technologicznymi, zarówno w części hardwarowej jak i softwarowej. Wymiana redundowanych elementów struktury DCS musi przebiegać na pracującym obiekcie bez wpływu na jakość sterowania tym obiektem i obiektami z nim połączonymi. Zapewnienie rozproszonej struktury sterowania oraz redundancji ma zapewnić niezawodność prowadzonego procesu technologicznego, gdyż uszkodzenie jednego komponentu sterowania nie wpływa na zatrzymanie całego procesu technologicznego. Struktura systemu DCS będzie mieć następującą hierarchię:

- Urządzenia obiektowe (czujniki i elementy wykonawcze),

- Sterowniki PLC oraz urządzenia zdalnych wejść i wyjść, które łączą urządzenia obiektowe,

- Serwery procesowe zbierające dane zdalnych wejść i wyjść (I/O) oraz wykonujących ich przetwarzanie, sterowanie, wizualizowanie, generowanie wykresów, alarmowanie, raportowanie oraz archiwizowanie,

- Stacje robocze DCS z monitorami zapewnią nadzór i kontrolę wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia procesu przez operatora Instalacji. Operator na tych stacjach będzie mieć pełną wizualizację procesu na monitorach stacji operatorskiej.

Stacje zapewnią możliwość modyfikacji programu sterującego oraz synoptyk.

## Wymagania dla DCS

System DCS składać się będzie z serwerów procesowych redundantnych, stacji operatorskich redundowanych oraz ze stacji inżynierskiej. DCS będzie tak zaprojektowany, aby umożliwiać maksymalną niezawodność zarówno dla sprzętu komputerowego jak i oprogramowania systemowego. Redundancja dotyczy zarówno komunikacji między jednostkami rozproszonymi jak i procesów regulacyjnych, sterowań, zasilania oraz modułów I/O. Redundancja modułów I/O musi być realizowana systemowo. Sieć komunikacyjna musi być wydzielona.

Dostarczony systemu DCS musi posiadać zdolność do elastycznej rozbudowy o dodatkowe elementy składowe takie jak stacje procesowe, stacje robocze, stacja inżynierska, zdalne moduły I/O, dodatkowe jednostki komunikacyjne, elementy wykonawcze oraz pracować na znanych systemach bazodanowych.

Dostarczona platforma sprzętowa ma być jednolita (tj. pochodzić od jednego dostawcy), co ułatwi serwisowanie, dostawę części zamiennych oraz szkolenia

DCS musi zbierać informację o wszystkich zmianach wykonanych przez zalogowanych operatorów.

- Stacja procesowa (redundantna) będzie wykonywać w sposób samodzielny (autonomiczny) proces sterowania, zapewniając jego niezawodne działanie nawet w przypadku uszkodzenia innych fragmentów sterowania procesem (fail safe). Stacja procesowa będzie posiadać taką konfigurację, która zapewni rezerwę obliczeniową dla przyszłej rozbudowy. Dodatkowo dla zapewnienia szybkiego przywrócenia systemu DCS do pracy po poważnym uszkodzeniu system DCS będzie działać na środowiskach wirtualnych, a ich aktualne kopie będą dostępne dla inżyniera procesu. Każda stacja procesowa będzie posiadać możliwość modyfikacji układu sterowania oraz wizualizacji w trybie online bez wpływu na prowadzony proces sterowania. Dodatkowo zapewniony będzie w pełni automatyczny system kopii bezpieczeństwa (backupów), co określony czas, wszystkich niezbędnych danych aby przywrócić system DCS do stanu sprzed awarii.

- Stacje operatorskie będą przedstawiać synoptykę procesu oraz umożliwiać interakcję z operatorem w sposób płynny, przejrzysty, bezpieczny i niezawodny. Synoptyka na stacjach operatorskich będzie uruchamiać się na dowolnej wielkości monitorze, umożliwiając skalowanie grafik wizualizacyjnych. Z poziomu stacji operatorskiej będzie możliwość wyświetlania trendów w zadanym przez operatora zakresie czasowym, jak również generowania raportów. Zakres dostępu do informacji oraz sterowań dla poszczególnych operatorów zależeć będzie od przydzielonych uprawnień tak, aby osoby odpowiedzialne za swoje obszary sterowania mogły wykonywać tylko te operacje do jakich mają kompetencje.

- Stacja inżynierska będzie umożliwiać zmianę programu sterującego oraz synoptyki w trybie on-line jak również, umożliwiać zdalne sterowanie, odczyt parametrów procesowych oraz diagnostykę wszystkich urządzeń technologicznych do niego podłączonych. Na tej stacji znajdować się będą kody źródłowe programów działających na sterownikach obiektowych. Ze stacji inżynierskiej możliwe będzie definiowanie dowolnej ilości grup i użytkowników oraz tworzenie szablonów raportów. Na stacji tej będą znajdować się oprogramowanie i licencje, niezbędne do obsługi, modyfikacji i rozbudowy systemu DCS i wszystkich podłączonych do niego sterowników PLC i modułów oddalonych (np. wagowych).

- Urządzenia zdalnych wejść i wyjść oraz moduły komunikacyjne muszą być tego samego producenta, co jednostki procesowe. Nie dopuszcza się alokacji sygnałów jednego układu technologicznego w jednym module z innym układem technologicznym.

Wszystkie urządzenia i elementy układów DCS zostaną trwale oznaczone zgodnie z KKS.

Stacje procesowe oraz stacje operatorskie (serwery) DCS będą umieszczone w szafach typu RACK, które znajdować się będą w pomieszczeniu o stabilnych własnościach środowiskowych (temperatura, wilgotność) i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

Fizyczne podłączenie klawiatury i myszki oraz monitorów do stacji operatorskich odbywać się będzie za pomocą urządzeń KVM (keybord-video-mouse).

Zasilanie serwerów oraz urządzeń komunikacyjnych jak i elementów obiektowych jak sterowniki PLC i urządzenia zdalne I/O będzie redundantne, z których przynajmniej jedno będzie zapewnione poprzez urządzenia UPS. Czas pracy na podtrzymaniu bateryjnym należy ustalić na podstawie wymogów procesu technologicznego i czasu jego odstawienia.

Akwizycja analogowych sygnałów obiektowych odbywać się będzie z częstotliwością próbkowania nie mniejszą niż co jedną sekundę, a dla sygnałów binarnych nie mniej niż 100 ms.

Wartości analogowe (wejściowe i wyjściowe) muszą być interpretowane w systemie DCS zgodnie z wymogami NAMUR NE43 (lub standardu równoważnego).

Elementy wykonawcze podłączone do systemu DCS będą miały możliwość sterowania zarówno ręcznego (również lokalnego) jak i automatycznego. W układach sterowania sekwencyjnego możliwe będzie ręczne zatrzymanie sekwencji sterowania i przejście na tryb sterownia ręcznego dla wybranego napędu.

System DCS wyposażony będzie w serwer czasu, który umożliwi wszystkim urządzeniom znajdującym się w sieci procesowej aktualizowanie czasu. Każde urządzenie w sieci będzie skonfigurowane tak, aby ten czas cyklicznie aktualizować. Wymóg ten konieczny jest do zapewnienia funkcjonalności SOE (Sequence of Events). Funkcjonalność ta poprzez odpowiednie filtrowanie ma umożliwić operatorowi określenie przyczyny awarii i chronologiczne uszeregowanie zdarzeń następujących.

Synoptyka procesu technologicznego posiadać będzie charakter hierarchiczny, odzwierciedlający proces technologiczny. Oprócz tego operator będzie miał możliwość szybkiego, dostępu do wybranego okna wizualizacji.

Językiem synoptyki będzie język polski. Wszystkie, alarmy, informacje, opisy będą w języku polskim.

Na stacjach operatorskich dostępne będą dokumenty dla poszczególnych urządzeń jak DTR, instrukcja eksploatacji oraz schematy. Sposób dostępu do dokumentacji zostanie ustalony z Zamawiającym.

Alarmy oraz zdarzenia komunikowane na synoptykach, oprócz rodzaju, czasu i priorytetu określą też obszar technologiczny.

System DCS na moment oddania do użytku będzie posiadał ujednoliconą wersję oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji.

## Wymagane parametry systemu DCS

Aktualizowanie obrazów (danych procesowych) będzie wykonywane co najmniej co 1 sekundę. Wykonanie poleceń operatora (wyświetlenie obrazu, zaakceptowanie polecenia, itd.) nie będzie trwało dłużej niż 1 sekunda od momentu przyciśnięcia klawisza czy myszy. W przypadku konieczności wyświetlania informacji aktualnych i archiwalnych czas ten może się wydłużyć do 3 s. DCS zapewni przechowywanie informacji historycznych przez co najmniej 2 lata z dostępem natychmiastowym oraz 5 lat w formie zarchiwizowanej, możliwej do odtworzenia poprzez stanowisko inżynierskie.

## Wymagania dla stacji procesowych, operatorskich i inżynierskiej

Każda stacja procesowa będzie posiadała zasoby systemowe obciążone maksymalnie w 50%. Sterowniki PLC będą posiadały obciążenie procesora maksymalnie na poziomie 60% oraz każdy sterownik będzie posiadał wolne wejścia i wyjścia na poziomie 10% oraz posiadał możliwość rozbudowy o kolejne moduły na poziomie 20% zdolności sterownika PLC. Każda stacja procesowa będzie synchronizować swój czas z serwerem czasu.

Sterowniki PLC oraz urządzenia zdalnych wejść i wyjść będą posiadać separację galwaniczną, zabezpieczenie od przeciążeń i zwarć. Wymagane jest aby obsługiwały protokół HART. Ze względu na stabilność i niezawodność pracy wymagane jest aby wymiana modułów odbywała się bez przerywania pracy stacji procesowej (hot swap). Ponadto środowisko programistyczne będzie posiadać możliwość konfiguracji sprzętowej podczas pracy systemu bez konieczności jego restartu. Dokładność modułów analogowych wejść i wyjść (AI oraz AO) będzie mieć wartość przynajmniej 0,5% wartości całkowitego zakresu.

Moduły analogowe będą również miały możliwość konfiguracji jako aktywne lub pasywne.

Każda stacja operatorska będzie wyposażona w zasoby systemowe z zapasem wynoszącym 50%. Obraz będzie wyświetlany za pomocą dwóch monitorów o przekątnej minimum 27 cali i rozdzielczości minimum 1920x1080. Ilość stacji operatorskich zależeć będzie od przewidywanej liczby operatorów, tak aby dla każdego operatora przypadała jedna stacja oraz jedna dodatkowa, stanowiąc rezerwę. Stacje operatorskie będą znajdowały się w szafach, które umieszczone będą w osobnym pomieszczeniu o stabilnych własnościach środowiskowych (temperatura, wilgotność) i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Operator będzie obsługiwał proces poprzez klawiaturę, myszkę i monitory podłączone do urządzeń KVM (keybord-video-mouse). Stacje operatorskie będą synchronizować swój czas systemowy z serwerem czasu aby spełnić wymagania SOE. Na stacji operatorskiej użytkownik będzie mieć możliwość swobodnego tworzenia wykresów dowolnych przebiegów w dowolnym przedziale czasowym wraz z możliwością eksportu trendów i wykresów do pliku csv. Każda stacja operatorska będzie równorzędna, co oznacza, że pełnić będzie takie same funkcje i umożliwiać sterowanie i dostęp dla całej Instalacji ITPOK. W celu sprawnego prowadzenia procesu operator będzie mieć możliwość podglądu algorytmów procesu on-line jednak bez możliwości ich modyfikacji.

Stacja inżynierska będzie posiadać oprogramowanie deweloperskie umożliwiające komunikację i programowanie systemu DCS oraz sterowników PLC podłączonych do tego systemu, bez potrzeby restartu stacji procesowych i operatorskich. Kluczową funkcjonalnością stacji inżynierskiej jest umożliwienie odczytu i modyfikacji aktualnych stanów wartości wejściowych i wyjściowych oraz stanów logicznych programu sterującego i wizualizacji. Stacja inżynierska na czas oddania do użytku będzie posiadała najnowsze stabilne środowisko. Z poziomu stacji inżynierskiej możliwe będzie tworzenie kopii bezpieczeństwa i dokumentowania zmian w projekcie sterowania i wizualizacji. Użytkownik stacji inżynierskiej będzie miał możliwość tworzenia i modyfikacji raportów, które to raporty będą tworzyły się automatycznie. Stacja inżynierska lub dostarczone przez wykonawcę dedykowane urządzenie posiadać będzie możliwość diagnostyki oraz wprowadzanie zmian w aparaturze obiektowej poprzez komunikację HART.

Wykonawca zbuduje w ramach zadania wizualizację wielkoformatową dla systemu DCS.

Przez system wizualizacji wielkoformatowej należy rozumieć prezentację całości obiektu na jednym wspólnym medium specjalnie do tego celu przeznaczonym o odpowiednio dużym formacie widocznym z kilkunastu metrów. Zakłada się, że wizualizacja wielkoformatowa będzie zrealizowana na 4 ekranach min. 70”.

Do obsługi i wizualizacji kamer CCTV należy zastosować osobny ekran min. 70”.

## Obsługa urządzeń

Dla każdego urządzenia znajdującego się na obiekcie (silnik, zasuwa, pompa, itp.), widocznego i sterowanego z DCS, Wykonawca zapewni możliwość sterowania lokalnego z szafki lub skrzynki lokalnej przeznaczonej do obsługi danego urządzenia z pominięciem systemu – przyciski start/stop lub otwórz/zamknij.

W związku z tym dla każdego urządzenia będzie można wyróżnić ze względu na miejsce sterowania dwie możliwości: sterowanie lokalne (ze skrzynki lokalnej) oraz sterowanie zdalne (z systemu).

O miejscu sterowania będzie decydować przełącznik miejsca sterowania znajdujący się na skrzynce. Na skrzynkach ma znajdować się również sygnalizacja o stanie urządzenia w postaci lampek (minimalne wymagania: lampki: praca i awaria dla napędów, lampki: otwarte, zamknięte i awaria dla zasuw). Dla napędów sterowanych za pomocą przetwornicy częstotliwości, należy na elewacji szafki lub skrzynki lokalnej umieścić potencjometr umożliwiający sterowanie częstotliwością napędu w trybie lokalnym. Skrzynki sterowania lokalnego mają mieć wyłącznik główny z możliwością jego zablokowania zamkiem lub kłódką.

Po przełączeniu miejsca sterowania na zdalne (z systemu), miejscem sterowania może być tylko stacja operatorska lub panel operatorski (z wizualizacją w systemie DCS).

Zamawiający wymaga dla poszczególnych urządzeń możliwości sterowania indywidualnego z systemu w trybie zdalnym.

## Integracja instalacji elektrycznych i sterowania oświetleniem w systemie DCS

Cały układ energetyczny licząc od rozdzielnic elektrycznych poprzez produkcję energii i sterowanie instalacjami elektrycznymi będzie podłączony do nadrzędnego systemu DCS. Monitorowanie stanu poszczególnych odpływów w rozdzielnicach będzie realizowany poprzez komunikację cyfrową, a wartości i stany odzwierciedlone w DCS. Wszystkie układy pomiarowe będą przesyłały dane do systemu DCS. Przesyłanymi danymi będzie minimum: napięcia, prądy, moce, moce chwilowe, zarówno produkowane jaki i pobierane.

## Monitorowanie i sterowanie instalacjami grzewczymi, wentylacji i klimatyzacji

Instalacje wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewanie, które będą wykonywane na obiektach ITPOK muszą być dostarczone z układem sterowania lokalnego. Należy stworzyć oddzielny system BMS (Building Management Systems) nie powiązany z systemem DCS.

# Aparatura obiektowa AKPiA

Zamawiający wymaga, aby aparatura obiektowa ze względów ekonomicznych, serwisowych i logistycznych pochodziła od jednego producenta. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku Wykonawca uzgodni każde takie odstępstwo z Zamawiającym. Wykonawca dla wszystkich urządzeń pomiarowych przedstawi wymagane certyfikaty kalibracji wykonane przez producenta lub laboratorium akredytowane jeśli jest takowe wymagane. Aparatura obiektowa (wskaźniki lokalne, przetworniki, czujniki, stojaki, zawory tras impulsowych) zostanie trwale oznakowana, tak aby numer KKS i nazwa obwodu był widoczne i odporne na warunki środowiskowe (zgodnie z PFU Rozdział 2.13 Oznaczenia). Aparatura obiektowa będzie nowa oraz dobrana na podstawie technologii i warunków otoczenia. Należy wziąć również pod uwagę dostępność serwisu producenta oraz części zamiennych. Ze względu na wymogi technologiczne do miejsca umieszczenia aparatury Wykonawca musi zapewnić dostęp z podestów stałych.

Urządzenia zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń będą posiadać minimalny zakres temperatury pracy między 10°C a 30°C oraz stopień ochrony minimum IP20. Urządzenia zlokalizowane na zewnątrz będą posiadać minimalny zakres temperatury pracy między -20°C a +40°C oraz stopień ochrony minimum IP65. Aparatura montowana na obiekcie będzie uziemiona przewodami miedzianymi. Aparatura będzie posiadać wyświetlacz lokalny.

Aparatura obiektowa w środowisku generalnie agresywnym będzie w wykonaniu specjalistycznym (np. sondy, termopary ceramiczne).

## Kable i przewody i trasy

Kable muszą spełniać wymagania najnowszych norm PN-IEC lub równoważnych. Układane przewody na trasach muszą być tak wykonane aby zminimalizować zakłócenia elektromagnetyczne między sobą oraz między innymi przewodami. Kable sygnałowe i zasilające będą separowane i prowadzone osobnymi trasami. Wszystkie kable i przewody łączące się w skrzynkach obiektowych i szafach krosowych muszą posiadać rezerwę w ilości żył wynoszącą 20% dla każdego przewodu lub kabla. Wszystkie kable i przewody muszą mieć wykonane jako linka miedziana o minimalnym przekroju żyły wynoszącym 0,5 mm. Izolacja termoplastyczna, ognioodporna i bezhalogenowa. W przypadku instalacji hydraulicznych oraz posiadających możliwość wycieku oleju lub substancji ropopochodnych przewody i kable muszą być wykonane jako olejoodporne.

Układanie przewodów i kabli należy wykonać zgodnie z SEP-E-004 (lub normą równoważną) oraz według wymagań norm odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszystkie kable i przewody dla rozwiązań redundantnych wymagają prowadzenia ich różnymi trasami, aby uszkodzenie jednej z tras nie spowodowało utraty redundancji.

Kolorystyka przewodów łączeniowych musi spełniać wymogi norm PN-EN 60446, PN-EN 60204-1 lub równoważnych.

## Skrzynki obiektowe

Wszelkie szafy, skrzynki obiektowe i obudowy aparatury obiektowej będą miały stopień ochrony minimum IP65 oraz odpowiednią odporność na warunki otoczenia (temperatura, środowisko itd.). W przypadku instalacji szczególnie zagrożonych korozją szafy i skrzynki obiektowe oraz obudowy aparatury będą wykonane z materiałów nierdzewnych i odpowiednio zabezpieczone przed negatywnym wpływem środowiska. Wszędzie tam gdzie z przyczyn środowiskowych (wydzielanie ciepła) wymagane jest wentylowanie lub klimatyzowanie szaf, należy wyposażyć takie szafy w system chłodzenia oraz umożliwić zgłaszanie awarii systemu do DCS. Na drzwiach szaf można montować jedynie panele HMI (Human-Machine Interface).

Jeśli technologia wymaga grzania tras impulsowych (ciśnienie, różnica ciśnień) przetworniki takie należy umieścić w szafkach wyposażonych w ogrzewanie elektryczne wyposażone w termostat z nastawą na temperaturę +5°C. Z szafek tych należy wyprowadzić kable grzejne (samoregulujące) oraz je zaizolować.

Jeśli w skrzynce krosowej znajdują się obwody o różnych poziomach napięć muszą być odpowiednio odseparowane elektrycznie i oznakowane. Zaciski muszą być pogrupowane względem pełnionej funkcji i ponumerowane a listwy odpowiednio oznakowane. Należy zastosować zapas minimum 20% zacisków na listwach.

Każda szafa musi posiadać układ blokady podczas prac serwisowych (np. procedura LOTO).

## Pomiary temperatury

Czujniki temperatury będą zamontowane w osłonach termometrycznych (wg PN-EN 61152 lub równoważnej) aby można było podczas ruchu instalacji dokonać swobodnej wymiany. Wymóg ten nie dotyczy jedynie przeciwwskazań technologicznych.

Pomiary temperatur do 300°C będą zrealizowane w oparciu o czujniki oporowe Pt100 natomiast pomiary temperatur powyżej temperatury 300°C mierzone będą termoparami typu K. Każdy z czujników zostanie podłączony do przetwornika temperatury. Dopuszcza się montaż przetwornika w głowicy lub jeśli wymogi techniczne są inne, to w szafce obiektowej jak najbliżej czujnika temperatury.

- Czujnik Pt100

Czujniki rezystancyjne będą spełniać wymagania Normy PN-EN 60751 lub równoważnej i posiadać klasę dokładności A oraz połączenia trójprzewodowe.

- Czujnik termoelektryczny

Czujniki termoelektryczne NiCr-NiAI, termopary typu K będą spełniać wymagania Normy PN-EN 60584 lub równoważnej i posiadać klasę dokładności 1.

- Przetwornik temperatury

Przetworniki współpracować będą z czujnikami pomiarowymi zarówno oporowymi, jak i termoparami typu K, aby zapewnić minimalną ilość przetworników na magazynie. Sygnałem wyjściowym ma być 4...20mA + HART (parametryzowanie i kalibracja przy pomocy komunikatora lub stacji inżynierskiej). Dokładność nie gorsza niż 0,20% zakresu pomiarowego.

## Trasy impulsowe

Instalacja rurek impulsowych będzie tak wykonana, aby umożliwić łatwą wymianę przetwornika pomiarowego w trakcie pracy instalacji. Armatura oraz króćce tras impulsowych zostaną trwale oznaczone numerem KKS, a w przypadku pomiaru różnicy ciśnień dodatkowo oznaczone będą przyłącza „+” i „-”. Zawory manometryczne i zblocza należy montować jak najbliżej przetworników pomiarowych.

Instalacja sprężonego powietrza będzie wykonana z materiału nierdzewnego. Dotyczy to zarówno rurek impulsowych jak i armatury odcinającej i łączeniowej.

Połączenia elastyczne (przewody pneumatyczne) można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na długości nie dłuższej niż 2m.

Instalacje poboru próbek również należy wykonać z materiałów nierdzewnych.

## Pomiary ciśnień

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED). Armatura układów pomiarowych będzie tak wyposażona i zamontowana, aby możliwy był demontaż i wymiana podzespołów podczas ruchu instalacji. Wymaga się stosowania zblocza zintegrowanego z przetwornikiem. Sygnał wyjściowy dla przetworników ciśnienia to 4…20mA + HART, z klasą dokładności 0.5% zakresu pomiarowego z minimum stukrotną przeciążalnością. Zasilanie z pętli pomiarowej a czas odpowiedzi nie gorszy niż 500 ms. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

## Pomiary przepływu

Przy doborze urządzeń pomiarowych przepływu należy kierować się rodzajem medium oraz jak najmniejszym wpływem pomiaru na warunki procesowe.

Dla przepływomierzy rozliczeniowych oraz dla instalacji do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda tj. dla instalacji do pomiaru ilości zużywanego oleju opałowego wymagane jest przeprowadzenie oceny zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID) przy udziale jednostki notyfikowanej. Musi być nadany znak CE oraz M i wydana w tym zakresie deklaracja zgodności z dyrektywą MID.

Urządzenia pomiarowe oparte o metodę zwężkową muszą być wykonane według normy PN-EN ISO 5167 lub równoważnej i spełniać Dyrektywę Ciśnieniową (PED). Ponadto muszą posiadać certyfikaty materiałowe PN-EN 10204 lub równoważne. Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART a klasa dokładności: 0.5% zakresu pomiarowego z minimum stu krotną przeciążalnością. Zasilanie z pętli pomiarowej a czas odpowiedzi nie gorszy niż 500 ms. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

Dla przepływomierzy ultradźwiękowych dopuszcza się stosowanie napięcia zasilania 230V AC. Zabudowa czujników musi umożliwiać ich wymianę przy pełnym rurociągu. Sygnał wyjściowy to 4...20mA +HART a klasa dokładności 0,5% zakresu pomiarowego. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

Dla przepływomierza elektromagnetycznego dopuszcza się stosowanie napięcia zasilania 230V AC. Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART z detekcją niewypełnionego rurociągu. Klasa dokładności 0,5% zakresu pomiarowego. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

Dla przepływomierza masowego Coriolisa opuszcza się stosowanie napięcia zasilania 230V AC. Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART a klasa dokładności: 0,2% zakresu pomiarowego. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

Dla przepływomierza turbinowego wymagane jest posiadanie czujników z możliwością wymiany przy wypełnionym rurociągu, spełniać Normę PN-EN 12261 lub równoważną oraz dyrektywę PED. W przypadku pracy z medium wybuchowym posiadać certyfikat iskrobezpieczeństwa zgodnie z przepisami dyrektywy 2014/34/UE. Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART a klasa dokładności 0,5% zakresu pomiarowego. Stopień ochrony obudowy to IP65 minimum. Wykonawca zapewni dostęp do funkcji diagnostycznych i kalibracyjnych.

## Pomiary poziomu

Metoda hydrostatyczna pomiaru poziomu wymaga klasy dokładności 0,2% zakresu pomiarowego z minimum stu krotną przeciążalnością. Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

Dla przetworników radarowych wymagana jest dokładność bezwzględna ±2 mm. Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

Dla metody hydrostatycznej pomiaru poziomu – wymagania jak dla pomiaru ciśnień.

## Pomiary fizyko-chemiczne

W zależności od wymogów technologicznych należy zaprojektować odpowiedni układ poboru próbek wykonany ze stali kwasoodpornej 1H18N9T lub lepszej. Układ poboru próbek będzie wykonany tak, aby umożliwiać działanie manualne jak i automatyczne. Instalacja musi być przygotowana do pomiarów ciągłych jak i analiz laboratoryjnych oraz być wyposażona w odpływy. Ponadto armatura musi być przystosowana do automatycznego przedmuchu tras. Armatura będzie pochodzić od jednego dostawcy. Należy wykonać armaturę oraz instalację z komponentów zgodnych z PN-88/C-04621 lub równoważną oraz wytycznymi UDT, ponadto muszą one spełniać wymogi BHP.

Każdy odpływ musi być wyposażony w rotametr z sygnalizacją obecności minimalnego przepływu wymaganego dla danej próbki oraz blokadą przepływu przy wzroście temperatury powyżej dopuszczalnej.

Poniżej znajdują się wytyczne dla poszczególnych urządzeń analityki.

- Analizator przewodności

Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Wymaga klasy dokładności 1% zakresu, z funkcją automatycznej kompensacji temperatury.

- Analizator tlenu

Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Zakres pomiarowy w jednostkach ppb. Dokładność pomiaru ± 0,5 ppb, z funkcją automatycznej kompensacji temperatury.

- Analizator chloru

Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Dokładność pomiaru ± 0,05 mg/l, z funkcją automatycznej kompensacji temperatury i kalibracją minimum 2 punktową.

- Analizator sodu

Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Dokładność pomiaru 5%, z kalibracją minimum 2 punktową.

- Analizator krzemionki

Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Dokładność pomiaru ±1 μg/L wartości odczytu, z kalibracją minimum 2 punktową.

- Analizator pH

Sygnał wyjściowy to 4...20mA + HART. Dokładność pomiaru ± 0,01 pH z kompensacją temperatury. Urządzanie musi posiadać funkcje automatycznej kalibracji z rozpoznawaniem buforu. Analizator musi być wyposażony w autodiagnostykę sondy.

## Napędy armatury obiektowej

Elementy wykonawcze w formie zaworów regulacyjnych i odcinających mogą być stosowane jako elektryczne lub pneumatyczne. Czas otwarcia i zamknięcia musi być określony przez warunki technologiczne i sprawdzony po montażu na obiekcie. Dla zaworów regulacyjnych również należy podać czas przejścia z wartości 0% do 100% oraz w stronę przeciwną. Należy każdy zamontowany zawór sprawdzić z wyznaczonym technologicznie czasem.

Dla każdego zaworu należy określić czy w przypadku awarii sterowania zawór ma być otwarty, zamknięty albo pozostać ostatnim wysterowanym położeniu.

- Elektryczne

Siłowniki elektryczne będą posiadały co najmniej 30% większy moment rozruchowy niż obliczony. W przypadku montażu na zewnątrz siłowniki będą wyposażone w grzałki. Siłowniki elektryczne będą posiadać możliwość sterowania ręcznego po zablokowaniu sterowania elektrycznego. Dla zaworów regulacyjnych sygnał wejściowy to 4...20mA + HART z sygnałem zwrotnym od położenia w zakresie 4...20mA. Posiadać muszą również lokalny wyświetlacz wskazujący aktualne położenie. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

W przypadku napędów „zamknij – otwórz” będą posiadać dwa zestawy wyłączników krańcowych (otwierania i zamykania) jako para „no” i „nc” z wyprowadzeniami na listwie zaciskowej. Ponadto wyposażone w wyłączniki krańcowe momentu z sygnalizacją przeciążenia. Stopień ochrony obudowy to minimum IP65.

- Pneumatyczne

Napędy pneumatyczne mogą być liniowe, tłokowe i membranowe jednak zawsze wyposażone w zintegrowane pozycjonery z funkcją autodiagnostyki. Sygnał wejściowy to 4...20mA + HART z sygnałem zwrotnym od położenia w zakresie 4...20mA.

Dokładność pozycjonowania 0,5% wartości zakresu sygnału. Dodatkowo wyposażone w wyłączniki krańcowe położenia jako para „no” i „nc” z wyprowadzeniami na listwie zaciskowej w obudowie o stopniu ochrony minimum IP65.

## Ciągły system monitoringu spalin CEMS

W zakresie układu monitorowania spalin wymaga się przesyłania do systemu DCS wszystkich parametrów mierzonych w spalinach. Dane należy mierzyć w sposób ciągły. Zakres wartości pomiarowych ma spełniać wymogi dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000r (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000) zmieniony na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. (Dz. Urz. U.E. z 17.12.2020, nr L334/17), a wprowadzony w polskim prawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1546). DCS będzie umożliwiał przedstawianie otrzymanych informacji w sposób tabelaryczny, w postaci wykresów online i historycznych. W generowanych raportach muszą znajdować się wartości, które należy raportować zgodnie z prawem – m.in. na potrzeby PRTR – Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz KOBiZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Zakres wartości mierzonych oraz wartości progowe sygnałów mierzonych będą określone na etapie realizacji projektu wykonawczego w zakresie procesu technologicznego i będą miały odniesienie do wartości granicznych wprowadzonych ww. rozporządzeniem.

Dokumentację elektryczną i AKPiA, certyfikaty jakości, protokoły pomiarów oraz opis systemu wraz z instrukcjami obsługi należy wykonać zgodnie z QAL 1. Dodatkowo należy wykonać pomiary odbiorowe przez certyfikowane laboratorium pomiarowo-badawcze tak aby przekazać CEMS do eksploatacji i odbioru przez WIOŚ zgodnie z QAL 2.

## Waga samochodowa

Instalacja ITPOK wyposażona będzie w dwie wagi samochodowe (po jednej na wjeździe i wyjeździe), które posiadać będą terminale wagowe. Wagi samochodowe wraz z serwerem, kamerami, sygnalizatorami świetlnymi, zestawem komputerowym operatora (na który składać się będzie komputer, monitor, klawiatura, drukarka), szlabanami będą wchodzić w skład systemu wagowego. System zapewni możliwość generowania raportów z każdego ważenia. Raport będzie zawierać minimum: datę, numer rejestracyjny pojazdu, masę pojazdu, masę brutto oraz ilość zważonego materiału. Klasa wagi 1%. System wagowy transmitować będzie do systemu DCS informacje dotyczące ilości dostarczonych odpadów. System wagowy musi zapewniać możliwość zgłaszania awarii zarówno na terminalu wagowym jak i do systemu DCS Instalacji.

Wagi będą obsługiwane przez obsługę w Portierni. System ważenia będzie skomunikowany z systemem Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Waga spełniać musi wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1345), posiadać świadectwo legalizacji GUM (Głównego Urzędu Miar) oraz certyfikat CE.

## Bramka dozymetryczna

Należy dostarczyć bramkę dozymetryczną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz.U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2032). Zakres pomiarowy, od 1 μSv/h do 1 mSv/h przy czułości na poziomie 0,3 μSv/h. Bramka dozymetryczna musi posiadać szlabany oraz sygnalizację dźwiękową i świetlną. Komunikacja z systemem DCS poprzez protokół komunikacyjny, który będzie przesyłać te same dane co panel operatorski zintegrowany z bramką dozymetryczną. Panel będzie kontrolować pracę kolumn pomiarowych oraz zezwalać na zmianę parametrów.

# Wymogi szczegółowe pomiarów na potrzeby rozliczeń

## Pomiary do oceny osiągów ITPOK

### Wymogi ogólne

Zostaną zastosowane dodatkowe pomiary służące do oceny osiągów Instalacji. Dane będą zarówno wartościami aktualnymi, jak i zliczonymi i będą wprowadzone i dostępne na monitorach stacji operatorskich w sterowni.

### Wykaz pomiarów

Pomiary do oceny osiągów Instalacji będą obejmować w szczególności:

- strumień masy RDF dostarczanego do kotła odzysknicowego,

- wartość opałową RDF określaną metodą pośrednią

- moc cieplną wyprowadzaną z Instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- moc czynną i bierną na generatorze,

- moc czynną i bierną eksportowaną i importowaną przez Instalację.

Dla ww. pomiarów zostaną zastosowane osobne króćce z możliwością podłączenia i odłączenia urządzeń pomiarowych w trakcie ruchu ITPOK.

### Zbiornik paliwa

Zbiornik Paliwa pomocniczego będzie wyposażony w pomiary miejscowe umożliwiające wykonanie pomiarów dla celów sprawozdawczości. Wykonawca przeprowadzi litrażowanie zbiornika i uzyska dla zbiornika zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych GUM.

### Legalizacja liczników

Przyrządy pomiarowe mierzące i zliczające strumienie RDF, ciepła i energii elektrycznej wprowadzane i odprowadzane z obszaru bilansowego kogeneracji ITPOK będą posiadały legalizację GUM oraz certyfikat MID. Pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o miarach oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2017 poz. 834) lub innymi aktualnymi na dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

## Pomiary na potrzeby kalkulacji wniosków taryfowych

Wykonawca przewidzi i wykona dodatkowe pomiary wielkości koniecznych na potrzeby kalkulacji wniosków taryfowych na energię elektryczną i ciepło, w szczególności:

- Ilość wody zużytej na potrzeby produkcji wody uzdatnionej na potrzeby uzupełniania zładu wody miejskiej sieci ciepłowniczej oraz produkcji wody zdemineralizowanej,

- ilość Paliwa pomocniczego – lekkiego oleju opałowego zużytego przez palniki pomocnicze kotła odzysknicowego.

Przyrządy pomiarowe mierzące i zliczające te wielkości muszą posiadać legalizację GUM/certyfikat MID.

# Wykaz norm

| EN 15714-2:2010-02 | Armatura przemysłowa – Napędy – Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej |
| --- | --- |
| PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06/A2:2021-01 | Automatyczne regulatory elektryczne. Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych regulatorów temperatury |
| PN-EN IEC 60730-2-13:2018-11 | Automatyczne regulatory elektryczne. Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności |
| PN-EN IEC 60730-2-14:2019-07 | Automatyczne regulatory elektryczne. Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych |
| PN-EN IEC 60730-2-15:2019-07 | Automatyczne regulatory elektryczne. Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych automatycznych regulatorów elektrycznych przepływu powietrza, przepływu wody oraz poziomu wody |
| PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników |
| PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych. |
| PN-EN IEC 62026-1:2019-08 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Interfejsy sterowników (CDI). Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN IEC 62386-220:2019-07 | Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 220: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących |
| PN-EN IEC 62386-221:2019-01 | Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących. Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20). |
| PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12 | Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania. Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS. |
| PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01 | Przemysłowe sieci komunikacyjne. Bezpieczeństwo sieci i systemów. Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa. |
| PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06 | Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej. Część 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczące tworzenia bezpiecznego produktu. |
| PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 | Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej. Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla komponentów IACS. |
| PN-EN IEC 62714-1:2018-09 | Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej. Język automatycznego wyznaczania. Część 1: Architektura i wymagania ogólne. |
| PN-EN IEC 60947-5-8:2021-08 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-8: Aparaty i łączniki sterownicze. Trójpołożeniowe łączniki zezwalające. |
| PN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe. Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS). |
| PN-EN IEC 61439-1:2021-10 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne. |
| Lub normy równoważne |  |