Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.6 – Wewnętrzne instalacje sanitarne

Spis treści:

1.	Instalacje wodno-kanalizacyjne	4

1.1.	Instalacje wodne	4

1.1.1.	Ogólne wymagania	4

1.1.2.	Instalacje wody pitnej i ciepłej wody użytkowej w obiektach ITPOK	6

1.1.3.	Instalacje wody do mycia posadzki i technologicznej	8

1.1.4.	Instalacje ppoż.	9

1.2.	Instalacje kanalizacji	10

1.2.1.	Ogólne wymagania	10

1.2.2.	Instalacje kanalizacji deszczowej	11

1.2.3.	Instalacje kanalizacji sanitarnej	12

1.2.4.	Instalacja kanalizacji przemysłowej	12

2.	Instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania	14

2.1.	Instalacje wentylacji i klimatyzacji	14

2.1.1.	Ogólne wymagania	14

2.2.	Instalacja wentylacji pożarowej	17

2.3.	System naturalnej wentylacji grawitacyjnej (aeracja)	18

2.4.	Zakres instalacji budynków	18

2.5.	Wymagania do wykonania wentylacji budynków i pomieszczeń	19

2.5.1.	Instalacja wentylacji podciśnieniowej nawiewno-wywiewnej Hali rozładunkowej i bunkra	19

2.5.2.	Instalacja wentylacji w Hali sezonowania żużla	19

2.5.3.	Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w Kotłowni z IOS	20

2.5.4.	Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu hali Maszynowni	20

2.5.5.	Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu nastawni, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń szaf	21

2.5.6.	Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w sprężarkowi	21

2.5.7.	Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach elektrycznych	22

2.5.8.	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach elektrycznych	22

2.5.9.	Instalacje oddymiania	22

2.5.10.	Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania Portierni	23

2.5.11.	Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania SUW	23

2.5.12.	Instalacja wentylacji i ogrzewania Kotłowni pomocniczej	24

2.5.13.	Instalacja wentylacji i ogrzewania Budynku przyłączenia ITPOK do m.s.c.	24

2.5.14.	Instalacja wentylacji i ogrzewania Pompowni ppoż.	24

2.6.	Instalacja centralnego ogrzewania	24

2.6.1.	Ogólne wymagania	24

2.6.2.	Hala rozładunkowa i Hala bunkra	26

2.6.3.	Kotłownia z Instalacją oczyszczania spalin	26

2.6.4.	Maszynownia	26

2.6.5.	Budynek administracyjno-socjalny – pomieszczenia biurowe, jadalnia, szatnie, umywalnie, WC, pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa, magazyny	27

2.6.6.	Sprężarkownia	27

2.6.7.	Budynek elektryczny	27

2.6.8.	Budynek Portierni	28

2.6.9.	Kotłownia pomocnicza	28

2.6.1.	Budynek przyłączenia ITPOK do m.s.c.	28

2.6.2.	Pompownia ppoż.	28

3.	Ochrona ppoż.	28

3.1.	Pomieszczenia elektryczne	28

3.2.	Instalacja hydrantowa oraz zasilenia zraszaczy i działek wodnopianowych	28

3.3.	Przewody rurowe	29

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodne

Ogólne wymagania

W skład instalacji wodnych będą wchodzić następujące układy:

- Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- Instalacja wody do zmywania,

- Instalacja wody ppoż.

Ze względów ekonomicznych, serwisowych i logistycznych Wykonawca zapewni jednolity system rurociągów i armatury w całym zakresie dostawy. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów nowych, pełnowartościowych. Jakość materiałów zostanie udokumentowana odpowiednimi atestami, świadectwami jakości, dopuszczeniami.

Wymaga się, aby armatura pochodziła możliwie od jednego producenta, z podziałem na media. W przypadku braku danego produktu w asortymencie producenta dopuszcza się zastosowanie innej armatury w nie gorszym standardzie wykonania.

Izolacja zaworów instalacji wodnej będzie wykonana z fabrycznie wykonanych prefabrykatów.

Instalacje wodne będą spełniały co najmniej poniższe wymagania:

- Rodzaj i wykonanie rurociągów i armatury będą dostosowane do transportowanego medium,

- Rurociągi i armatura będą posiadać zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne, właściwe dla stopnia narażenia na korozję,

- Rurociągi będą oznakowane zgodnie z normą ISO 20560 (lub równoważną) w sposób umożliwiający odczytanie co najmniej: rodzaju czynnika (woda zimna, woda ciepła, woda ppoż.) oraz kierunku przepływu i parametrów roboczych (ciśnienie, temperatura),

- Rurociągi i zbiorniki wody zimnej narażone na roszenie będą wyposażone w izolację termiczną,

- W układzie wody cieplej, w przewodach o pojemności przekraczającej 3 dm3, będzie zapewniona cyrkulacja zapobiegająca wychładzaniu wody w przewodach,

- Instalacje wodne narażone na działanie ujemnych temperatur będą zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez odpowiedni system grzania,

- Rurociągi będą prowadzone w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę,

- Przewody instalacji ciepłej wody (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować cieplnie,

- Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych tranzytem przez pomieszczenia ruchu elektrycznego,

- Niedopuszczalne jest spawanie elementów ocynkowanych,

- Wymagana żywotność zaworów czerpalnych będzie nie krótsza niż 15 lat,

- W miejscach narażonych na uderzenia hydrauliczne bądź drgania będą stosowane elementy tłumiące,

- Armatura jednego typu będzie pochodzić od jednego producenta.

Do zaprojektowanych i wykonanych instalacji wodnych należy przeprowadzić płukanie sieci i próby szczelności. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Wymaga się, by badanie szczelności było przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

Wykonawca zaprojektuje i zamontuje natryski przeznaczone do przemywania oczu (oczomyjki). Oczomyjki należy zaprojektować i zamontować w takich miejscach instalacji, gdzie możliwy jest kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami i substancjami żrącymi.

Projekt i montaż oczomyjek należy wykonać zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), w szczególności Dział VI, Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.

Przejścia szczelne przez ściany i stropy zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonać np. w postaci kołnierzy uszczelniających z EPDM dla przejść rurowych uniemożliwiające m.in. przenikanie wody po ściance zewnętrznej rurociągu, wykonać jako uszczelnienie ciśnieniowe. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wymagania materiałowe:

- Uszczelnienie: guma EPDM,

- Płyty dociskowe: stal 1.4307,

- Elementy złączne: A2.

Należy stosować materiały posiadające atest higieniczny PZH lub równoważny.

Wyposażenie obiektu:

Wyposażenie w urządzenia sanitarne:

- W sanitariatach – umywalki ceramiczne,

- Zlew stalowy nierdzewny pojedynczy z ociekaczem w pomieszczeniu socjalnym,

- Zlewy stalowe nierdzewne pojedyncze w pomieszczeniu kotłowni,

- Myjki do oczu i prysznice bezpieczeństwa – lokalizacja wg wskazań projektu budowlanego,

- Natryski w umywalni personelu – kabina prysznicowa z brodzikiem.

Toalety wyposażone będą w wiszące miski WC mocowane do stelaży podtynkowych, ze spłuczką podtynkową, miska w wykonaniu rimfree (bez wewnętrznego kołnierza), deska sedesowa z mechanizmem wolnego domykania z tworzywa sztucznego, antybakteryjna; pisuar, umywalki podwieszane z półnogami, baterie stojące jednouchwytowe z mieszaczami, chromoniklowe.

Wszystkie urządzenia ceramiczne w kolorze białym, pochodzące z tej samej serii lub kolekcji. Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 cm x 10 cm wyposażone w blokadę zapachów (syfon), korpus z tworzywa sztucznego.

Wszystkie toalety wyposażone w: automatyczne podajniki ręczników papierowych i automatyczne dozowniki mydła w płynie ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowej, zamykane na kluczyk, wyposażone w niewidoczne zawiasy, zasilane z sieci elektrycznej 230V. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. W przypadku dozownika mydła pojemność zbiornika nie mniejsza niż 400 ml. Automatyczne dozowniki mydła w płynie w liczbie zgodnej z liczbą umywalek, zasilane z sieci elektrycznej 230V. Uchwyty do papieru toaletowego ze stali matowej nierdzewnej, mocowanie ścienne. Szczotki do WC z uchwytem stawianym na podłodze, wykonane ze stali nierdzewnej, matowe z wyjmowanym wkładem z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów. Nad umywalkami lustra o tafli zlicowanej z wykładziną ścienną. Projekt wnętrz zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Toalety wyposażyć dodatkowo w automatyczny dozownik środka do dezynfekcji rąk, zasilany z sieci elektrycznej 230V, elektryczną suszarkę do rąk uruchamianą automatycznie, zasilaną z sieci elektrycznej 230V oraz pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe.

Dozowniki mydła i płynu do kąpieli w umywalniach i przy natryskach sterowane manualnie w wykonaniu zapewniającym dużą trwałość – nie krótszą niż 3 lata, łatwe do napełniania.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne:

- Zaprojektowane pomieszczenia sanitarnohigieniczne muszą spełniać wymagania zawarte w §3.1 rodz.1 Przepisy ogólne zał.nr 3 „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych” do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650),

- W pomieszczeniu z natryskiem zapewnić min. 5-krotną wymianę powietrza na godzinę a w pomieszczeniu kabiny WC min. 50 m3 na godzinę na jedną miskę ustępową i 25 m3 na godzinę na jeden pisuar,

- W pomieszczeniu sanitarnohigienicznym zaprojektować i wykonać wpust podłogowy z syfonem,

- Pomieszczenia kabin ustępowych wyposażone co najmniej w jedną kabiną wydzieloną ściankami działowymi systemowymi – aluminiowymi z wypełnieniem laminatowym lub systemowymi laminatowymi np. z laminatu HPL lub równoważnego, niepełnymi, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

W każdej z kabin zainstalować:

- Ceramiczną muszlę ustępową, z powłoką ułatwiającą utrzymanie w czystości, z deską sedesową wolnoopadąjącą w kolorze białym,

- Urządzenie spłukujące typu podtynkowego z dwoma przyciskami do spuszczania wody (umożliwiającymi spłukanie małą lub dużą ilością wody),

- Dozownik lub uchwyt papieru toaletowego,

- W toaletach męskich należy zainstalować dodatkowo co najmniej dwa pisuary ceramiczne w kolorze białym, wyposażone w podtynkowe urządzenie do spłukiwania wody uruchamiane automatycznie fotokomórką lub innym równoważnym sposobem,

- Zawór czerpalny 0,5” zainstalowany na wysokości 0,300,50 m powyżej poziomu posadzki, umożliwiający podłączenie węża do utrzymania czystości,

- Wpust kanalizacji w podłodze z syfonem i z kratką 10x10 cm ze stali nierdzewnej, umożliwiający odpływ wody.

Instalacje wody pitnej i ciepłej wody użytkowej w obiektach ITPOK

Instalację wody pitnej w obiektach ITPOK wykonać z rur z polipropylenu PP-R typ 3 PN16 dla wody zimnej i PN20 dla wody ciepłej łączonych poprzez zgrzewanie o średnicach zgodnych z opracowanym projektem.

Ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące m.in. pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych zostały określone w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.). Rodzaj, ilość i wielkość zostaną dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.

W ustępach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe należy zastosować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawory czerpalne ze złączką do węża. Dodatkowo punkty takie należy wyposażyć w zawór zwrotny antyskażeniowy.

Izolacja:

- Przewody wody zimnej: izolacja przeciwroszeniowa, grubość min. 9 mm,

- Przewody wody ciepłej: izolacja termiczna, min. 20 mm dla średnic do Ø25 włącznie, Ø32 i powyżej min. 30 mm.

Na głównym podejściu instalacji wody pitnej, wewnątrz budynków zabudować zestaw z zaworem antyskażeniowym i wodomierzem.

Rurociągi będą mocowane do przegród budowlanych przy pomocy typowych uchwytów preferowanych przez producenta rur.

Rurociągi należy zaizolować materiałami izolacyjnymi z tworzyw sztucznych i mineralnych (np. pianka polietylenowa, otuliny kauczukowe, otuliny poliuretanowe, styropianowe, z wełny mineralnej). Grubości izolacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2.

Przygotowanie c.w.u. w budynkach z lokalnych elektrycznych ciśnieniowych podgrzewaczy wody montowanych pod urządzeniami sanitarnymi.

Należy zaprojektować zależnie od rodzaju punktu poboru wody baterie o odpowiednich klasach przepływu.

Należy stosować następujące klasy przepływu baterii:

- Klasę przepływu Z – to najniższa klasa. Baterie z tej kategorii zapewniają najniższe zużycie wody ≤ 9 l/min. W tej klasie sprawdzi się armatura z właściwościami oszczędzania wody zazwyczaj stosowana w bateriach umywalkowych, bidetowych lub zlewozmywakowych,

- Klasę przepływu A – zużycie wynosi ≤ 15 l/min. Z tą klasą sprawdzą się te same rodzaje baterii co przy klasie Z, jak również baterie natryskowe.

Dodatkowo należy stosować aeratory – z mechanizmem napowietrzania wody, wpływającym na ograniczenie ilości wypływającej wody.

Zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt 7 Instalacje wodociągowe projektowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej dla instalacji zimnej wody wynosi 20°C, a dla instalacji wody ciepłej 60°C.

W instalacji ciepłej wody będzie zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Instalacja wodociągowa ciepłej wody ma umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody ma umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.

Przy stosowaniu przepływowych podgrzewaczy wody należy dobrać ich wydajność na poziomie 4-5 l/s.

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonane zostaną w tulejach ochronnych.

Przybory sanitarne ceramiczne:

- Umywalki porcelanowe, kolor biały z otworem do baterii stojących, montaż ścienny na konstrukcji wsporczej, stelaż, umywalka odporna na środki dezynfekujące,

- Pisuar porcelanowy, kolor biały, z syfonem i zaworem spłukującym, montaż do ściany na stelażu stalowym, odporne na środki dezynfekujące,

- Muszle ustępowe wiszące porcelanowe na stelażu stalowym, nogi montażowe z możliwością regulacji, stelaż do WC wyposażony w przycisk spłukujący dwudzielny (typ do ustalenia), muszla ustępowa odporna na środki dezynfekujące.

Przybory sanitarne stalowe:

- Natrysk stalowy na stelażu stalowym,

- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z otworem do baterii stojącej.

Armatura:

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z głowicą mieszającą,

- Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z głowicą mieszającą,

- Baterie natryskowe z zaworem automatycznym czasowym, sitko montowane na ścianie,

- Zawory odcinające kulowe na ciśnienie 1,6 MPa,

- Zawory czerpalne ze złączką do węża na ciśnienie 1,6 MPa,

- Zawory spłukujące do pisuaru automatyczne,

- Syfony do urządzeń z tworzywa sztucznego.

Instalacje wody do mycia posadzki i technologicznej

Instalacja wody do mycia posadzki w obiektach ITPOK wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg EN 10240 lub normy równoważnej, łączonych na gwint.

Konieczne połączenia rozłączne na instalacji przewidzieć za pomocą śrubunków.

Zamocowanie rur przy pomocy typowych uchwytów rurowych do konstrukcji stalowych lub żelbetowych.

Punkty mycia posadzki wyposażone zostaną w:

- Zawory DN25 szybkozłączki do węża,

- Liczba punktów oraz długość węży mają zapewnić odpowiednie "pokrycie" obiektów, przy czym nie dopuszcza się zastosowania węży o długości przekraczającej 25 m,

- Zawory przelotowe kulowe na Pnom 1,6 MPa.

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje do mycia posadzki co najmniej w następujących obiektach i pomieszczeniach:

- 2 Hala rozładunkowa,

- 3 Hala bunkra,

- 4.1 Kotłownia z IOS,

- 4.2 Maszynownia,

- 8 Stacja uzdatniania wody,

- 9 Sprężarkownia,

- 10 Hala sezonowania żużla,

- 11 Budynek wielofunkcyjny (warsztat),

- 12 Magazyn,

- 13 Garaż,

- 18 Waga wjazdowa, 19 Waga wyjazdowa,

- Kotłownia zasilania awaryjnego.

Instalacje ppoż.

Budynki – 2 Hala rozładunkowa, 3 Hala bunkra, 4.1 Kotłownia z IOS, 4.2 Maszynownia

Obiekty zakwalifikowano do kategorii zagrożenia PM.

Instalacja hydrantowa – rury stalowe ocynkowane wg EN 10240 lub równoważnej łączone za pomocą złączek. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych.

Konieczne połączenia rozłączne na instalacji wykonane zostaną za pomocą śrubunków.

Zamocowanie rur przy pomocy typowych uchwytów rurowych do konstrukcji stalowych lub żelbetowych.

Instalacja wyposażona w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe umieszczone w szafce z kompletnym wyposażeniem w węże i prądownice oraz zawory hydrantowe.

4.2 Maszynownia

Instalacja gaszenia mgłą wodną turbozespołu zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

Zasilanie instalacji mgłowej z instalacji wody pitnej w przypadku braku wymaganej wydajności poprzez zbiornik magazynowy wody p.poż.

7 Budynek obsługowy – sterownia

Instalacja wyposażona w hydranty wewnętrzne wnękowe o wyposażeniu:

- Szafka z dodatkowym miejscem na gaśnicę w konfiguracji pionowej,

- Wąż półsztywny długości min. 30 m z prądownicą.

- Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych.

Ilości, lokalizacje i rodzaje urządzeń gaśniczych muszą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów oraz przyjętej aranżacji obiektów i pomieszczeń. W szczególności należy spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1620).

Instalacja hydrantowa – rury stalowe ocynkowane wg EN 10240 lub normy równoważnej, łączonych za pomocą złączek. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych.

Konieczne połączenia rozłączne na instalacji wykonane zostaną za pomocą śrubunków. Zamocowanie rur przy pomocy typowych uchwytów rurowych do konstrukcji stalowych lub żelbetowych.

3 Hala bunkra

Pomieszczenie bunkra wyposażyć w instalację gaśniczą zraszaczową. Ponadto należy wykonać instalację gaszenia pianą odpadów w bunkrze.

Zawory do prób okresowych wyposażone w przekaźniki ciśnienia podłączone do sterowników gaszenia, umożliwiające kontrolę zadziałania instalacji zraszaczowej oraz w urządzenie alarmowe wodne.

Kolektory rurowe ze zraszaczami usytuować pod stropem hali.

Rurociągi od zraszaczy do stanowiska rozdzielczego będą typu "suchego".

Miejsce parkowania suwnic zabezpieczone przy pomocy kurtyn zraszaczowych.

Instalacja uruchamiana będzie automatycznie lub ręcznie z nastawni i miejscowo ze stanowiska zaworów wzbudzających.

Dodatkowo przestrzeń składowania odpadów zabezpieczyć działkami wodno-pianowymi sterowanymi automatycznie przy pomocy kamer termowizyjnych lub ręcznie z nastawni.

Działka wyposażyć w system dozowania środka pianotwórczego wraz z odpowiednim jego magazynowaniem zapasu w dedykowanym zbiorniku.

Instalacje kanalizacji

Ogólne wymagania

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Odpływ ścieków – grawitacyjny. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego stosować układy tłoczne. Wywiewki – wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad dach.

Materiał: rury PVC kielichowe łączone na uszczelki wargowe.

Przewody przechodzące przez pomieszczenia sal konferencyjnych należy zaizolować akustycznie izolacją. Grubości izolacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT.

Na pionach należy zamontować rewizje umożliwiające ewentualne czyszczenie przewodów.

W przypadku montażu rewizji w przestrzeni wewnętrznej ścianek instalacyjnych należy umożliwić łatwy dostęp do rewizji poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach co najmniej 15 cm x 15 cm.

Przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.), w szczególności Dział VI, Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.

Przejścia szczelne przez ściany i stropy zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonać np. w postaci kołnierzy uszczelniających z EPDM dla przejść rurowych uniemożliwiające m.in. przenikanie wody po ściance zewnętrznej rurociągu, wykonać jako uszczelnienie ciśnieniowe.

Kanalizacja będzie składała się z następujących układów:

- Kanalizacji sanitarnej,

- Kanalizacji deszczowej,

- Kanalizacji przemysłowej.

Ze względów ekonomicznych, serwisowych i logistycznych Wykonawca zapewni jednolity system rurociągów i armatury w całym zakresie dostawy. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów pełnowartościowych. Jakość materiałów zostanie udokumentowana odpowiednimi atestami, świadectwami jakości, dopuszczeniami.

Instalacje kanalizacji będą spełniały poniższe wymagania:

- Rodzaj i wykonanie rurociągów kanalizacji będą dostosowane do transportowanego medium,

- Rurociągi będą posiadać zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne, właściwe dla stopnia narażenia na korozję,

- Rurociągi będą oznakowane w sposób umożliwiający odczytanie: rodzaju czynnika (sanitarna, deszczowa, przemysłowa),

- Instalacje kanalizacyjne będą zabezpieczone przed zamarzaniem,

- W przypadku prowadzenia rur spustowych kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku wpusty dachowe będą ogrzewane,

- Nie dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych z dachów na powierzchnię terenu ani do dołów chłonnych,

- Piony i poziomy kanalizacyjne będą wyposażone w rewizje umożliwiające ich łatwe czyszczenie,

- Rewizje rurociągów będą usytuowane w miejscach zapewniających do nich łatwy dostęp,

- Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji kanalizacyjnych tranzytem przez pomieszczenia ruchu elektrycznego,

- Kanalizacja dla ścieków, które mogą być zanieczyszczone przez produkty ropopochodne będzie wyposażona w separatory spełniające wymagania normy PN-EN 858-1:2005/A1:2007 (lub równoważnej) wyposażone w sygnalizację napełnienia z odwzorowaniem sygnału w systemie DCS,

- Ścieki przemysłowe zawierające czynniki agresywne będą kierowane do kanalizacji wyposażonej w stosowne neutralizatory,

- Konstrukcja układu kanalizacji będzie uniemożliwiała skażenie środowiska w przypadku awarii, w tym substancjami ropopochodnymi,

- Przewidywana trwałość instalacji będzie nie krótsza niż okres eksploatacji ITPOK,

- Armatura jednego typu będzie pochodziła od jednego producenta, z podziałem na media.

Instalacje kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej w budynkach

- 2 Hali rozładunkowej,

- 3 Hali bunkra,

- 4.1 Kotłowni z IOS,

- 4.2 Maszynowni,

- 7 Budynku obsługowego – sterowni

prowadzone pod posadzką budynku oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki od strony budynku.

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych nastąpi systemem podciśnieniowym poprzez ogrzewane wpusty dachowe oraz instalację zbiorczą kanalizacji deszczowej. Następnie, docelowo do projektowanej zakładowej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej tzw. „czystej”. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Środowiskowej, stanowiącej załącznik nr 1.2 do niniejszego PFU.

Jeśli odpowiednie obliczenia wykażą taką konieczność, Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletny system awaryjnego odwadniania dachu w postaci przelewów awaryjnych.

Każda zmiana trasy prowadzenia przewodów instalacji kanalizacji podciśnieniowej, wydatku wpustów, itp., może wymagać ponownego przeliczenia hydraulicznego instalacji.

Rozprężenie ścieków deszczowych nastąpi w pionie kanalizacyjnym w dolnej jego części, pion wyposażony w rewizje przed przejściem w przewód odpływowy do instalacji zewnętrznych.

Piony i rozprowadzenie wykonane z rur PEHD łączonych przez zgrzewanie, wpusty dachowe podgrzewane.

Na pionach kanalizacji deszczowej zastosować czyszczaki.

Przewidzieć odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów.

Przewody kanalizacji deszczowej mocować do przegród budowlanych przy pomocy typowych uchwytów preferowanych przez producenta rur.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką budynków oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki od strony budynku wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych, PVC-U, SN 8, SDR34 litych, jednorodnych wg PN-EN 1401 lub równoważnej lub rur polipropylenowych litych wg PN-EN 1852-1 lub równoważnej, łączonych na uszczelki gumowe.

Piony i rozprowadzenie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, system niskoszumowy. Pomieszczenia sanitarne z pisuarem wyposażyć we wpust podłogowy. Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 cm x 10 cm wyposażone w blokadę zapachów (syfon), korpus z tworzywa sztucznego.

Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych i wpustu podłogowego prowadzić w bruzdach ściennych lub w ścianach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach.

Piony kanalizacji sanitarnej obudować ściankami z płyt gipsowo-kartonowych.

Przewody kanalizacyjne mocować do przegród budowlanych przy pomocy typowych uchwytów preferowanych przez producenta rur.

Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynków.

Na pionach kanalizacji sanitarnej zastosować czyszczaki.

Przejścia pionów kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z zachowaniem przejść ppoż. przez strefy pożarowe.

Ścieki sanitarne z projektowanych budynków odprowadzić do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji przemysłowej

Ścieki z pomieszczeń technicznych (kanalizacja sanitarno-przemysłowa) będą odprowadzane do zewnętrznej zbiorczej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odpływ ścieków – grawitacyjny.

Wywiewki – wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad dach.

Materiał:

- Rury HDPE, PE 100 SDR 11, łączone przez zgrzewanie,

- Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-u ze ścianką litą, SN8, kielichowe,

- Rury kanalizacji wewnętrznej PVC HT SN8, kielichowe,

- Rury kanalizacji wewnętrznej z PP HT, kielichowe, o parametrach: maksymalna temperatura pracy: do 90°C w przepływie ciągłym, w przepływie chwilowym do 95°C.

Przejścia szczelne przez ściany i stropy zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonać np. w postaci kołnierzy uszczelniających z EPDM dla przejść rurowych uniemożliwiające m.in. przenikanie wody po ściance zewnętrznej rurociągu, wykonać jako uszczelnienie ciśnieniowe. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Na pionach należy zamontować rewizje umożliwiające ewentualne czyszczenie przewodów.

Kratki ściekowe – żeliwne lub z ramą nasadową i kratką ze stali nierdzewnej, kołnierz izolacyjny dostosować do izolacji wodnej pomieszczenia. Kratki ściekowe w Hali bunkra zabezpieczyć przed zatykaniem.

Przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy zabezpieczyć przepustami o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej danej ściany lub stropu, np. za pomocą osłon ognioochronnych lub opasek ognioochronnych – zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi producenta systemu lub rozwiązanie równorzędne.

Należy stosować materiały posiadające atest higieniczny PZH lub równoważny.

Instalacja kanalizacji przemysłowej w Hali rozładunkowej prowadzona pod posadzką budynków, odwodnienie za pomocą systemu wpustów osadzonych w posadzce.

Odwodnienie bunkra po ewentualnej akcji gaśniczej zagospodarować zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej.

Powierzchnię obszaru przyjmowania i magazynowania odpadów, bunkier odpadów oraz Halę sezonowania żużla wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę odwadniającą oraz wykonać jako nieprzepuszczalną dla cieczy, ukształtowaną ze spadkiem w kierunku spustów kanalizacji, a jej integralność okresowo weryfikować tam, gdzie jest to technicznie możliwe. Odcieki z obszaru przyjęcia i rozładunku oraz magazynowania odpadów odwodnieniem liniowym kierować do podczyszczenia w układzie złożonym z sita i łapacza oleju, a następnie po podczyszczeniu do zbiornika wód podczyszczonych. Ewentualne odcieki z bunkra odpadów oraz odcieki z Hali sezonowania żużla kierować do dedykowanych zbiorników na odcieki, a następnie wykorzystywać odpowiednio do zraszania odpadów przeznaczonych do przetworzenia w projektowanej instalacji i do zraszania żużla w trakcie sezonowania (waloryzacji).

Odcieki z bunkra na odpady odprowadzać do zbiornika odcieków. Odciek z odpadów zgromadzony w zbiorniku zagospodarować na potrzeby zraszania odpadów w bunkrze lub przekazać do wywozu przez uprawnione firmy wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków. Skropliny z kondensatora spalin po oczyszczeniu zawracać do obiegu. Odcieki z Hali sezonowania żużla wykorzystywać do zwilżania żużla.

W części magazynowej Hali bunkra z planowanym posadowieniem kondygnacji zagłębionej w gruncie zrealizować odstojnik (szczelny zbiornik zabezpieczony farbą chemoodporną) na ewentualne odcieki z magazynowanych odpadów, wyposażony w pompę odbierającą i zawracającą odcieki do przestrzeni magazynowej bunkra.

Ponadto w trakcie eksploatacji zakładu przewiduje się możliwość powstania odcieków z bunkra na odpady oraz ścieków z Hali sezonowania żużla, które wykorzystywane będą do zraszania magazynowanych odpadów (lub odciek ten wywożony będzie przez uprawnione firmy wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków ) i zwilżania żużli w czasie jego sezonowania. Z kolei woda wykroplona w kondensatorze spalin, będzie oczyszczana i następnie zawracana do obiegu technologicznego.

Odwodnienie w/w obszarów poprzez zabudowę pomp w studzienkach o parametrach dobranych wg projektu.

Ścieki odprowadzane przewodem tłocznym z rur polietylenowych PEHD o zwiększonej odporności na ścieranie.

Odwodnienie posadzki Hali sezonowania żużla, Sprężarkowi, Maszynowni, Kotłowni z IOS za pomocą odwodnień liniowych z rusztem o obciążeniu E600.

Instalacja kanalizacji przemysłowej pomieszczeń SUW prowadzona pod posadzką budynków, odwodnienie za pomocą systemu wpustów osadzonych w posadzce.

Przewidzieć zbiornik na ścieki z odwróconej osmozy.

21 Kontener agregatu prądotwórczego

Przewidzieć instalację kanalizacji przemysłowej oraz zabudowę lokalnego separatora substancji ropopochodnych, do którego odprowadzane będą ścieki z instalacji kanalizacji przemysłowej tego obiektu.

Wielkość separatora dobrać na podstawie wyliczeń w projekcie wykonawczym.

Instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Ogólne wymagania

Obiekty będą wyposażone w wentylację mechaniczną lub grawitacyjną posiadającą wymaganą skuteczność.

W miejscach powstawania zapylenia będzie zastosowana mechaniczna wyciągowa instalacja odpylania. Urządzenia instalacji odpylania będą w wykonaniu przeciwwybuchowym, a wyrzutnie zaopatrzone w filtry zapobiegające zanieczyszczeniu otoczenia.

W pomieszczeniach zagrożonych możliwością powstania stężenia wybuchowego należy zastosować dodatkową, awaryjną mechaniczną wentylację wywiewną w wykonaniu przeciwwybuchowym, uruchamianą automatycznie oraz ręcznie zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz danego pomieszczenia.

Budynki wyposażyć w systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w centralach wentylacyjnych posadowionych na konstrukcjach wsporczych. Nawiew powietrza prowadzony jest kanałami typu spiro oraz kanałami o przekroju prostokątnym. Wywiew jest prowadzony do centrali, gdzie następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz.

Wyposażenie sekcji:

Nawiew:

- Przepustnica,

- Wymiennik krzyżowy,

- Nagrzewnica wodna lub elektryczna,

- Sekcja wentylatorowa (falownik),

- Dobór odpowiedniej klasy stosowanych filtrów należy oprzeć o wytyczne zawarte w normie DIN EN ISO 16890 Filtry powietrza do wentylacji ogólnej lub równoważnej.

Wywiew:

- Przepustnica,

- Wymiennik krzyżowy,

- Sekcja wentylatorowa (falownik).

Ponadto instalacje wentylacyjne będą spełniały następujące wymagania:

- Kanały będą wykonane z materiałów niepalnych,

- Wykończenie wnętrza kanałów będzie trwałe i łatwe do czyszczenia,

- Elementy stalowych kanałów wentylacyjnych będą ocynkowane,

- Kanały będą posiadały otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie,

- Konstrukcja czerpni powietrza będzie ograniczała możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do instalacji oraz dostawania się wody opadowej i śniegu do instalacji,

- Instalacja będzie wyposażona w sygnalizacje informujące o zapełnieniu filtrów powietrza,

- Prędkość powietrza w kanałach oraz ich konstrukcja i kształt będą zaprojektowane w sposób minimalizujący generowanie przez układ klimatyzacji nadmiernego hałasu,

- Kanały będą wyposażone w tłumiki ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu,

- Kanały będą wykonywane z materiałów niepalnych z zachowaniem odporności ogniowej zgodnie z właściwymi przepisami ppoż.,

- Kanały będą posiadały klapy pożarowe zamykane automatycznie w przypadku pożaru,

- Kanały powietrza przechodzące przez pomieszczenia ogrzewane oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi będą izolowane akustycznie i termicznie,

- Wentylacja nawiewno-wywiewna realizowana będzie centralą wentylacyjną z rekuperacją.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne:

- Izolacja przewodów wentylacyjnych:

  - Wełną mineralną niepalną na folii aluminiowej, grubość dobrana w projektach wykonawczych,

  - Przewody prowadzone na dachu – wełna mineralna niepalna na folii aluminiowej, oblachowanie w klasie korozyjności min. C4,

  - Przewody izolowane pożarowo – wg aprobat i wytycznych producenta, w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Zastosowane klapy pożarowe mają posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia,

- Kanały prostokątne – z blachy stalowej w klasie korozyjności min. C4, kołnierze z profili nabijanych na kanał, nitowane lub zgrzewane. Na połączeniach stosować uszczelki z miękkiej gumy lub gumy porowatej,

- Kanały o przekroju kołowym – typu spiro, z blachy stalowej w klasie korozyjności min. C4. Połączenia na wsuwkę, nitowane, uszczelniane pastą uszczelniającą i taśmą aluminiową,

- Przewody wentylacji pożarowej (napowietrzającej oraz oddymiającej) wykonać:

  - Z przewodów jednostrefowych w klasie odporności E600 120 (h0) S 1500 single. Produkt musi posiadać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych na zgodność z PN-EN 12101-7 lub równoważnej oraz znak CE,

  - Z przewodów systemowych, izolowanych czterościennie płytami izolacyjnymi z twardej wełny mineralnej,

- Mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane,

- Przewody wentylacyjne wykonać w klasie szczelności przewodów odpowiadającej typowi i przeznaczeniu danych przewodów,

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, mają być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Urządzenia:

- Zastosowane urządzenia mają posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia,

- Wszystkie urządzenia wentylacyjne wykonać w klasie korozyjności min. C4,

- Sposób zamocowania wentylatorów będzie zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (poprzez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez zastosowanie łączników elastycznych,

- Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami,

- Długość łączników elastycznych ma wynosić co najmniej 100 mm i co najwyżej 250 mm,

- Nagrzewnice elektryczne zostaną wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temp. powierzchni grzejnej. Układ sterujący będzie zabezpieczać przed wyłączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora,

- Wszystkie urządzenia elektryczne mają być zasilone z dedykowanych szaf zasilająco – sterujących. Standard wyposażenia szaf zasilająco – sterujących zgodny ze standardem rozdzielnic projektu elektrycznego i automatyki budynkowej,

- Urządzenia mają komunikować się z systemem BMS budynku po protokole ModBUS RTU (szczegóły w Rozdziale 2.4 PFU).

Wszystkie wentylatory należy zamówić wraz z wyłącznikiem serwisowym.

Pomieszczenia, w których wymagane jest utrzymywanie stałego reżimu temperatury i wilgotności na zadanym poziomie będą wyposażone w instalacje klimatyzacji.

Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń będzie wyposażona w centralę i będzie wyposażona w układ rekuperacji. W przypadku konieczności uzyskania temperatur wymagających indywidualnego wysterowania jednostek należy zaprojektować i wykonać instalację klimatyzacji typu split.

W pomieszczeniach należy umieścić w reprezentatywnych dla pomiaru temperatury miejscach naścienne czujki temperatury, monitorujące aktualne panujące w nim temperatury. Czujki takie należy podłączyć poprzez magistralę sieciową do systemu BMS i sygnalizować na stacji roboczej, odchylenia od zadanego przedziału temperatur.

Kanały nawiewne i wywiewne wykonane z blachy ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001 (lub równoważnej) o przekrojach prostokątnych lub kołowych wg PN-EN 1506:2001 (lub równoważnej), w pomieszczeniach gdzie występuje środowisko korozyjne kanały wykonać jako chemoodporne.

Klasa szczelności przewodów C wg normy PN-EN 12237:2005 lub równoważnej.

Stosować uszczelnienia kanałów uszczelką z gumy EPDM.

Wylot powietrza poprzez nawiewniki z regulacja wydajności, o przekroju prostokątnym lub kołowym.

Mocowanie przewodów poprzez system zawiesi, uchwytów.

Silniki wentylatorów należy wyposażyć w falowniki do wyregulowania punktu pracy.

Na przewodach czerpnym, nawiewnym, wywiewnym i wyrzutowym zastosować kanałowe tłumiki hałasu.

Na przejściu przez ściany będące wygrodzeniem pożarowym zainstalować klapy pożarowe.

Wyrzutnie dachowe na podstawie, z pionowym wylotem powietrza.

Przewody nawiewne izolowane izolacją termiczną i przeciwkondensacyjną wykonaną w oparciu o matę z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 35 kg/m3 z jednostronną okładziną z foli aluminiowej.

Wszystkie przejścia instalacyjne, wentylacji, instalacji chłodniczej w ścianach zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej min. EI 120, przy przejściu przewodów wentylacyjnych przez przegrodę oddzielenia pożarowego przewidzieć klapy przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Oprócz wentylacji bytowej budynki wyposażone będą w wentylację pożarową uruchamianą w przypadku zagrożenia pożarowego. Wentylacja pożarowa – mechaniczna: nawiewna i wyciągowa – ma za zadanie chronić pionowe i poziome drogi ewakuacji.

Instalacja wentylacji pożarowej

Do ochrony pionowych i poziomych dróg ewakuacji w czasie pożaru zaprojektować i wykonać dedykowane systemy wentylacji.

Systemy wentylacji pożarowej mają być uruchomione w ciągu 60 s od momentu wykrycia dymu. Pozostałe systemy wentylacji, tj. bytowe – na czas pożaru zostają wyłączone.

Klatka schodowa

Klatkę schodową chronić na wypadek pożaru za pomocą systemu różnicowania ciśnienia. Pion należy wykonać z blachy w izolacji ppoż. min. EIS 120.

Komory trafo

W przypadku wykonania komór trafo będą one wentylowane poprzez ścienne wentylatory wyciągowe sterowane przez czujkę temperatury zlokalizowaną w kanale wywiewnym ze sterownikiem.

Nawiew kompensacyjny realizowany za pomocą kratek transferowych umieszczonych na dole drzwi. Drzwi wyposażone w kratki transferowe.

Temperatura maksymalna w komorach może wynosić 40°C, moment włączenia wentylatorów ma być ustawiony na ok. 35°C. Ilość powietrza ustalić na podstawie zysków ciepła emitowanych przez każde trafo.

Akumulatorownia

W przypadku wykonania akumulatorowni system wentylacji będzie spełniał następujące wymagania:

- Wentylacja awaryjna,

- Dwubiegowa,

- Sterowana czujnikami stężenia wodoru,

- Ilość przyjętego powietrza wynikać będzie z ilości ogniw oraz pojemności.

Wentylatory wyciągowe w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) i wyposażone w okapy znajdujące się nad stanowiskami ładowania akumulatorów. Przewody wyciągowe znad okapów projektować i wykonać symetrycznie, tak aby niezależnie od trybu pracy wentylatora (praca II-biegowa) regulacja wydatków powietrza na poszczególnych okapach była podobna.

Oprócz okapów, pod stropem wykonać dodatkowy wyciąg (króciec osiatkowany) podłączony do zbiorczego kanału wywiewnego. Króciec będzie usuwać zanieczyszczone powietrze z górnej części pomieszczenia.

Czujki systemu detekcji wodoru muszą być rozmieszczone, tak aby nie być w strumieniu powietrza nawiewanego ani wyciągowego.

System naturalnej wentylacji grawitacyjnej (aeracja)

System naturalnej wentylacji grawitacyjnej dla przypadków gdzie ze względu na występującą dużą emisję ciepła od urządzeń technologicznych, która jest siłą napędową wyporu grawitacyjnego. Wypór grawitacyjny (różnica ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia) powstaje przy różnicy temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego oraz wysokości słupa powietrza, na której powstaje różnica temperatury i gęstości powietrza.

UWAGA:

Dla wszystkich sanitariatów, umywalni i szatni wymagane jest stosowanie wentylacji mechanicznej. W przypadku indywidualnych wentylatorów wyciągowych uruchamianych wraz z oświetleniem przewidzieć podtrzymanie czasowe.

Zakres instalacji budynków

Projekt i wykonanie musi obejmować następujące instalacje:

- Instalacja wentylacji podciśnieniowej nawiewno-wywiewnej w:

  - 2 Hali rozładunkowej,

  - 3 Hali bunkra,

- Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w:

  - 4.1 Kotłowni z IOS,

  - 4.2 Maszynowni,

  - 5 Budynku elektrycznym, pomieszczeniach elektrycznych,

  - 6 Budynku administracyjno-socjalnym,

  - 7 Budynku obsługowym (sterowni): m.in. w pomieszczeniu nastawni, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach szaf,

  - 8 Stacji uzdatniania wody,

  - 9 Sprężarkowni,

  - 11 Budynku wielofunkcyjnym (warsztacie),

- Instalacja klimatyzacji w:

  - 5 Budynku elektrycznym, pomieszczeniach elektrycznych,

- Instalacja oddymiania:

  - 3 Hali bunkra,

  - 4.1 Kotłowni z IOS,

  - Klatki schodowej.

Zyski ciepła od urządzeń, aparatury w poszczególnych pomieszczeniach, ilości powietrza wentylacyjnego przyjąć na podstawie wytycznych projektu technologicznego, projektów branżowych.

Wymagania do wykonania wentylacji budynków i pomieszczeń

Instalacja wentylacji podciśnieniowej nawiewno-wywiewnej Hali rozładunkowej i bunkra

System nawiewny:

Czerpnie ścienne z ruchomymi żaluzjami z napędem elektrycznym izolowane akustycznie zapewniające normatywną wymianę powietrza określoną na podstawie projektu wykonawczego.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji mają być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (zasysaniem śniegu i wód opadowych) i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. W szczególności należy zapewnić spełnienie wymagań stawianych czerpniom w §152 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).

Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń

Skład strony nawiewnej centrali:

- Komora powietrza zewnętrznego z przepustnicą,

- Filtr wstępny klasy G4,

System wywiewny:

Powietrze do spalania dla kotła jest pobierane z Hali rozładunkowej.

Przepływ powietrza do spalania przebiega z Hali rozładunkowej poprzez bunkier zasypowy do kotła, ilość powietrza do weryfikacji w projekcie wykonawczym. Czerpnie powietrza do spalania wyposażyć w kraty oraz wymienne filtry na wlocie. Przewidzieć dostęp do ich wymiany.

W miejscu przejścia krat transferowych przez przegrodę oddzielenia pożarowego przewidzieć klapy przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej E I S120 (równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego).

W przypadku postoju kotła powietrze z bunkra zasypowego jest wywiewane przez układ biofiltrów.

Instalacja wentylacji w Hali sezonowania żużla

W myśl postanowień Decyzji Środowiskowej, w Hali sezonowania żużla zainstalować system wentylacyjny wyposażony w filtr workowy, o wydajności ok. 10 000 m3/h, a powietrze, po oczyszczeniu z zawartych w nim pyłów, odprowadzać do atmosfery emitorem zlokalizowanym na dachu hali sezonowania żużla.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w Kotłowni z IOS

Okres letni

System nawiewny:

Czerpnie ścienne z ruchomymi żaluzjami z napędem elektrycznym izolowane akustycznie (zdolność tłumienia 7 dB) zapewniające normatywną wymianę powietrza.

System wywiewny – wg projektów wykonawczych.

Okres zimowy

Nawiew powietrza poprzez centrale mieszające, temperatura powietrza nawiewanego nie niższa niż 5-8°C;

Skład strony nawiewnej centrali:

- Komora powietrza zewnętrznego z przepustnicą, komorą mieszania,

- Filtr wstępny klasy G4,

- Nagrzewnice wodne (przemysłowe).

Wywiew poprzez wywietrzaki dachowe

Podczas postoju kotła spalajacego odpady z jednoczesną pracą kotłów szczytowych w okresie zimowym:

- Wentylacja za pomocą central wentylacyjnych odpowiednich dla danego kotła,

- Wywiew za pomocą central wentylacyjnych odpowiednich dla danego kotła.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu hali Maszynowni

System nawiewny:

Czerpnie ścienne z ruchomymi żaluzjami z napędem elektrycznym izolowane akustycznie (zdolność tłumienia 7 dB) zapewniające normatywną wymianę powietrza.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji mają być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (zasysaniem śniegu i wód opadowych) i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. W szczególności należy zapewnić spełnienie wymagań stawianych czerpniom w WT.

System wywiewny:

wywietrzak dachowy grawitacyjny (z funkcją oddymiania) oraz wywietrzaki dachowe grawitacyjne izolowane akustycznie (zdolność tłumienia 13 dB)

Dla okresu letniego i przejściowego system wentylacji mechanicznej nawiewnej – wentylatory z tłumikami o wydajności zapewniające normatywną wymianę powietrza.

Okres zimowy

Nawiew powietrza poprzez nagrzewnice wodne (przemysłowe), temperatura powietrza nawiewanego nie niższa niż 5-8°C.

Skład strony nawiewnej:

- Komora powietrza zewnętrznego z przepustnicą, komorą mieszania,

- Filtr wstępny klasy G4,

Centrale zlokalizować w pomieszczeniu hali Maszynowni.

Wywiew prowadzić poprzez wywietrzaki dachowe.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu nastawni, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń szaf

Nawiew i wywiew powietrza poprzez centrale nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Centrale wentylacyjną nawiewno-wywiewną należy wyposażyć w:

- Wykonanie wewnętrzne, stojące lub podwieszane,

- Filtry klasy G4,

- Odzysk ciepła poprzez wymiennik krzyżowy lub obrotowy o sprawności min. 80%,

- Nagrzewnicę powietrza wodną lub elektryczna,

- Wentylatory ze sterowaniem wydajnością,

- Tłumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych.

W pomieszczeniu zachować nadciśnienie.

Układ wywiewny wspomagany będzie wentylatorem zblokowanym z centralą wentylacyjną.

Układ sterowania centralą ma zapewnić ich wyłączenie w czasie pożaru z instalacji sygnalizacji pożaru.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w sprężarkowi

System nawiewny:

Czerpnie ścienne z ruchomymi żaluzjami z napędem elektrycznym izolowane akustycznie (zdolność tłumienia 7 dB) zapewniające normatywną wymianę powietrza.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji mają być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (zasysaniem śniegu i wód opadowych) i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. W szczególności należy zapewnić spełnienie wymagań stawianych czerpniom w §152 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).

System wywiewny: odpowiedni system żaluzji na ścianie na wylocie powietrza z chłodzenia sprężarek.

Wentylator dachowy.

Dla okresu zimowego przewiduje się mieszanie powietrza poprzez zastosowanie wentylatorów kanałowych. Praca wentylatorów odbywać się będzie w funkcji temperatury powietrza w pomieszczeniu. Kierowanie powietrza chłodzącego sprężarki do pomieszczenia, w celu ogrzewania pomieszczenia sprężarkowni.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach elektrycznych

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z chłodzeniem w systemie nadciśnienia, układ redundowany na wypadek awarii jednostki podstawowej.

W pomieszczeniach elektrycznych należy utrzymywać nadciśnienie na poziomie 10-20 Pa.

Układ wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną kanałową z wentylatorem o wydajności wg projektu wykonawczego

Układ nawiewny wyposażony w:

- Komorę powietrza zewnętrznego z przepustnicą,

- Filtr wstępny klasy G4,

- Chłodnicę na bezpośrednie odparowanie,

- Wentylator nawiewny z możliwością sterowania wydajnością.

Układ sterowania szaf klimatyzacyjnych ma zapewnić ich wyłączenie w czasie pożaru z instalacji sygnalizacji pożaru.

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach elektrycznych

Układ klimatyzacji z systemem nadciśnienia.

Układ wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną typu np. Split i Multi Split o wydajności przyjętej na podstawie bilansu chłodu.

Zapotrzebowanie chłodu przyjąć 100% całkowitych zapotrzebowania chłodu dla danego pomieszczenia.

Instalacja wykonana z rur:

- Miedzianych do chłodnictwa,

- Bezszwowych wykonanych zgodnie z normą EN-12735-1 lub równoważną,

- Twardość R290,

- Izolowanych materiałem izolacyjnym odpornym na promieniowanie UV.

Instalacje oddymiania

Wykonawca opracuje scenariusz pożarowy dla Instalacji oddymiania Hali bunkra, Kotłowni z IOS, klatki schodowej i Budynku obsługowego – sterowni.

Instalacja oddymiania bunkra i Kotłowni z IOS

Przewidzieć samoczynną instalację oddymiania grawitacyjnego zgodnie z zaleceniami operatu ppoż. projektu wykonawczego poprzez zabudowę klap oddymiających o klasie odporności ogniowej zgodnej z wymaganiami WT, min. EIS 120.

Wielkość klap dobrać na podstawie normy PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła” lub równoważnej. Do obliczeń przyjąć wskaźnik udziału procentowego powierzchni czynnej klap dymowych α=1% względem powierzchni przestrzeni poddachowej hali.

Przewidzieć elektryczne sterowanie urządzeń oddymiania.

Klapy oddymiające wyposażyć w urządzenia wyzwalające (topik).

W przypadku pożaru system oddymiania ma być uruchamiany automatycznie z instalacji sygnalizacji ppoż. oraz w sposób ręczny poprzez przycisk RPO (ręczny przyciski oddymiania).

Napowietrzanie poprzez bramy oraz czerpnie wentylacyjne.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

Przewidzieć oddymiania klatki schodowej i przedsionka wg założeń Projektu budowlanego oraz uszczegółowionego projektu wykonawczego.

Instalacja – system nadciśnieniowy klasy C.

Przewidzieć zabudowę central nawiewnych pożarowych zabudowanych na stropie klatki.

Powietrze odprowadzane poprzez otwarcie drzwi na poz. ±0,00 m i upust przewodami wentylacyjnymi na zewnątrz budynku.

Uruchamianie układów wentylacji pożarowej nadciśnieniowej od instalacji sygnalizacji ppoż.

Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania Portierni

Klimatyzacja – układ wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną typu np. split i multi split o wydajności przyjętej na podstawie bilansu chłodu.

Układ wentylacji grawitacyjnej, nawiew przez nawiewniki okienne, wywiew przez wywietrzak dachowy.

Pomieszczenia sanitarne wentylowane przez indywidualne piony wentylacyjne wyposażone w wentylatory kanałowe lub wentylator dachowy.

Ogrzewanie powietrzne poprzez klimatyzator oraz grzejniki elektryczne w pomieszczeniach WC i przedsionka.

Przekroje kanałów wywiewnych, jednostki zewnętrzne i wewnętrzne klimatyzacji, wentylatory o wydajności zapewniające normatywną wymianę powietrza.

Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania SUW

Ogrzewanie powietrzne poprzez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposażona w:

- Wykonanie wewnętrzne, stojące lub podwieszane,

- Filtry klasy G4,

- Odzysk ciepła poprzez wymiennik krzyżowy lub obrotowy o sprawności min. 80%,

- Nagrzewnicę powietrza wodną lub elektryczną,

- Wentylatory ze sterowaniem wydajnością,

- Tłumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych.

Przekroje kanałów dobrać wg projektu wykonawczego zapewniające normatywną wymianę powietrza określoną na podstawie projektu wykonawczego.

Klimatyzacja – układ wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną typu np. Split i Multi Split o wydajności przyjętej na podstawie bilansu chłodu wg projektu wykonawczego.

Instalacja wentylacji i ogrzewania Kotłowni pomocniczej

Wentylacja za pomocą central wentylacyjnych odpowiednich dla dobranego kotła.

Wywiew za pomocą central wentylacyjnych odpowiednich dla dobranego kotła.

Przekroje kanałów nawiewnych i wywiewnych, centrale nawiewne i wywiewne o wydajności zapewniającej normatywną wymianę powietrza określoną na podstawie wytycznych projektu technologicznego, projektów branżowych.

Instalacja wentylacji i ogrzewania Budynku przyłączenia ITPOK do m.s.c.

Budynek przyłączenia ITPOK do miejskiej sieci ciepłowniczej zaprojektować i wykonać jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Ogrzewanie elektryczne powietrzne – nagrzewnice elektryczne.

Wentylacja grawitacyjna zapewniające normatywną wymianę powietrza określoną na podstawie wytycznych projektu technologicznego, projektów branżowych.

Instalacja wentylacji i ogrzewania Pompowni ppoż.

Pompownię ppoż. należy zaprojektować i wykonać jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym, drzwi dwuskrzydłowe szerokości min. 2 m.

Ogrzewanie elektryczne powietrzne – nagrzewnice elektryczne.

Wentylacja grawitacyjna zapewniające normatywną wymianę powietrza określoną na podstawie wytycznych projektu technologicznego, projektów branżowych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogólne wymagania

Dla potrzeb instalacji grzewczej budynków zaprojektować i wykonać kompaktowe wymienniki ciepła wraz z pompą obiegową i automatyką. Instalację grzewczą zabezpieczyć przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz membranowymi zaworami bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia wymiennika płytowego, urządzeń regulacyjnych przed zanieczyszczeniami przenoszonymi przez wodę zaprojektować i wykonać odmulacz oraz filtry siatkowe przed odbiornikami grzewczymi. Węzeł wyposażyć w automatykę pogodową dopasowującą temperaturę czynnika w instalacji wewnętrznej do panujących warunków zewnętrznych.

Instalacja wodna, pompowa, z rozdziałem dolnym. Obieg czynnika zostanie wymuszony pompami cyrkulacyjnymi w węźle cieplnym.

Instalacja ciepła technologicznego zasili aparaty grzewczo-wentylacyjne zlokalizowane na ścianach budynku, służących ogrzewaniu hali w czasie postoju urządzeń kotłowych, kiedy nie będzie zysków ciepła lub zyski ciepła będą zmniejszone w czasie pracy kotłowni, pracujące na powietrzu obiegowym, dogrzewające przestrzenie chłodne.

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł sterujący, w standardzie lokalny pomiar temperatury, selektywna praca.

Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10217-1:2004/A1 lub równoważnej ze stali nie gorszej niż P235TR2 łączone przez spawanie lub zacisk, miedziane lub PEX-C, PE-RT z osłoną antydyfuzyjną prowadzonych w posadzkach. Przy połączeniach kołnierzowych z armaturą i urządzeniami należy stosować uszczelki wg PN-68/H-74375 lub PN-68/H-74385 lub równoważnej.

Zaprojektować i wykonać armaturę na ciśnienie robocze do 1,6 MPa.

Zakres instalacji:

- Instalacja ogrzewania wodnego 90/70°C (c.o.) – jeden wymiennik potrzeb własnych,

- Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji 120/70, drugi wymiennik potrzeb własnych,

- Instalacja ciepłej wody użytkowej – trzeci wymiennik potrzeb własnych.

Do zasilania ww. instalacji zastosować kompaktowy węzeł wymiennikowy c.o., c.t. i c.w.u. dostarczany na miejsce montażu jako kompletne urządzenie, wyposażony w wymienniki płytowe, pompy obiegowe, armaturę odcinającą, zwrotną, odpowietrzającą i spustową, układy regulacyjno-pomiarowe, zabezpieczenia i uzupełniana oraz wszystkie inne niezbędne elementy konieczne do prawidłowej pracy. Węzeł zasilany będzie parą upustową przy normalnej pracy instalacji, a w sytuacji awaryjnej zasilany wodą z kotła pomocniczego.

Wytyczne instalacji:

- Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H-74219 lub równoważnej łączone przez spawanie lub zacisk, miedziane lub rury PEX-C, PE-RT z osłoną antydyfuzyjną prowadzone w posadzkach,

- Grzejniki stalowe płytowe z podejściami kątowymi z boku typu V, z wbudowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi, przyłącza grzejników zaopatrzone w podwójne zawory kulowe umożliwiające odcięcie dopływu czynnika grzewczego i np.: demontaż grzejnika. na ciśnienie 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy 110°C,

- Instalacja systemu zamkniętego,

- Regulacja instalacji poprzez zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz zawory równoważące,

- Izolacja przewodów otuliną z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 100 kg/m3 z jednostronną okładziną z foli aluminiowej, temperatura stosowania do 250°C, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0.052 W/mK,

- Grzejnik elektryczny wyposażony w termostat:

Typ montażu – ścienny,

Wbudowany termostat, płynna regulacja mocy,

Tryb antyzamarzaniowy +5°C,

Zasilanie -230V/50Hz,

Zabezpieczenie przed przegrzaniem,

Stopień ochrony nie gorszy niż IP20,

Lampka kontroli pracy urządzenia,

Zawory grzejnikowe powrotne, odcinające.

Po wykonaniu prób i usunięciu usterek należy zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie przewody i urządzenia. Przewody i zbiorniki należy oczyścić do 2-go stopnia czystości, pomalować 1-krotnie farbą podkładową, pomalować 2-krotnie farbą powierzchniową. Łączna grubość powłoki malarskiej nie ma być mniejsza niż 150 mikronów. Po wykonaniu powłok oraz zaizolowaniu przewodów należy je oznakować (kierunki przepływu i rodzaj czynnika za pomocą odpowiedniej kolorystyki). Grubości izolacji jak niżej (przyjęto dla izolacji 0,035 W/(m*K)).

Pomieszczenia zostaną wyposażone w ogrzewanie wodne, z wyjątkiem pomieszczeń ruchu elektrycznego, gdzie należy zastosować ogrzewanie elektryczne.

Ogrzewanie pomieszczeń będzie umożliwiało utrzymywanie założonych temperatur w pomieszczeniach, zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów.

W przypadku awaryjnego odstawienia w okresie zimowym w Kotłowni z IOS, Maszynowni i pomieszczeniach technologicznych będą utrzymywane dodatnie temperatury zapewniające bezpieczeństwo urządzeń i umożliwiające prace naprawcze i rozruch. W pomieszczeniach sanitarnych zostanie zapewniona temperatura jak w warunkach normalnej eksploatacji.

Temperatury pomieszczeń należy uzgodnić z projektami branżowymi.

Hala rozładunkowa i Hala bunkra

Budynki nieogrzewane.

Kotłownia z Instalacją oczyszczania spalin

Przewidzieć ogrzewanie poprzez zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych zasilanych czynnikiem o wysokich parametrach z potrzeb własnych – ciepło technologiczne.

- Ciśnienie robocze 1,6 MPa,

- Praca na powietrzu obiegowym (wewnętrznym).

Przewidzieć sterowanie wydajnością aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

Czynnik grzewczy – woda o obliczeniowej temperaturze do 120/70°C i ciśnieniu nie przekraczającym 1,6 MPa.

Instalacja z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie.

Izolacja przewody otuliną z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 100 kg/m3 z jednostronną okładziną z foli aluminiowej, temperatura stosowania do 250°C, współczynnik przewodzenia ciepła:

λ = 0,052 W/mK.

Maszynownia

Przewidzieć ogrzewanie poprzez zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych zasilanych czynnikiem o wysokich parametrach z potrzeb własnych – ciepło technologiczne.

- Ciśnienie robocze 1,6 MPa,

- Praca na powietrzu obiegowym (wewnętrznym)

Przewidzieć sterowanie wydajnością aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

Czynnik grzewczy – woda o obliczeniowej temperaturze do 120/70°C i ciśnieniu nie przekraczającym 1,6 MPa.

Instalacja z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie.

Izolacja przewody otuliną z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 100 kg/m3 z jednostronną okładziną z foli aluminiowej, temperatura stosowania do 250°C, współczynnik przewodzenia ciepła:

λ=0,052 W/mK.

Budynek administracyjno-socjalny – pomieszczenia biurowe, jadalnia, szatnie, umywalnie, WC, pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa, magazyny

Przewidzieć ogrzewanie poprzez zastosowanie grzejników stalowych, płytowych czynnikiem o niskich parametrach poprzez węzeł cieplny – lokalizacja wg projektu wykonawczego.

Kolorystyka grzejników do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania projektów wykonawczych.

Sterownia, pomieszczenie szaf elektrycznych wyposażone w grzejniki elektryczne.

Izolacja przewodu otuliną z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 100 kg/m3 z jednostronną okładziną z foli aluminiowej, temperatura stosowania do 250°C, współczynnik przewodzenia ciepła:

λ=0,052 W/mK.

Moc grzewcza – zgodnie z zapotrzebowaniem cieplnym poszczególnych pomieszczeń.

Sprężarkownia

Przewidzieć ogrzewanie awaryjne poprzez zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych zasilanych czynnikiem o wysokich parametrach z potrzeb własnych.

- Ciśnienie robocze 1,6 MPa,

- Praca na powietrzu obiegowym (wewnętrznym) +8°C

Przewidzieć sterowanie wydajnością aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

Izolacja przewodu otuliną z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 100 kg/m3 z jednostronną okładziną z foli aluminiowej, temperatura stosowania do 250°C, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,052 W/mK.

Budynek elektryczny

Przewiduje się ogrzewanie awaryjne za pomocą nagrzewnic elektrycznych lub grzejników elektrycznych wyposażonych w termostaty.

- Typ montażu – ścienny,

- Wbudowany termostat, płynna regulacja mocy,

- Tryb antyzamarzaniowy +5°C,

- Zasilanie -230V/50Hz,

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- Stopień ochrony nie gorszy niż IP20,

- Lampka kontroli pracy urządzenia.

W pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu baterii akumulatorów przewiduje się ogrzewanie powietrzne.

Zasilanie central wentylacyjnych z sieci wysokich parametrów sieci własnej.

Budynek Portierni

Przewidzieć ogrzewanie pomieszczeń poprzez zastosowanie grzejników elektrycznych konwekcyjnych o mocach zgodnych z projektem wykonawczym wyposażone w termostaty.

Moc grzewcza – zgodnie z zapotrzebowaniem cieplnym poszczególnych pomieszczeń.

Kotłownia pomocnicza

Przewidzieć ogrzewanie poprzez zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych zasilanych czynnikiem o wysokich parametrach z potrzeb własnych – ciepło technologiczne.

### Budynek przyłączenia ITPOK do m.s.c.

Budynek wyposażony w nagrzewnice elektryczne.

Pompownia ppoż.

Budynek wyposażony w nagrzewnice elektryczne.

Ochrona ppoż.

Pomieszczenia elektryczne

Zamawiający nie dopuszcza stosowania instalacji gaszenia gazem.

W pomieszczeniu serwerowni oraz UPS i innych, w których znajdą się urządzenia elektroniczne, jednostki komputerowe oraz inne elementy charakterystyczne dla pomieszczeń serwerowni o zagrożeniu pożarowym zakwalifikowane jako podwyższone A (A+) wg norm europejskich, lub C wg normy NFPA (lub o równoważnym zagrożeniu zdefiniowanym przez normy równoważne) systemy gaśnicze zapewnią ochronę pomieszczeniom, zapewniając tym samym ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź spłonięciem. Dodatkowym celem montażu urządzeń jest utrzymanie działania pomieszczenia w trakcie i po wyładowaniu gaszącym. Sterowanie gaszeniem musi odbywać się w oparciu o autonomiczny system detekcji i sterowania przeznaczony dla urządzenia gaśniczego. Uruchamianie systemu gaśniczego może być realizowane na kilka sposobów:

- Uruchamianie automatyczne,

- Uruchamianie odbywa się poprzez linie detekcyjne, czujki po wykryciu zagrożenia wysyłają sygnał do centrali automatycznego gaszenia CAG, która załącza alarm ewakuacyjny i uruchamia procedurę akcji gaśniczej,

- Uruchamianie ręczne za pomocą przycisku,

- Uruchamianie może się odbywać poprzez naciśnięcie przycisku „start gaszenia” zlokalizowanego na zewnątrz pomieszczenia. Po wciśnięciu przycisku centrala automatycznego gaszenia CAG przystępuje do realizacji procedury gaszenia.

Instalacja hydrantowa oraz zasilenia zraszaczy i działek wodnopianowych

Instalację hydrantów wewnętrznych zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Instalację hydrantową w postaci nawodnionej instalacji rozgałęźnej. Hydranty rozmieścić w taki sposób, aby każde miejsce w budynku było chronione za pomocą co najmniej jednego hydrantu. Wspomnianą instalację rozgałęźną zasilać poprzez zawór odcinający i reduktor ciśnienia. Przed reduktorem przewidziano filtr, a za reduktorem przewidziano czujnik przepływu i kolejny zawór odcinający.

Dla ochrony przestrzeni technicznych budynku przewidziano hydranty 52. Dla ochrony przestrzeni biurowych hydranty 25. Dodatkowo na każdej kondygnacji klatki schodowej zawór hydrantowy 52.

Przed każdym hydrantem należy zapewnić dostateczną przestrzeń do rozwinięcia węża gaśniczego.

Hydranty oznakować w sposób pozwalający na ich łatwe odnalezienie oraz wyposażyć w oświetlenie awaryjne.

Wszystkie zawory odcinające, mające bezpośredni wpływ na działanie instalacji hydrantowej, należy monitorować lub w przypadku braku systemu pożarowego w budynku należy zabezpieczyć przed przypadkowym zamknięciem, poprzez zblokowanie w pozycji otwartej.

Wszystkie zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty, Certyfikat Zgodności CNBOP lub równoważny lub Deklarację Właściwości Użytkowych notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoż.

Przewody rurowe

Instalację suchą należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, a instalację nawodnioną z rur stalowych czarnych pomalowanych na kolor RAL3000 wg DIN 2440 lub równoważny kolor ustalony na podstawie normy równoważnej, łączonych na gwint lub na szybkozłącze elastyczne. Przewody należy łączyć poprzez szybkozłącza lub kołnierze.

Przewody stalowe instalacji hydrantowej należy zabezpieczyć do klasy odporności korozyjnej dla środowiska klasy C4.