Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.7 – Instalacje elektryczne

Spis treści

1.	Instalacje wytwarzania i wyprowadzenie mocy	3

1.1.	Wymagania dla układów wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych	3

1.2.	Wymagania dla turbogeneratora	4

1.3.	Wymagania dla systemu zabezpieczeń urządzeń wyprowadzenia mocy	8

1.4.	Wymagania dla układów pomiarowych	9

1.5.	Instalacja paneli fotowoltaicznych	10

2.	Instalacje elektryczne potrzeb własnych	12

2.1.	Transformatory SN/nN	13

2.2.	Rozdzielnice SN	14

2.3.	Rozdzielnice nN	17

2.4.	Układ zasilania gwarantowanego	21

2.5.	Układ zasilania awaryjnego – agregat prądotwórczy	26

2.6.	Wymagania dla silników elektrycznych	27

2.7.	Dobór filtrów i kompensatorów	30

2.8.	Układy zabezpieczeń, pomiarów i nadzoru	30

3.	Instalacje elektryczne pomocnicze i oświetleniowe	31

3.1.	Osprzęt instalacyjny	31

3.2.	Oprawy oświetleniowe	32

3.3.	Poziomy natężenia oświetlenia	33

3.4.	Oświetlenie zewnętrzne	33

3.5.	Oświetlenie awaryjne	33

4.	Instalacje odgromowe i uziemiające	34

4.1.	Instalacja uziemienia	34

4.2.	Instalacja odgromowa	34

5.	Linie kablowe SN i nN	35

5.1.	Instalacje kablowe	35

5.2.	Ochrona przeciwpożarowa kabli	36

5.3.	Dobór kabli i ich oznakowanie	36

5.4.	Pomieszczenia kablowe, tunele i kanały kablowe	36

5.5.	Pomosty kablowe	37

5.6.	Szynoprzewody	38

Instalacje wytwarzania i wyprowadzenie mocy

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska Warunki przyłączenia dla źródła i odbiorcy energii elektrycznej, warunki przyłączenia na potrzeby zasilania rezerwowego oraz warunki przyłączenia na potrzeby budowy ITPOK.

Wymagania dla układów wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych

Wszystkie urządzenia, układy, instalacje i sieci związane z układem wyprowadzenia mocy oraz układem zasilania potrzeb własnych ITPOK, w zakresie dotyczącym powiązania z systemem operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), muszą spełniać wymagania techniczne:

- zawarte w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownymi rozporządzeniami wykonawczymi,

- określone przez OSD w warunkach technicznych przyłączenia ITPOK,

- zawarte w odnośnych postanowieniach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),

oraz być wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką inżynierską.

Wszystkie ww. wymagania dotyczą zarówno obwodów pierwotnych i wtórnych (EAZ, sterowanie, blokady, itp.), systemu telekomunikacji (telesterowanie, telemetria, telesygnalizacja, komunikacja głosowa, itp.), systemów transmisji danych i wymiany informacji, układów pomiarów energii elektrycznej, systemów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów regulacji. Lokalizacja systemów wymiany danych oraz połączeń komunikacyjnych będzie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektu podstawowego dla zapewnienia kompatybilności i ujednolicenia tych systemów.

Projekt wykonawczy układu wyprowadzenia mocy oraz układu zasilania potrzeb własnych ITPOK (dotyczący powiązania z systemem OSD) w zakresie wszystkich ww. obwodów pierwotnych, wtórnych, telekomunikacji, systemów transmisji danych i wymiany informacji itd. musi być uzgodniony z OSD.

Układ wyprowadzenia mocy musi być wyposażony w pole wyłącznika generatorowego. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub awarii systemowych wyłącznik generatorowy będzie chronił generator przed uszkodzeniem.

Układ wyprowadzenia mocy elektrycznej obejmuje m.in.:

- Rozdzielnicę SN ITPOK w zakresie układu wyprowadzenia mocy,

- Transformator blokowy,

- Linię kablową 15 kV dla wyprowadzenia mocy na rozdzielnię,

- Układ uziemienia punktu gwiazdowego generatora,

- Automatyczny synchronizator cyfrowy dla generatora,

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej czynnej i biernej z możliwością zdalnego odczytu po stronie napięcia generatorowego,

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej czynnej i biernej dla pozostałych pól SN,

- Uziemienia i ochrona odgromowa,

- Wszystkie niezbędne i kompletne urządzania wraz z aparaturą pomocniczą, układami sterowania, zabezpieczeń, pomiarów, sygnalizacji, powiązania z systemami regulacji i wymiany danych z OSD.

Wyprowadzenie mocy z generatora napędzanego turbiną parową należy zrealizować przez rozdzielnię SN 15 kV za pośrednictwem transformatora blokowego o mocy ustalonej przez Wykonawcę na etapie Projektu podstawowego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Połączenie to ma umożliwiać dwukierunkowy przesył energii, stanowiąc jednocześnie podstawowy tor zasilania ITPOK przy braku generacji energii elektrycznej w ITPOK.

Przyłącze rezerwowe, przeznaczone do zasilania potrzeb własnych ITPOK, ma zostać zrealizowane linią kablową przyłączoną do pola liniowego transformatora, wyprowadzoną z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) zidentyfikowanego przez Wykonawcę, innego niż ten, z którego wyprowadzona będzie linia zasilania podstawowego. Połączenie to umożliwi jednokierunkowy przesył energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza się pracy generacji energii elektrycznej w ITPOK na przyłącze rezerwowe.

Wykonawca w ciągu 180 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy rozezna możliwość wykonania osobnego przyłącza rezerwowego – jednokierunkowego dla ITPOK (dla samego zasilania ITPOK), samo wykonanie tego przyłącza dodatkowego (wyłącznie dla zasilania) nie będzie stanowiło przedmiotu umowy.

Wymagania dla turbogeneratora

Generator będzie wykonany jako trójfazowa, dwu lub czterobiegunowa maszyna synchroniczna ze statycznym lub bez szczotkowym (wirujące diody) wzbudzeniem w szczelnej obudowie przystosowanej odpowiednio do chłodzenia powietrzem.

Generator posiadać będzie konstrukcję umożliwiającą długotrwałe przeciążenie wynikające z maksymalnej mocy trwałej turbiny napędowej bez szkody dla trwałości Urządzenia.

Wyprowadzenia prądowe będą wykonane w sposób zabezpieczający przed naprężeniem (np. przez elastyczne łącza).

Generator wyposażony będzie w kompletną szafę „zera” oraz układ wzbudzenia wraz z kompletnym układem zabezpieczeń.

Turbozespół zostanie wyposażony w redundantne układy cyfrowej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z funkcją autotestu, pamięci wewnętrznej (rejestracja zdarzeń i zakłóceń), wykrywania awarii i usterek realizujący następujące funkcje:

- Zabezpieczenie nadprądowe z blokadą napięciową,

- Zabezpieczenie przeciążeniowe,

- Zabezpieczenie różnicowe,

- Zabezpieczenie podczęstotliwościowe dwustopniowe,

- Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe,

- Zabezpieczenie podnapięciowe,

- Zabezpieczenie nadnapięciowe dwustopniowe,

- Zabezpieczenie od asymetrii obciążenia,

- Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia,

- Zabezpieczenie od doziemień uzwojenia wirnika,

- Zabezpieczenie od doziemień stojana,

- Zabezpieczenie od mocy zwrotnej,

oraz wszystkie wymagane przez producenta generatora.

Turbozespół zostanie wyposażony w układ wzbudzenia, regulator napięcia, który będzie wyposażony w funkcję pętli regulacji automatycznej (napięcia generatora) oraz pętlę regulacji ręcznej i automatycznej (prądu wzbudnicy), zestaw ograniczników oraz dwuwejściowy stabilizator systemowy.

Przed pierwszym uruchomieniem na generatorze będą wykonane pomiary zgodnie z: dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) generatora, a ponadto pomiary wyładowań niezupełnych zgodnie z IEC TS 60034-27: 2009, IEEE Std 1434-2000 lub równoważnymi.

Wymaga się wykonania referencyjnego badania generatora po uruchomieniu i przed końcem okresu gwarancji generatora przez lub pod nadzorem producenta systemu monitoringu.

Generator wraz z wyposażeniem pomocniczym musi spełniać wymagania i zalecenia OSD wynikające m.in. z „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” – odnoszące się do jednostek wytwórczych, przyłączanych do systemu elektroenergetycznego oraz warunków technicznych przyłączenia operatora, do którego zostanie podłączone zasilanie podstawowe ITPOK.

Układ wyprowadzenia mocy ma mieć możliwość wykonania pomiarów izolacji uzwojeń generatora w sposób umożliwiający łatwe przygotowanie układu pomiarowego (łatwy dostęp do elementów uziemionych, a wymagających odziemienia bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi oraz minimalizacji czynności montażowo-demontażowych np. wielu połączeń śrubowych), chyba że producent dopuszcza inne sposoby sprawdzania stanu izolacji stojana.

Punktem synchronizacji turbozespołu z KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) będzie wyłącznik automatyczny SN w polu generatorowym rozdzielnicy SN 15 kV. Synchronizacja powinna być możliwa z panelu lokalnego sterownika szafy synchronizacji i zdalnie w sposób automatyczny z systemu DCS.

Układ będzie umożliwiał automatyczną regulację mocy biernej Instalacji w celu utrzymania wartości zadanej mocy biernej dla zasilania potrzeb własnych oraz generacji.

Przepusty liniowe oraz przepusty punktu gwiazdowego będą dostosowane do przyłączenia systemu szynoprzewodów. Dopuszcza się również przyłącze kablowe.

Parametry techniczne

- Moc znamionowa czynna: w zakresie wymaganej mocy ITPOK,

- Moc maksymalna trwała: dostosowana do maksymalnej mocy turbiny napędowej,

- Rodzaj wzbudzenia: bez szczotkowy (wirujące diody) lub statyczny,

- Sprawność (odniesiona do mocy znamionowej): min 98%,

- Napięcie probiercze częstotliwości sieciowej izolacji uzwojeń stojana: 2Un + 1 kV,

- Napięcie probiercze wirnika: wg PN-EN 60034-1-2011 p. 9.2 tabela 16p.5a lub normy równoważnej,

- Połączenia faz uzwojeń stojana: Y,

- Przepusty: 3 liniowe i 3 od strony punktu neutralnego,

- Stosunek zwarcia: nie mniej niż 0,4,

- Klasa izolacji stojana: F,

- Klasa izolacji wirnika: F,

- Dopuszczalny przyrost temperatury: jak dla klasy B,

- Dopuszczalne obciążenie asymetryczne trwałe I2/In wg PN-EN 60034-1 p. 7.2.3 lub równoważnej,

- Dopuszczalne obciążenie asymetryczne zmienne wg PN-EN 60034-1 p. 7.2.3 lub równoważnej

- Pułap forsowania wzbudzenia: nie mniej niż 1.6 wartości znamionowej napięcia wzbudzenia w ciągu 10 sekund,

- Generator będzie wytrzymywać dynamicznie i termicznie:

  - prądy zwarcia trójfazowe i dwufazowe na zaciskach przy 1,05 napięcia znamionowego,

  - naprężenia przy zwarciach w sieci oraz działaniu szybkiego SPZ (samoczynne ponowne załączanie),

- Generator łącznie z fundamentem będzie spełniać wymaganie klasy A wg normy PN-ISO 10816-1 „Ocena drgań maszyny na podstawie pomiaru na częściach niewirujących” lub równoważnej. Dla zapobieżenia przenoszenia drgań na otoczenie, generator będzie oddzielony od fundamentu. Fundament będzie zdylatowany i odizolowany,

- Wartość poziomu mocy akustycznej z uwzględnieniem tłumienia hałasu nie będzie przekraczać 85 dB.

Układ pomiarowo-kontrolny

Generator musi być wyposażony w kompletny układ kontroli cieplnej (dla wszystkich komponentów i zastosowanych czynników), obejmujący, co najmniej następujące układy pomiarowe:

- Pomiar temperatury poszczególnych sekcji uzwojeń stojana i rdzenia oraz pierścieni dociskowych pakietu – równomiernie rozmieszczone min. 2 zestawy; dokładność pomiaru +/-0,5℃, zakres temperaturowy min 5 do 125℃, czujniki odporne na pola elektromagnetycznego, rozkład i sposób montażu czujników zatwierdzony przez producenta generatora,

- czujniki temperatury w każdym łożysku generatora:(dwa czujniki temperatury lub jeden bimetaliczny i czujniki pomiaru temperatury oleju spływowego z łożysk),

- układ ciągłego monitorowania wibracji (drgań) elementów turbozespołu, zawierający, co najmniej następujące pomiary:

    - pomiar drgań względnych wału generatora i turbiny w łożyskach – czujniki zbliżeniowe zamontowane po jednym na osi X i Y, czujniki powinny być odporne na pola elektromagnetyczne, przebicia elektryczne, nierówności mechaniczne wału,

    - pomiar drgań bezwzględnych łożysk, rdzenia stojana – min 2 czujniki dla pomiaru drgań promieniowych na każdym łożysku prowadzącym, min 1 czujnik drgań osiowych w każdym łożysku prowadzącym, min. 1 czujnik drgań osiowych w każdym łożysku,

    - pomiar drgań czołowych uzwojeń stojana – optyczne czujniki (odporne na pola elektromagnetyczne, wysokie napięcie), czujniki drgań promieniowych.

Wymaga się, aby montaż i uruchomienie wszystkich czujników odbywał się według instrukcji i wskazówek producenta, a o ile będzie to konieczne – przy obecności przedstawiciela producenta czujników w trakcie montażu i uruchomienia.

Generator będzie wyposażony w zintegrowaną jednostkę monitorującą składającą się z jednego lub więcej urządzeń zaprojektowanych do przetwarzania sygnałów, monitorowania alarmu i pozyskiwania danych celem zabezpieczenia, wyznaczania trendów, analizy i diagnozowania. Będzie ona zapewniała monitorowanie on-line stanu pracującego generatora. Oprogramowanie pozwoli na konfigurację sprzętu, kontrolę, wyświetlanie na ekranie monitorowanych wartości, trendów parametrów, statusu alarmu i powiadamiania, odtwarzanie i wyświetlanie analizy danych, zarządzanie bazą danych w systemie DCS.

System będzie zapewniał m.in.:

- Intuicyjną grafikę do analizy danych i konfiguracji,

- Wyczerpujące wykresy

- Zbieranie, przechowywanie, przedstawianie i korelowanie danych wszystkich monitorowanych parametrów i zmiennych procesów dla diagnozy maszyny,

- Szybkie pozyskiwanie i przedstawianie danych w czasie rzeczywistym,

- Alarmowanie przynajmniej z dwoma poziomami alarmu z możliwością śledzenia przed i po alarmie pomiarów i wydarzeń,

- Automatyczne pozyskiwanie danych dla trendu,

- Ochrona hasłem dla niepożądanych użytkowników,

- Ostrzeżenia o alarmach maszyny i awariach na wejściach,

- Możliwość podłączenia do zewnętrznej sieci (monitorowanie na odległość i konfiguracja poprzez sieć),

- Szybkie i łatwe eksportowanie danych na arkusze kalkulacyjne, pomiarów na przenośne nośniki danych lub poprzez sieć.

Wymaga się dostarczenia systemu monitoringu, który będzie w pełni kompatybilny z czujnikami (temperatury, drgań, itd.) umożliwiającego pracę w trybie on-line, pozwalającego na elastyczną konfigurację systemu oraz sposobu wyświetlania danych pomiarowych (wykresy słupkowe, liczbowy, progi alarmowe, jednostki pomiarowe, skala, itp.).

Układ wzbudzenia

Szczegółowe parametry techniczne układu wzbudzenia określi Wykonawca. W przypadku zastosowania oddzielnego (przynależnego) statycznego układu wzbudzenia dla generatora będzie się on składał z:

- Transformatora wzbudzenia,

- Prostowników tyrystorowych,

- Wyłącznika odwzbudzenia,

- Cyfrowego regulatora napięcia,

- Układu odwzbudzania.

Regulator napięcia będzie spełniał poniższe wymagania:

- Regulator będzie rozwiązany jako cyfrowy z funkcją automatycznej regulacji oraz ręcznej. Funkcja ręczna przeznaczona jest dla celów testowych i podczas uruchamiania.

- Wszystkie wyjścia i wejścia do nastawni i innych elementów ITPOK będą przygotowane do współpracy z dedykowanym systemem sterowania i nadzoru układu elektrycznego. Dotyczy to również nastawników poziomów regulacji, przełączników regulacji ręczna/automatyczna, itp.

- Regulator będzie dostosowany do współpracy z układem automatycznego rozruchu turbozespołu.

- Regulator będzie w pełni zintegrowany z dedykowanym systemem układu elektrycznego. Program do obsługi regulatora będzie dostępny z przyjaznym interfejsem lub środowiskiem (Human-Machine Interface – HMI) w języku polskim.

- Będzie wyposażony w rejestrator z dużą szybkością próbkowania oraz w układ monitorowania zabezpieczeń i parametrów układu wzbudzenia.

- Wszystkie pomiary analogowe będą przetwarzane z dokładnością nie mniejszą niż 0,5%.

- Rodzaj układów regulacji, wyposażenie, zakresy nastaw i regulacji, czasy odpowiedzi i odbudowy napięć, itd. dla układu wzbudzenia muszą być uzgodnione z OSD, oraz spełniać co najmniej wymagania stawiane przez OSD.

- Regulator będzie spełniał wymagania IRiESD.

Badania

U producenta generatora zostaną przeprowadzone Próby zgodnie z PN 60034-1, z uwzględnieniem postanowień PN EN 60034-2, PN-EN 60034-3, 60034-4: 2008i IEC 34-15 lub norm równoważnych, ponadto próba wytrzymałości uzwojeń na zwarcia udarowe.

Transformatory wzbudzenia będą poddane pełnym badaniom zgodnie z PN-EN 60726 paragraf 5 lub normą równoważną.

Po zakończeniu montażu Instalacji zostaną przeprowadzone Próby, w tym próby wytrzymałości elektrycznej napięciem przemiennym. Program prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Wraz z generatorem zostanie dostarczone dodatkowe wyposażenie, niezbędne dla przeprowadzenia prób.

Wymagania dla systemu zabezpieczeń urządzeń wyprowadzenia mocy

- Pole generatorowe wyposażone będzie w zintegrowany cyfrowy układ zabezpieczeń składający się z dwóch 100% podsystemów zabezpieczeń (A i B). Każdy z podsystemów (A i B) będzie wyposażony w dwa niezależne zasilacze (redundantne).

- Zabezpieczenia będą impulsowały na obydwie cewki wyłączające wyłączników i zamontowane będą układy kontroli ciągłości obwodu wyłączającego dla obu cewek wszystkich wyłączników (wyłącznika generatora, wyłącznika ITPOK, wyłącznika wzbudzenia, wyłączników rozdzielni SN, itd.).

- Dla zabezpieczeń wykorzystywane będą odrębne przekładniki prądowe i napięciowe, odrębne moduły transformatorów pomiarowych, odrębne zespoły wyłączające. Moc obliczeniowa modułów procesorowych będzie dobrana z co najmniej 50% zapasem.

- Wymaga się: pełnego konfigurowania zabezpieczeń i schematów logicznych, z odpowiednio dużą ilością funkcji wejściowych (dobraną do ilości funkcji i pomiarów) i wyjściowych (sygnalizacyjnych i sterujących – z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami).

- Systemy zabezpieczeniowe będą wyposażone w wyłączniki do zasilania obwodów napięciowych wyjściowych z sygnalizacją zadziałania, a także odpowiednie filtry i dławiki, system autokontroli i diagnostyki.

- Każdy system zabezpieczeniowy będzie posiadał wewnętrzny rejestrator zakłóceń i zdarzeń (co najmniej 60 wejść analogowych i 128 binarnych z czasem rejestracji min 5s i częstotliwością próbkowania min 1,8 kHz, ilość przechowywanych zdarzeń nie mniej niż 200).

- Będzie zapewniona lokalna komunikacja z komputerem przenośnym oraz zdalna komunikacja z systemem nadrzędnym sterowania i nadzoru (DCS). Będzie zapewniona odpowiednia ilość modułów dla wejść przekładników prądowych i napięciowych oraz złączy wyjściowych i wejściowych (przekaźniki pomocnicze sygnalizacyjne i wyłączeniowe) zamontowanych od tyłu szaf. Połączenia wyzwalaczy zostaną wykonane w formie macierzy (tzw. macierz wyłączająca) z wbudowanym konstrukcyjnie układem sterowania oraz ze sterowaniem programowym wraz z lokalną sygnalizacją diodową lub programową LCD.

- Układy zabezpieczeń będą posiadały synchronizację czasową z dedykowanego elektrycznego cyfrowego układu sterowania i nadzoru.

- Układy zabezpieczeń będą się charakteryzować niskim poborem mocy i posiadać wysoką wytrzymałość zwarciową (1s co najmniej 50 In, dynamiczna – co najmniej 125 In, obciążalność trwała obwodu zabezpieczeń > 2,2 In, pomiarowego > 1,2 In, obwodu napięciowego > 2 Un, czas własny ≤ 30ms), warunki pracy od -5 do +40°C.

- Ilość szaf będzie dobrana odpowiednio do ilości wyposażenia i będzie składać się (dla każdego systemu A i B) z odrębnych szaf.

- Każda z szaf będzie posiadała niezależne zasilanie napięciem gwarantowanym lub stałym. Szafy będą wolnostojące (ilość szaf tak dobrana, aby istniał swobodny dostęp do zainstalowanej aparatury, listew zaciskowych, okablowania, itd.).

- Wymagane jest dostarczenie programatora przenośnego z zainstalowanym oprogramowaniem do wszystkich urządzeń takich jak np.: zabezpieczenia, przetworniki elektryczne, regulatory np. wzbudzenia, automaty SZR/PPZ, itp. zarówno w zakresie programowania jak i obsługi wraz z niezbędnym okablowaniem oraz z wgranymi wszystkimi nastawami urządzeń. Oprogramowanie musi być dedykowane do danego typu urządzenia z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Wykonawca zaprojektuje i wykona układ kompensacji mocy biernej w postaci baterii kondensatorów.

- Wymagania w zakresie synchronizacji:

- Dla układu synchronizacji wymagany jest mikroprocesorowy synchronizator, umożliwiający automatyczne sterowanie z systemu DCS. Synchronizator będzie dwukanałowy (każdy na inne napięcie międzyfazowe) dla zapewnienia bezpieczeństwa synchronizacji oraz wyposażony w wewnętrzny rejestrator napięć, prądów i ich różnicy. Impuls wydawany będzie jednocześnie z obu kanałów,

- Układ synchronizacji będzie miał możliwość synchronizacji w trybie sterowania ręcznego i automatycznego w systemie DCS,

- Zamykanie wyłącznika generatorowego (zdalne) będzie realizowane tylko poprzez układ synchronizacji,

- Układ synchronizacji zapewni możliwość odczytu wartości pomiarowych.

Wymagania dla układów pomiarowych

Wszystkie urządzenia układów pomiarowo-rozliczeniowych, podstawowych i rezerwowych (przekładniki, liczniki, systemy automatycznej rejestracji danych pomiarowych oraz połączenia do systemów pomiarowo-rozliczeniowych) będą spełniały wymagania klasy i parametry zgodnie z umową przyłączeniową i IRiESD. Także układy pomiarowe na napięciu generatorowym oraz dla transformatorów SN i wzbudzenia będą spełniały wymagania jak dla układów pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych. Dla pozostałych układów przekładniki będą w klasie min. 0,5 oraz liczniki energii czynnej w klasie min. 1, a liczniki energii biernej w klasie min. 2.

Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego będą spełniać wymogi określone przez operatora systemu dystrybucyjnego, do którego będzie wyprowadzana energia elektryczna generowana w ITPOK.

Wymaga się zainstalowania:

- Układu(-ów) rozliczeniowego(-ych) na napięciu generatorowym, do celów rozliczeń ilości energii elektrycznej w zakresie określonym w Warunkach technicznych przyłączenia ITPOK do sieci oraz uzgodnieniami z OSD, układ pomiarowy jw. będzie wyposażony w system transmisji danych do systemu OSD,

- Układów pomiarowych energii czynnej i biernej dla ustalenia ilości energii pobieranej przez rozdzielnie potrzeb własnych SN i nN,

- Układów pomiarowych energii czynnej i biernej dla ustalenia ilości energii pobieranej przez odpływy z rozdzielni SN,

- Układów pomiarowych energii czynnej dla ustalenia ilości energii pobieranej z rozdzielni potrzeb własnych nN przez urządzenia o mocy powyżej 100 kW.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym typy liczników i urządzeń pomiarowych, a także systemów pomiarowych (m.in. koncentratorów).

Wszystkie urządzenia wymagające zasilania ze źródła zewnętrznego będą zasilane z dwóch niezależnych źródeł (napięcia gwarantowanego lub prądu stałego).

Instalacja paneli fotowoltaicznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabudowę dachu i elewacji południowej hali (w niezacienionych strefach tej elewacji) systemem fotowoltaicznym o mocy nie mniejszej, niż 200 kWp, wraz z zapewnieniem zaopiniowania tego zakresu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane oraz zawiadomieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania zgodnie z art. 56 ust. 1a ustawy Prawo budowlane.

Konstrukcja ścian oraz dachów budynków musi być dostosowana do montażu konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

Energia z paneli PV w pierwszej kolejności powinna być wykorzystana do zasilania rozdzielni potrzeb własnych Instalacji. System zasilania z paneli PV powinien być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia na wypadek black-out ze strony głównej linii zasilającej.

Wymagania podstawowe dotyczące PV

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych muszą być:

- Nowe, dobrej jakości i nieużywane,

- Najnowszej wersji dostępnej na polskim rynku, odpowiadać normom i przepisom wymienionym w wymaganiach Zamawiającego, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych),

- Posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- Zgodne z postanowieniami Umowy i zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami. Wykaz materiałów winien znaleźć się w karcie technologicznej, którą Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania umowy w czasie postępu Robót. Podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich urządzeń lub materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie Wynagrodzenia.

Wymagania dotyczące zastosowanych modułów PV

Moduły PV wykorzystane przez Wykonawcę muszą spełniać łącznie następujące warunki:

- każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm w szczególności IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716 oraz IEC 61701, lub norm równoważnych,

- wraz z modułami musi zostać dostarczona flash lista, na której będą widnieć parametry elektryczne każdego modułu oraz jego numer seryjny,

- do każdego modułu Wykonawca dostarczy gwarancję producenta.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby moduły fotowoltaiczne zostały wyprodukowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed datą montażu a każdy moduł PV musi posiadać unikalny numer seryjny umieszczony pod przednią szybą w sposób uniemożliwiający jego zmianę bez demontażu przedniej szyby. Zamawiający wymaga, aby gwarancja dla całej instalacji PV odpowiadała okresowi Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady (zarówno za uszkodzenia i wady ukryte, jak i na moc). Zamawiający wymaga, aby w ramach gwarancji zapewniony był demontaż wadliwych modułów i montaż w ich miejsce naprawionych lub nowych modułów.

Wymagania dotyczące falowników

Falowniki wykorzystane przez Wykonawcę muszą spełniać łącznie następujące warunki:

- Topologia: beztransformatorowy,

- Posiadać obejście mocy,

- Moc maksymalna: nie więcej niż 50 kW,

- Zintegrowany rozłącznik DC,

- Sprawność ważona (wg norm europejskich): >97%,

- Stopień ochrony: minimum IP65,

- Komunikacja: RS 485 opcjonalnie komunikacja bezprzewodowa. Możliwość zdalnego nadzorowania falownika, udostępniany przez serwer producenta po podłączeniu go do sieci www,

- Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu: <3%,

- Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (LVD),

- Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),

- Gwarancja na wady ukryte równa okresowi Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady,

- Data produkcji: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą montażu.

Wymagania dotyczące okablowania

Okablowanie wykorzystane przez Wykonawcę musi spełniać łącznie następujące warunki:

- Napięcie pracy Uo/U DC: 0,9 / 1,5 kV,

- Minimalna temperatura pracy: -40°C,

- Maksymalna temperatura pracy: 90°C,

- Zachowane standardy:

  - EN 50396, HD22.2 test typ B lub równoważny,

  - ISO 4892-2 (met. 1), HD 605/A1-2.4.20 lub równoważny,

  - EN 50268-2 lub równoważny,

  - EN 60332-1-2 lub równoważny.

Za właściwy dobór przekrojów przewodów odpowiada Wykonawca. Przekroje przewodów należy dobrać w taki sposób, aby spadek napięcia po stronie AC i DC był mniejszy niż 1% w odniesieniu do pracy instalacji PV w warunkach NOCT (normal operating cell temperature).

Wymagania w zakresie opomiarowania i monitorowania pracy instalacji PV

Wykonawca wykona system monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej i zapewni Zamawiającemu dostęp do portalu on-line, poprzez sieć Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub aplikacji komputerowej i mobilnej, w których będą gromadzone informacje na temat instalacji i danych pogodowych (ze stacji meteorologicznej). System musi umożliwiać dostęp do podstawowych informacji o instalacji m.in. bieżąca moc instalacji, uzysk dzienny, miesięczny, roczny energii elektrycznej. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w całym okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady bezpłatny dostęp do monitoringu on-line instalacji fotowoltaicznej.

Wymaga się, aby system monitorowania miał możliwość rejestracji, podglądu i sterowania m.in. takimi parametrami jak:

- podgląd parametrów pracy zainstalowanych inwerterów,

- podgląd produkcji energii elektrycznej,

- podgląd mocy chwilowej każdego z inwerterów,

- podgląd mocy chwilowej całego systemu sumarycznie.

System powinien być wyposażony w możliwość wysyłania powiadomień o błędach pracy instalacji fotowoltaicznej. Urządzenia monitoringu należy zabudować w wentylowanej szafie wspólnie z pozostałymi instalacjami IT.

Instalacje elektryczne potrzeb własnych

Podstawowe zasilanie potrzeb własnych i ogólnych ITPOK będzie realizowane z odczepu turbozespołu, ewentualnie poprzez rozdzielnię SN, a dalej poprzez transformator lub transformatory SN/nN i rozdzielnie nN. Rozdzielnia 0,4 kV będzie rozdzielnią sekcjonowaną. Odbiory ogólne Instalacji zasilane będą poprzez dedykowane podrozdzielnie 0,4 kV. Odbiory technologiczne zasilone będą bezpośrednio z głównej rozdzielni 0,4 kV lub poprzez podrozdzielnie technologiczne. Na potrzeby bezpiecznego odstawienia ITPOK jak i zasilania układów AKPiA i sterowania zostaną wybudowane dedykowane układy DC lub napięcia gwarantowanego.

Potrzeby własne ITPOK powinny być zasilane z zaprojektowanej rozdzielni poprzez dwa transformatory pracujące na dwie sekcje rozdzielnicy głównej niskiego napięcia.

Awaryjne zasilanie ITPOK będzie zrealizowane poprzez agregat prądotwórczy na napięciu 0,4 kV. Agregat będzie zasilał napędy i urządzenia niezbędne do bezpiecznego odstawienia ITPOK, jak i funkcjonowania nowej Instalacji, w tym układy AKPiA i oświetlenie awaryjne.

Transformatory SN/nN

Warunki środowiskowe pracy

Transformatory SN/nN przewidziane są do zabudowy wnętrzowej dla środowiskowych warunków pracy:

- min. temperatura otoczenia:				+5°C,

- max temperatura otoczenia:				+ 40°C,

- max wilgotność:					95%,

- wysokość nad poziomem morza:			do 1000m.

Wymagane rozwiązania techniczne:

- Wymaga się zastosowania transformatorów suchych, żywicznych, dwuuzwojeniowych z przekładnią napięciową SN/nN z regulacją napięcia bez obciążenia w zakresie ± 2 x 2,5%.

- Transformatory będą wykonane w izolacji z żywic epoksydowych w technologii rowingowej.

- Wymaga się chłodzenia naturalnego AN/AN. Należy zapewnić właściwą wydajność chłodzenia dla maksymalnego obciążenia transformatora.

- Wykonanie transformatorów powinno zapewnić łatwy dostęp do wszystkich instalacji i podzespołów transformatora. jak również łatwy wjazd i wyjazd do komory transformatorowej, bez konieczności demontażu urządzeń pomocniczych.

- Uzwojenia GN i DN będą wykonane z miedzi, których przekroje będą tak dobrane, aby przy rozruchu silników z rozdzielni spadki napięć nie przekroczyły 10% napięcia znamionowego.

- Transformatory tego samego typu będą zunifikowane: identyczne parametry techniczne oraz wykonanie i będą wzajemnie wymienne w zakresie tych samych mocy.

- Wymaga się zastosowania układów kontroli temperatury dla każdego transformatora.

- Transformatory będą wytrzymywały trwale obciążenie wynoszące min 110% mocy znamionowej.

- Wymaga się, aby moce znamionowe transformatorów zostały tak dobrane, aby zapewniały odpowiednią redundancję zasilanych rozdzielnic. Przy wypadnięciu z ruchu jednego transformatora musi być możliwość zasilenia z drugiego transformatora – rezerwa utajona.

- Transformatory muszą wytrzymywać krótkotrwałe przeciążenia wynikające z rozruchu silników oraz grupowego samorozruchu silników w cyklach SZR.

- Zastosować transformatory z grupą połączeń dla transformatorów SN/nN Dyn5.

- Wymaga się zastosowanie klasy temperaturowej F dla izolacji transformatora.

- Maksymalne straty obciążeniowe i maksymalne straty stanu jałowego transformatorów muszą spełniać warunki narzucone przez Rozporządzenie Komisji (UE) NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

Wymagane parametry techniczne transformatorów:

Przewiduje się zastosowanie transformatorów suchych w izolacji żywicznej wzmocnionej włóknem szklanym zapobiegającej przedostawaniu się wilgoci i chroniącej przed agresywnym środowiskiem, wnętrzowych z pełną automatyką zabezpieczeniową umożliwiającą ich pełny zdalny monitoring i sterowanie. Transformatory należy dobierać do ciągłej pracy przy parametrach znamionowych dla danej temperatury otoczenia i warunków środowiskowych panujących na terenie obiektu. Należy uwzględniać poprawkę występowania wyższych harmonicznych związanych z nieliniowymi obciążeniami. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 60076 lub równoważną.

Poniżej przedstawiono wymagania techniczne dotyczące urządzeń:

- Wykonanie zapewniające zachowanie granicznych wartości obliczeniowych przez okres co najmniej 15 lat.

- Wykonanie zapewniające możliwość przeciążenia do 125 % mocy znamionowej uzwojeń przez okres 4 godzin bez wykorzystywania instalacji wymuszonego chłodzenia i uszkodzenia;

- Wykonanie z materiałów niepalnych, samogasnących.

Rozdzielnice SN

Warunki środowiskowe pracy

Rozdzielnice SN przewidziane będą do zabudowy wnętrzowej dla środowiskowych warunków pracy:

- min temperatura otoczenia:				+ 5°C,

- max temperatura otoczenia:				+ 40°C,

- max wilgotność:					95%,

- wysokość nad poziomem morza			do 1000m.

Wymagania ogólnokonstrukcyjne rozdzielnic SN:

- Wartość średniego napięcia SN wynosi 15 kV.

- Rozdzielnice SN będą w wykonaniu wnętrzowym, wolnostojące, dwuczłonowe (ruchomy wózek z aparatami z funkcją odłącznika liniowego), w obudowie metalowej z podziałem na przedziały, izolacją powietrzną wewnątrz przedziału, wyposażone w nowoczesną aparaturę.

- Wymaga się następujących stopni ochrony obudowy: IP41 i IP20 (po wysunięciu członu ruchomego przy otwartych drzwiach rozdzielni).

- Wyłącznik zamocowany na członie ruchomym, przekładniki w członie stałym, aparatura sterownicza i zabezpieczająca w przedziale niskiego napięcia obwodów wtórnych.

- Wymaga się, aby w polach rozdzielnicy został wydzielony przedział kablowy. Kable będą wprowadzane od dołu rozdzielnicy.

- Dopuszcza się umieszczenie w przedziale kablowym aparatury pomiarowej (przekładników prądowych i napięciowych) oraz izolatorów. Rozmieszczenie zastosowanych elementów powinno umożliwić bezpieczne i proste przeprowadzanie prób i badań kabli SN.

- Oczekuje się zastosowania wyłącznika z napędem zasobnikowo-sprężynowym zbrojonym silnikiem. Dopuszcza się zastosowanie wyłączników próżniowych, o ile zostaną przystosowane do współpracy z generatorami oraz z odbiorami silnikowymi, przy zastosowaniu ograniczników przepięć. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór ograniczników przepięć. Wyłączniki muszą być wyposażone w mechaniczne wskaźniki: położenia styków głównych wyłącznika, stanu zazbrojenia napędu, jak również w przełączniki obwodów wtórnych odwzorowujące położenie styków głównych od strony obwodów nN. Liczba wyzwalaczy wtórnych w napędzie wyłącznika: jeden wyzwalacz załączający i dwa wyzwalacze wyłączające zasilane napięciem 220V DC. Wszystkie zabezpieczenia będą impulsowały na obie cewki wyzwalaczy wyłączających, które będą zasilone z oddzielnych obwodów. Układy zabezpieczeń będą wyposażone w układ kontroli ciągłości obwodu wyłączającego.

- Wymaga się zastosowanie wyłączników o trwałości mechanicznej i elektrycznej odpowiednio – 30 tysięcy przestawień mechanicznych załącz-wyłącz (ZW) oraz 30 tysięcy cykli łączeniowych ZW prądem znamionowym. Wymagany jest atest z autoryzowanego ośrodka badawczego z prób typu zastosowanego wyłącznika w rozdzielnicy SN dla udokumentowania wymagań w zakresie m.in. ww. trwałości mechanicznej i elektrycznej.

- Wymaga się, aby w napędach sprężynowych wyłączników cykl zbrojenia napędu następował automatycznie po załączeniu wyłącznika umożliwiając wykonanie szeregu wyłączenie-załączenie-wyłączenie (W-Z-W).

- Wymaga się, aby wyłącznik został wyposażony w blokadę przeciw pompowaniu.

- Wyłącznik będzie wyposażony w mechaniczny przycisk awaryjnego wyłączenia (AW).

- Wyłączniki będą umieszczone w członach wysuwnych. Człony wysuwne na ten sam prąd znamionowy będą w pełni wzajemnie wymienne. Przewidziane będą następujące pozycje członu wysuwnego: „praca”, „próba”, „wysunięty”. Położenie w każdej z pozycji będzie blokowane. Wymaga się zastosowania przegród izolacyjnych automatycznie blokujących dostęp do styków głównych w członie stałym po wysunięciu członu ruchomego w pozycję „próba”. Sterowanie lokalne będzie możliwe wyłącznie w położeniu „próba” członu ruchomego. Wyłączenie przyciskiem zewnętrznym będzie możliwe w każdej pozycji członu wysuwnego. Połączenie obwodów sterowania wyłącznika z przedziałem niskiego napięcia będzie wykonane za pomocą złącza wtykowego.

- Wymaga się, aby były zastosowane niezbędne blokady mechaniczne i elektromechaniczne, które zapobiegają omyłkowym łączeniom podczas obsługi rozdzielnicy, (np. z położenia „praca” w położenie „próba” i odwrotnie - w stanie zamkniętym wyłącznika), także położenie członu wysuwnego będzie blokowane mechanicznie oraz inne blokady (m. in. załączenia wyłącznika przy załączonym uziemniku, itp.) Blokady we wszystkich polach, w tym pomiędzy uziemnikiem i członem ruchomym, w części elektrycznej muszą być wykonane w technice analogowej tzn. muszą być odrutowane. Nie dopuszcza się w tym systemie zastosowania techniki cyfrowej. Wymaga się zastosowanie blokad kluczykowych dla zachowania pełnego bezpieczeństwa obsługi np. blokada kluczykowa uziemnika.

- Wymaga się zastosowania przekładników prądowych i napięciowych w izolacji żywicznej gwarantującej 100% wytrzymałość napięciową odpowiednią dla napięcia znamionowego rozdzielnicy SN.

- Komplet przekładników napięciowych będzie zainstalowany w polach pomiaru napięcia oraz w każdym polu zasilającym (od strony zasilania) wraz z pomiarem za pomocą przełącznika woltomierzowego. Wymaga się zainstalowania przekładników prądowych w polach zasilających dla zabezpieczenia różnicowego linii zasilających.

- Wymagane jest, aby uziemniki szybkie miały pełną zdolnością załączania na zwarcie w polach zasilających i odpływowych.

- Obwody pierwotne rozdzielnicy będą wyposażone w zaciski dla kabli suchych.

- Każde pole będzie wyposażone w ograniczniki przepięć łączeniowych.

- Obwody wtórne rozdzielnicy będą kompletnie odrutowane i kompletnie wyposażone w aparaturę zabezpieczającą, sterowniczą i pomiarową w tym m.in. analizatory parametrów pola (prąd, napięcie, moc czynna, bierna, współczynnik mocy, częstotliwość, zawartość harmonicznych), jak również wskaźniki: położenia wyłącznika, wózka, uziemnika itd.

- Zastosowane zabezpieczenie mikroprocesorowe będzie miało wprowadzone wszystkie sygnały z własnego pola (zabezpieczenia, odwzorowania, itd.).

- Wymaga się zastosowania systemu szybkiego wyłączenia zwarcia łukowego.

- Wykonawca zapewni łukoodporność wszystkich przedziałów SN w czasie co najmniej sekundy z zastosowaniem klasyfikacji IAC: AFLR wg PN-EN 62271-200:2012 lub równoważnej.

- Wszystkie pola rozdzielnic SN winny być objęte wizualizacją parametrów (prądów, napięć, mocy, stanu położenia wyłącznika).

- W rozdzielnicach będą zastosowane tylko i wyłącznie zaciski śrubowe.

- Zastosowana będzie automatyka SZR i PPZ. Autonomiczny mikroprocesorowy układ SZR/PPZ, umieszczony w osobnej szafie, o następujących cechach:

  - Przełączenia SZR: synchroniczne, quasi synchroniczne, wolne,

  - Przełączenia w cyklu SZR od skokowego obniżenia napięcia,

  - Dowolna deklaracja zasilania podstawowego rozdzielni,

  - Przełączenie w cyklu PPZ: synchroniczne, quasi synchroniczne i wolne,

  - Wyposażony w człony pomiarowe kontrolujące napięcie na szynach,

  - Przystosowany do automatyki odciążania,

  - W pełni nastawialny (z co najmniej dwoma zestawami nastaw, przełączalnymi zdalnie),

  - Wyposażony w panel sygnalizacyjny (diodowy lub LCD),

  - Wbudowany rejestrator zakłóceń, analizy sieci.

- Należy zastosować nieizolowany system szyn zbiorczych.

- Przedział szyn zbiorczych każdego pola będzie oddzielony od innych przedziałów szynowych przegrodą metalową i trzema izolatorami przepustowymi szynowymi.

- Oszynowanie będzie wykonane z miedzi.

- Listwy będą posiadały zaciski śrubowe.

- Listwy zaciskowe będą miały 30% rezerwę zacisków.

- Wszystkie pola rozdzielnicy będą wyposażone w uziemniki z odpowiednimi blokadami elektrycznymi i mechanicznymi.

- Wszystkie przewody będą posiadały oznaczniki na obu końcach.

- Wszystkie drzwi przedziałów rozdzielnicy, będą otwierane w płaszczyźnie poziomej.

- Wszystkie drzwi przedziałów rozdzielnicy, będą posiadały wzierniki.

- Dostęp do tylnej części przedziału przyłączowego, będzie możliwy przez drzwi w tylnej części rozdzielnicy.

- Rozdzielnice będą wykonane w klasie dostępności do przedziałów LSC2B wg PN-EN 62271-200:2012 lub równoważnej i będzie zapewniona możliwość pracy w jednym przedziale, w przypadku obecności napięcia w sąsiednich przedziałach i polach.

- Obsługa ruchowa rozdzielnic będzie możliwa wyłącznie przy zamkniętych drzwiach rozdzielnicy.

- Rozdzielnice będą charakteryzowały się maksymalnie uproszczoną obsługą.

- Wszystkie pola będą wyposażone w stacjonarny wskaźnik napięcia od strony przyłącza kablowego, a pola pomiaru napięcia będą miały stacjonarny wskaźnik napięcia od strony szyn zbiorczych. Rozdzielnice SN będą posiadać możliwość uziemienia szyn zbiorczych.

- Pola odpływowe i zasilające będą wyposażone w uziemniki stałe; uziemniki będą wyposażone w okno inspekcyjne. Przedziały: przyłączeniowy, członu wysuwnego oraz obwodów wtórnych mają mieć oświetlenie; każde pole będzie wyposażone w przyciski sterownicze.

- Pola rezerwowe będą w pełni odrutowane i wyposażone.

- Pomieszczenia rozdzielnic muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i norm. Ilość sprzętu wynikać będzie z projektu wykonanego przez Wykonawcę. Pomieszczenia muszą być wyposażone w szczególności w: akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 12-36 kV, uniwersalny drążek izolacyjny 20 kV, kleszcze izolacyjne 30 kV, chwytak manewrowy do 110 kV, rękawice dielektryczne 20 kV, półbuty dielektryczne 20 kV, hak ewakuacyjny do 110 kV, chodnik elektroizolacyjny, uziemiacz przenośny, ogrodzenie przenośne, pomost izolacyjny. Ponadto: tablice informacyjne, instrukcje (BHP ogólna, pierwszej pomocy, przeciwpożarowa ogólna, postępowania na wypadek pożaru, ratowania osób porażonych prądem) oraz sprzęt zabezpieczający oraz pomocniczy: hełm elektroizolacyjny, apteczka z wyposażeniem, gaśnica (do 12 kV), koc gaśniczy, wieszaki (na drążki izolacyjne, na uziemiacze, na tabliczki informacyjne), okulary ochronne, szafę na sprzęt BHP.

- W pomieszczeniach rozdzielni nie dopuszcza się instalowania szaf automatyki itp.

- Rozdzielnia zostanie wyposażona w komplet wózków do transportu wyłączników.

- Rozdzielnia zostanie wyposażona w dwa pola rezerwowe.

Rozdzielnice nN

Warunki środowiskowe pracy:

Rozdzielnice nN przewidziane będą do zabudowy wnętrzowej dla środowiskowych warunków pracy:

- min temperatura otoczenia:				+ 5°C,

- max temperatura otoczenia:				+ 40°C,

- max wilgotność:					95%,

- wysokość nad poziomem morza:			do 1000 m.

Wymagania ogólnokonstrukcyjne rozdzielnic nN:

- Wymaga się zastosowania w projekcie następujących rozdzielnic nN:

- Rozdzielnic głównych (zasilanych z transformatorów SN/nN) na napięcie pracy 400 V,

- Kompletu podrozdzielnic na napięcie pracy 400 V,

- Rozdzielnic prądu stałego 220 V DC,

- Rozdzielnic napięć gwarantowanych 400/230 V AC,

- Rozdzielnic prądu stałego 24 V DC.

- Wszystkie główne rozdzielnice nN będą wykonane w systemie wysuwnym, wolnostojące pozostałe rozdzielnice mogą być wykonane jako zwykłe szafowe. Nie dopuszcza się stosowania rozdzielnic skrzynkowych.

- Wszystkie główne wyłączniki nN będą wizualizowane w systemie DCS.

- Rozdzielnice będą wykonane jako stacjonarne, wolnostojące z izolacją powietrzną, łukochronne, modułowe, z wyodrębnionymi następującymi przedziałami w każdej szafie: szynowym, bloków funkcyjnych z wysuwnymi kasetami z aparaturą łączeniową, przyłączy zewnętrznych (przedział kablowy). Podejście kablami siłowymi i sterowniczymi będzie wprowadzone od dołu. Przedział szynowy będzie zlokalizowany poziomo w górnej części szafy.

- Moduł wysuwny będzie miał trzy położenia: praca, próba, wysunięty. Wybór rodzaju pracy będzie dokonywany pokrętłem blokowanym z mechanizmem wózka modułu wysuwnego. Moduły wysuwne wyposażone będą w wielobiegunowe złącza dla połączenia obwodów pierwotnych i wtórnych z listwą zaciskową zlokalizowaną w przedziale kablowym.

- Rozdzielnice główne nN będą dwusekcyjne połączone sprzęgłem (rezerwa utajona), każda sekcja będzie zasilana z osobnego transformatora SN/nN.

- Przedział kablowy nie będzie węższy niż 400 mm.

- Konstrukcja rozdzielnic zapewni ochronę obsługi przed skutkami łuku elektrycznego, powstałego wewnątrz obudowy dla kategorii B1 wg PN-E-05163:2002 lub równoważnej.

- W sieci 400 V stosowany będzie system TN-S. Rozdzielnice wyposażone będą w układ pięcioszynowy (L1, L2, L3, PE, N).

- Rozdzielnice będą wyposażone w aparaturę wyłączającą, zabezpieczającą, sterowniczą, pomiarową, kontrolną i sygnalizacyjną z możliwością jej wizualizacji w systemie DCS. Aparatura przekaźnikowa automatyki, przetworniki prądu i napięcia itd. zabudowane będą w osobnej szafie (tablicy) lub wolnym module rozdzielnicy.

- Sterowanie głównych rozdzielnic niskiego napięcia poprzez systemy SZR i PPZ.

- Rozdzielnica będzie posiadać podstawowo stopień ochrony IP41, natomiast po wysunięciu modułu lub otwarciu drzwi rozdzielnicy IP 20.

- Obwody wtórne pól rezerwowych będą w pełni wyposażone, a rezerwowa aparatura obwodów wtórnych będzie w pełni odrutowana do zacisków wyjściowych. Wymiary przedziału obwodów wtórnych będą tak zaprojektowane, że po umieszczeniu aparatury i listew będzie zapewniony swobodny dostęp dla wykonywania wszelkich czynności montażowych, w tym do wprowadzania przewodów.

- Połączenia zewnętrzne obwodów wtórnych będą wyprowadzone na listwy. Połączenia obwodów zewnętrznych z obwodami wewnątrz modułu wysuwnego będą wykonane przy pomocy złączy wtykowych. Dla każdego rodzaju kasety wysuwnej będzie istniała możliwość sprawdzenia obwodów wtórnych po ich wyjęciu.

- Obwody sterowania będą zasilane z wydzielonych szyn obwodów okrężnych zasilanych z rozdzielni napięć gwarantowanych, a dla pól zasilania podstawowego i rezerwowego z prądu stałego.

- Rozdzielnice będą wyposażone w niezbędny system blokad mechanicznych i elektromechanicznych, wszystkie czynności ruchowe będą wykonywane przy zamkniętych drzwiach pól rozdzielnic.

- Rozdzielnice będą miały zapewniony łatwy dostęp do zabudowanych urządzeń, a moduły wysuwne zabudowane w sposób, który będzie pozwalał na łatwy montaż i demontaż bez konieczności demontażu innych urządzeń.

- Będzie wykonany pomiar napięć na szynach zbiorczych i w polach zasilających w układzie fazowym i międzyfazowym, oraz pomiar prądu w trzech fazach wraz z przełącznikiem woltomierzowym.

- Rozwiązanie konstrukcyjne rozdzielnic musi zapewniać możliwość przeprowadzenia prób każdego pola po odłączeniu obwodów pierwotnych, przy pozostawieniu zasilania obwodów sterowniczych (możliwość sterowania w pozycji „próba” członów ruchomych).

- Blokada konstrukcyjna rozdzielnic uniemożliwi dokonanie przestawienia członu ruchomego z pozycji „praca” do pozycji „próba” i z pozycji „próba” do pozycji „praca” przy zamkniętym wyłączniku, ponadto zastosowane będą blokady: uniemożliwiające załączenie wyłącznika przyciskiem mechanicznym w pozycji „pośredniej”; uniemożliwiające załączenie wyłącznika w pozycji „praca”, gdy drzwi rozdzielnicy są otwarte; blokada przestawienia członu ruchomego z pozycji „rozłączenie” przy pomocy kłódki; przegrody izolacyjne, automatycznie blokujące dostęp do styków w członie stałym gdy wyłącznik jest w pozycji „próba” i „rozłączenie”. Wymaga się zastosowania niżej wymienionych pól rozdzielnicy z następującym wyposażeniem podstawowym:

- pola zasilające i sprzęgłowe wyposażone: w wyłączniki w pełni wysuwne, z napędem zbrojonym za pomocą silnika DC, z mechanizmem sprężynowym i przyciskiem AW oraz w aparaturę pomocniczą,

- pola odpływowe dla dużych silników będą wysuwne wyposażone w wyłączniki i aparaturę pomocniczą,

- pola odpływowe dla napędów małej mocy, wyposażone w wyłączniki samoczynne z zabezpieczeniami termicznymi i zwarciowymi, np. typu GV,

- aparatura pól silnikowych będzie przystosowana do bezpośredniego rozruchu silników kategorii AC3 (lub AC4 w przypadku konieczności zastosowania).

- Zabezpieczenia poszczególnych pól rozdzielni będą realizowane przy pomocy:

- Modułów zabezpieczeń, będących częścią wyposażenia wyłączników,

- Wyłączników samoczynnych (w szafach rozdzielczych).

- Pola silnikowe powyżej 30 kW będą zabezpieczone programowalnym zabezpieczeniem cyfrowym w układzie pośrednim.

- Zabezpieczenia głównych pól zasilających i silnikowych będą objęte centralnym systemem nadzoru.

- Wymaga się, aby pola wyłącznikowe realizowały następujące funkcje: blokady przeciw pompowaniu, zabezpieczenie od przeciążenia, zabezpieczenie zwarciowe dwustopniowe: szybkie i selektywne.

- Szczegółowe wyposażenie układu zabezpieczeń będzie uzgodnione z Zamawiającym na etapie Projektu podstawowego.

- W przypadku niezapewnienia wymaganej czułości ww. zabezpieczeń Wykonawca zastosuje dodatkowe nowoczesne układy pomocnicze.

- Wszystkie szafy rozdzielnicy będą kompletnie odrutowane i wyposażone w aparaturę zabezpieczającą, sterowniczą i pomiarową.

- Listwy zaciskowe instalowane w przedziale kablowym będą oznakowane a przewody zaopatrzone w oznaczniki. Listwy będą zawierać 30% rezerw.

- Odrutowanie będzie wykonane linką miedzianą z zaprasowanymi końcówkami z izolacją PVC na napięcie nie niższe niż 750V o przekroju 1,5 mm2, jednak obwody prądowe przekładników prądowych należy drutować przekrojem 2,5 mm2. Oznaczniki będą zakładane na obydwu końcach przewodu.

- W rozdzielnicach będą zastosowane tylko i wyłącznie zaciski śrubowe.

- Przewody N i PE będą zwarte i podłączone do ogólnego systemu uziemień.

- Wymaga się, aby szafy rozdzielcze lokalne lub obiektowe zasilały grupy odbiorników o charakterze pomocniczym w stosunku do podstawowej technologii (oświetlenie, wentylacja, urządzenia dźwigowe, gniazda wtykowe itp.).

- Wyposażenie pomieszczenia rozdzielni w kasety uziemiające posiadające odpowiednie dopuszczenia, zamontowane w oddzielnej szafie.

- Pomieszczenia rozdzielnic muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i norm. Ilość sprzętu wynikać będzie z projektu wykonanego przez Wykonawcę. Pomieszczenia muszą być wyposażone w szczególności w: akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 200-1000 V, uniwersalny drążek izolacyjny 1 kV, uchwyt do wyciągania wkładek bezpiecznikowych, hak ewakuacyjny do 1 kV, rękawice dielektryczne 2,5 kV, kalosze elektroizolacyjne do 1 kV, chodnik elektroizolacyjny, uziemiacz przenośny. Ponadto: tablice informacyjne, instrukcje (BHP ogólna, pierwszej pomocy, przeciwpożarowa ogólna, postępowania na wypadek pożaru, ratowania osób porażonych prądem) oraz sprzęt zabezpieczający oraz pomocniczy: hełm elektroizolacyjny, apteczka z wyposażeniem, gaśnica (do 12 kV), koc gaśniczy, wieszaki (na drążki izolacyjne, na uziemiacze, na tabliczki informacyjne), okulary ochronne, szafę na sprzęt BHP.

- W pomieszczeniach rozdzielni nie dopuszcza się instalowania urządzeń automatyki itp.

- Wszystkie rozdzielnie w systemie wysuwnym zostaną wyposażone w pole odpływów drobnych.

- Rozdzielnie główne maja posiadać 30% zapas miejsca na montaż dodatkowej aparatury.

- Rozdzielnie obiektowe maja posiadać 40% zapas miejsca na montaż dodatkowej aparatury.

Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice elektryczne będą wykonane z blachy pokrytej farbami proszkowymi: epoksydowymi (rozdzielnie wnętrzowe) lub poliestrowymi (rozdzielnie zewnętrzne). Będą mieć konstrukcję sztywną całkowicie zamkniętą z ryglowanymi drzwiczkami umieszczonymi z przodu. Panele lub kasety będą posiadać dostęp wyłącznie od przodu.

Obudowy rozdzielni, rozdzielni sterujących w pomieszczeniach technologicznych, w których mogą występować czynniki korozyjne muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego.

Przedziały będą łatwo dostępne dla celów obsługi. Należy zapewnić przegrody pomiędzy przedziałami gwarantujące bezpieczną obsługę dowolnego obwodu, podczas gdy pozostałe przedziały są pod napięciem.

Wszystkie zaciski lub wyposażenie pod napięciem zainstalowane na drzwiczkach przedziałowych lub pokrywach obudowy będą właściwie przysłaniane, jeśli nie są chronione za pomocą zblokowanego odłącznika. Wszelkie drzwiczki i pokrywy na zawiasach będą efektywnie uziemiane za pomocą oddzielnego przewodu.

Obudowy rozdzielnic i panele będą wyposażone w niezbędne połączenia, okablowanie, tabliczki, miedziane szyny zbiorcze. Połączenia będą wykonane z zachowaniem oznaczeń faz i właściwie uziemione.

Obudowy rozdzielnic mają zawierać wyłączniki główne oraz będą posiadać 40% zapas miejsca na montaż dodatkowej aparatury.

Rozdzielnice niskiego napięcia będą opracowane i wykonane zgodnie z Normami.

Układ zasilania gwarantowanego

Zasilaniem gwarantowanym należy objąć wszystkie odbiorniki, które muszą pracować dla bezpiecznego odstawienia układu technologicznego w przypadku zaniku napięcia z systemu elektroenergetycznego, w tym układów pomp awaryjnych, układów i systemów automatyki i zabezpieczeń, oświetlenia awaryjnego, układów i urządzeń związanych zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów oraz prowadzeniem akcji gaśniczej.

Warunki środowiskowe pracy

Wymaga się, aby układ gwarantowanego zasilania został zaprojektowany i przystosowany do pracy w warunkach wnętrzowych j.n.:

- min. temperatura otoczenia:					+5°C,

- max. temperatura otoczenia:					+40°C,

- max. wilgotność:						95%.

Wymaga się zatem, aby działał pewnie i niezawodnie w ekstremalnych warunkach środowiskowych, również bez klimatyzacji pomieszczeń układu gwarantowanego zasilania.

Normalne warunki pracy przy pracującej klimatyzacji:

- normalna temperatura pracy					+20°C,

- dopuszczalny zakres temperatury otoczenia			+10°C do 25°C,

- maksymalna wilgotność względna				do 70%.

Wymagania ogólne dla układów gwarantowanego zasilania:

Wymaga się wysokiego stopnia niezawodności i pewności zasilania wytypowanych odbiorów poprzez dobór odpowiednich urządzeń, dwutorowego zasilania urządzeń elektrycznych a także redundancję torów zasilających każdą rozdzielnicę.

Układ gwarantowanego zasilania obejmuje: baterie akumulatorów z elektrolitem płynnym, dwusekcyjną rozdzielnicę prądu stałego (przystosowaną do pracy równoległej baterii akumulatorów) z dwoma prostownikami, urządzenia UPS (przystosowane do pracy równoległej) zasilane napięciem przemiennym 400V AC z rozdzielnicy potrzeb własnych i stałym 220V DC z baterii stacyjnej, z obejściem oraz przełącznikiem statycznym, oraz rozdzielnic 230/400V AC napięcia gwarantowanego.

Wymaga się, aby zostały wykonane w 100% redundantne układy prądu stałego oraz napięcia gwarantowanego – każdy pojedynczy układ będzie zawierał oddzielną rozdzielnicę, prostowniki i baterię akumulatorów.

Nie dopuszcza się montażu baterii akumulatorów w układzie piętrowym.

W celu rozdzielenia obwodów napięć niegwarantowanych od obwodów napięć gwarantowanych, wymaga się, aby obwody napięć gwarantowanych wyróżniały się kolorystycznie; zarówno w zakresie przewodów jak i też listew zaciskowych.

Wymagania techniczne baterii akumulatorów

Wymaga się, aby pojemność baterii akumulatorów została określona na podstawie bilansu zapotrzebowania przez projektowany układ elektryczny oraz moce odbiorów procesowych, jak silniki prądu stałego i układy UPS z uwzględnieniem znamionowych i zakłóceniowych warunków pracy.

Ponadto muszą być uwzględnione następujące czynniki:

- Obliczeniowy okres braku zasilania 1 godzina,

- Utrzymywanie napięcia w granicach 110-90% Un,

- Współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający starzenie się baterii i nieodpowiednie ładowanie równy 1,25,

- Czas pracy min. 20 lat,

- Pojemność będzie określona dla min. 1-godzinnego i 10-godzinnego rozładowania,

- Akumulatory z elektrolitem płynnym.

Wymagania techniczne prostowników

Wymagania ogólne prostowników:

- prostowniki będą pokrywały zapotrzebowanie wszystkich odbiorników oraz będą zdolne do naładowania baterii po całkowitym rozładowaniu przy zachowaniu pracy ciągłej,

- prostowniki będą zdolne do naładowania baterii do nominalnej pojemności w ciągu 12 godzin po całkowitym rozładowaniu baterii, pokrywając jednocześnie bieżące zapotrzebowanie,

- w przypadku awarii prostownika jednego toru zasilania, bateria i prostownik drugiego toru zapewni zasilanie również dla toru z uszkodzonym prostownikiem,

- prostowniki zapewnią ładowanie konserwacyjne i będą wyposażone w ograniczniki prądu,

- prostowniki będą wyposażone w pełny układ kontroli i pomiarów parametrów pracy stanu prostownika i baterii z transmisją sygnałów do dedykowanego elektrycznego cyfrowego systemu sterowania i nadzoru DCS. Układ kontroli i pomiarów powinien zawierać m.in.: kontrolę temperatury, kontrolę obwodów baterii, pomiar pojemności, kontrolę izolacji itd.,

- prostowniki będą posiadały układ kompensacji temperaturowej napięcia buforowania baterii oraz układ do ograniczania prądu ładowania baterii do 0,2 pojemności znamionowej baterii,

- odłączenie baterii od prostownika nie może wpływać na napięcie wyjściowe baterii,

- prostowniki będą posiadały galwaniczne oddzielenia obwodu wejściowego i wyjściowego i będą posiadały system zapewniający eliminację zakłóceń w sieci zasilającej,

- wymagana jest budowa modułowa prostowników, moduły montowane w szafie z przeźroczystymi drzwiami – wypadnięcie z pracy jednego modułu nie może spowodować zmniejszenie wartości prądu znamionowego. Będzie możliwa wymiana modułów podczas normalnej pracy bez wpływu na napięcie wyjściowe,

- rezerwa pojemności musi uwzględniać procesy starzeniowe baterii i wynosić minimum 25%,

- minimalne wymagania techniczne dla prostowników:

    - napięcie zasilające: 				400/230/V ± 15%, 50Hz ± 2%

    - cosφ:						0,8

    - parametry na wyjściu:				220 V DC

    - sprawność:					≥ 94%

    - stabilność napięcia znamionowego:		≤ 1%

    - pulsacja napięcia znamionowego:		≤ 0,2% napięcia wyjściowego

    - współczynnik THD:	 			< 2% napięcia wyjściowego

    - stopień ochrony:				min IP40.

- Ponadto wymagany jest:

- znamionowy prąd wyjściowy sekcji głównej: In = minimum (określi Wykonawca),

- przeciążalność prądu wyjściowego In: możliwość trwałego przeciążenia do 105% In,

- izolacja galwaniczna od sieci zasilającej,

- sterowanie mikroprocesorowe zasilacza z możliwością regulacji parametrów pracy zasilacza w sposób płynny z klawiatury. Regulacja parametrów zabezpieczona kodem,

- zasilacz powinien być wyposażony w automatyczny system ładowania baterii, a po jej rozładowaniu zapewniający szybkie odzyskanie pojemności dyspozycyjnej,

- wymagana trzystopniowa charakterystyka ładowania I – stałym prądem, II – stałym napięciem (podwyższonym i buforowym), III – kryterium prądowe ustawiane w prostowniku,

- wejście w opcje zabezpieczone kodem z klawiatury oraz dodatkowo zabezpieczeniem mechanicznym wewnątrz zasilacza,

- System Automatycznego Nadzoru,

- układ z wewnętrznym pomiarem prądu,

- sygnalizacja alarmowa dwustanowa (ostrzeżenie i alarm) wyprowadzona na bezpotencjałowe styki zawierająca co najmniej następujące sygnały:

    - Awaria zasilania – brak fazy,

    - Przekroczenie maksymalnego napięcia ładowania – alarm nadnapięciowy,

    - Głębokie rozładowanie baterii – alarm podnapięciowy,

    - Rozwarcie baterii - układ pomiaru ciągłości obwodu baterii z możliwością konfigurowania, przez użytkownika przebiegu testu,

    - Przekroczenie temperatury: baterii, zasilacza,

- możliwość samodzielnego konfigurowania dodatkowych sygnałów alarmowych,

- konsola z konfigurowalnym łączem USB i RS 485,

- możliwość wyboru protokołu komunikacyjnego na łączu RS485 (IEC-103, Modbus RTU, DNP-3 lub inny) z klawiatury zasilacza,

- możliwość wyboru parametrów transmisji z klawiatury zasilacza,

- możliwość kopiowania bufora zdarzeń do pamięci zewnętrznej przez port USB,

- możliwość dodatkowych nastaw parametrów ładowania dozorowanego i ładowania samoczynnego,

- funkcja autotestu (samokontroli) urządzenia,

- możliwość odczytywania i archiwizacji wyników pomiarów i rejestrów zdarzeń z klawiatury na wyświetlaczu urządzenia,

- kompensacja termiczna z sondą do automatycznej korekcji napięcia buforowania,

- układ kontroli doziemienia zintegrowany z urządzeniem,

- kompatybilność Elektromagnetyczna – filtry przeciwzakłóceniowe na wejściu i wyjściu,

- okablowanie z możliwością przyłączania opornicy rozładowczej.

Wymagania techniczne rozdzielnic 220 V DC i 24 V DC.

Rozdzielnice 24V oraz 220V DC wykonane będą w tym samym standardzie co rozdzielnice prądu przemiennego AC a ponadto spełnione będą poniższe wymagania:

- Rozdzielnice 24V oraz 220V DC zasilane będą z prostowników i baterii akumulatorów i zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń.

- Rozdzielnica prądu stałego musi być tak wykonana, aby istniała możliwość połączenia równoległego baterii akumulatorów (przełączanie bezprzerwowe).

- Dodatkowo w układzie prądu stałego musi być wykonane podłączenie umożliwiające rozładowanie baterii w cyklach konserwacyjnych.

- Wielkość rozdzielnic i dobór aparatury rozdzielczej ustali Wykonawca w zależności od ilości odbiorów i warunków obciążeniowych.

- Bieguny „+” i „-” rozdzielni będą izolowane dla uniknięcia wzajemnego kontaktu i kontaktu z ziemią.

- Wejścia z prostownikami zabezpieczone będą wyłącznikami.

- Wyposażenie w układ kontroli stanu izolacji i lokalizacji doziemień (zawierający jednostki centralne, koncentratory, przekładniki pomiarowe zabudowane na każdym odpływie sekcji).

Wymagania techniczne UPS:

- Każdy układ składał się będzie z dwóch UPS-ów, które będą pracowały w układzie równoległym, w trybie on-line, tak skonfigurowane, by nawet w przypadku uszkodzenia i konieczności naprawy któregoś z UPS-ów nie pozbawić obiorów napięcia gwarantowanego. Każdy UPS winien być wyposażony w zewnętrzny by-pass remontowy (serwisowy). Zastosowanie zewnętrznego obejścia serwisowego jest traktowane jako ostateczność przy bardzo poważnych awariach systemu napięcia gwarantowanego, bądź przy konieczności dokonania przeglądu serwisowego. Na wyjściu układu przewidzieć zastosowanie elektronicznego by-passu.

- Każdy pojedynczy UPS będzie składał się z: prostownika, falownika, łącza DC pomiędzy prostownikiem i falownikiem (do którego przyłączone będzie również źródło prądu stałego), ręcznego by-passu, transformatora wyjściowego dla separacji galwanicznej odbiorników oraz rozdzielnic. Każdy pojedynczy UPS zapewni 100% zasilania odbiorów zasilanych z jego rozdzielni w przypadku odstawienia drugiego z układu. UPS-y będą posiadać filtry aktywne (system filtrów i ograniczników warystorowych) zapewniających eliminację zakłóceń wprowadzanych do zasilającej sieci energetycznej poniżej 3%. System powinien być odporny na przepięcia, zwarcia i inne zakłócenia mogące wystąpić w sieci zasilającej.

- System powinien spełniać wymagania w zakresie Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) określone w dyrektywach i normach europejskich.

- System powinien być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne zewnętrzne – nie przesyłać do sieci zasilającej i baterii akumulatorów oraz nie emitować do otoczenia wytwarzanych przez siebie zakłóceń (zarówno przewodzonych jak też promieniowanych).

- Wymogi wysokiej niezawodności UPS-ów powinny być zrealizowane poprzez pracę równoległą UPS-ów w układzie redundantnym n+1. UPS-y powinny być całkowicie niezależne, posiadać własne sterowanie i automatyczną synchronizację z tym, że role te mogą być pełnione przez dowolne moduły, całkowicie wymienne w czasie pracy UPS-a. Niezależnie, cały system monitorowany powinien być poprzez układ automatycznego nadzoru.

- Łącznik obejściowy (static switch) będzie kontrolował napięcie wyjściowe falownika i napięcie rezerwowe w celu automatycznego przełączania i powrotu napięcia wg nastawialnych parametrów uzgodnionych z Zamawiającym na etapie projektowania.

- System 400/230V, 50Hz będzie skutecznie uziemiony (układ TN-S).

- System będzie gwarantował utrzymanie napięcia przemiennego dla urządzeń i systemów odpowiedzialnych za bezpieczną eksploatację ITPOK.

- Wykonawca na podstawie obliczeń określi potrzeby dotyczące wymaganych mocy dla ważnych odbiorników takich jak: awaryjne oświetlenie, komputery, telekomunikacja, urządzenia bezpieczeństwa.

- Każdy z UPS-ów będzie zapewniał 100% zasilania odbiorów zasilania gwarantowanego w przypadku odstawienia drugiego z układów.

- Minimalne parametry techniczne dla UPS:

- moc znamionowa: min 150% mocy obliczeniowej przy maksymalnym obciążeniu,

- napięcie wyjściowe: 400/230V ± 2%, 50 Hz ± 0,1%,

- napięcie wejściowe: 400/230V AC ±15% 50 Hz ± 2% oraz 220 V DC,

- dopuszczalny zakres zmian napięcia baterii: 186-300V,

- dopuszczalne przeciążenia:

    - 125% obciążenia nominalnego – trwale,

    - 150% obciążenia nominalnego w czasie do 30 sekund,

    - 800% obciążenia nominalnego w czasie do 5 sekund,

- dopuszczalny poziom hałasu < 60 dB(A) na wysokości 1 m,

- czasy przełączeń oraz czasy spadku lub zaniku napięć w czasie zwarć do momentu wyłączenia wyłączników nie dłuższe niż 6ms,

- dopuszczalny współczynnik odkształcenia napięcia i prądu zasilającego THDU i THDI ≤ 2%,

- sprawność całkowita > 93%,

- Cres Factor CF: min 8,

- monitorowanie pracy zasilacza i stanu baterii,

- stopień ochrony obudowy min IP20.

- Wymagania dodatkowe:

- UPS będzie zaprojektowany na 1 godzinę zasilania przy obciążeniu znamionowym,

- Zasilanie układów UPS z baterii przewidzianych dla rozdzielnic prądu stałego ITPOK,

- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii zasilającej (178,5V/1,7V/ogniwo),

- Wymaga się systemu nadzoru pracy zespołu UPS z opcją komunikacji szeregowej (RS485).

- Pozostałe wymagania układu gwarantowanego zasilania:

- wymaga się wyposażenia w szafę przełączeniową z układem przełączania zasilania rezerwowego, w której będą dokonywane wszelkie przełączenia w układzie napięć gwarantowanych z naniesioną synoptyką sygnalizującą tory zasilania,

- w przypadku awarii obu UPS-ów wymagany czas przełączania na zasilanie z sieci rezerwowej nie był większy niż 10 ms,

- każdy z zasilaczy UPS powinien być zasilany z dwóch źródeł: zasilanie podstawowe z rozdzielni nN prądem przemiennym oraz zasilanie z baterii akumulatorów,

- obwody napięć gwarantowanych będą tak oznakowane, aby odróżniały się kolorystycznie od pozostałych obwodów.

## Układ zasilania awaryjnego – agregat prądotwórczy

Jako zasilanie awaryjne zabudowany zostanie agregat prądotwórczy. Agregat prądotwórczy będzie służył do bezpiecznego odstawienia instalacji technologicznej ITPOK w przypadku jednoczesnej utraty zasilania z lokalnej sieci i turbogeneratora ITPOK.

Rozruch agregatu będzie automatyczny przy braku napięcia. Przewidziane są niezbędne blokady uniemożliwiające równoległą pracę agregatu i zasilania z sieci. Parametry awaryjnego zasilania zostaną podane przez Wykonawcę i będą podlegać akceptacji Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego.

Wymagania dla zespołu agregatu prądotwórczego:

- Zespół składać się będzie z elementów podstawowych: silnika spalinowego, prądnicy, rozdzielnicy sterowniczej, układu zasilania paliwem, układu chłodzenia, baterią prądu stałego wyposażoną w akumulatory kwasowe,

- Silnik w wykonaniu wielocylindrowym diesla z zapłonem i wtryskiem samoczynnym, przepływowymi podgrzewaczami oraz układem sterowania, praca ciągła na pełną moc znamionową zespołu,

- Prądnica utrzymująca stabilne napięcie (400 V; 50 Hz) gotowa do przejęcia obciążenia do 15 sekund od momentu rozruchu, współczynnik mocy na poziomie 0,8,

- Rozdzielnica sterownicza wyposażona w: wyłącznik mocy w członie wyjściowym prądnicy, aparaturę kontrolno-sterującą (woltomierze, amperomierze, mierniki częstotliwości, watomierze, przełączniki pozycyjne, przekaźniki sterujące),

- Układ zasilania paliwem ze zbiornikiem głównym i instalacją rurową oraz pompową do tankowania,

- Cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa,

- Zespół baterii prądu stałego z akumulatorami kwasowymi o napięciu pracy 24 V DC zabudowany solidnie wzdłuż ramy konstrukcyjnej,

- Zamknięty układ chłodzenia wykorzystujący czynnik chłodzący, pompę obiegową i wentylator,

- Sterowanie prędkością obrotową przy zastosowaniu cyfrowego regulatora obrotów,

- Rozruch zespołu przy zastosowaniu rozrusznika osiowego odłączanego po wystąpieniu pracy normalnej,

- Układ sieci pracy zespołu prądotwórczego: TN,

- Możliwość wizualizacji i wyprowadzenia sygnałów do systemu DCS – stanów ostrzegawczych: niski poziom paliwa, wzrost ciśnienia oleju, wzrost temperatury czynnika chłodzącego, niska wartość napięcia stałego akumulatorów (sygnały wyprowadzone na listwę zaciskową sterowania) oraz wartości pomiarowych z agregatu takich jak napięcia, prądy, moce itp.,

- Układ kabli sterowniczych niskiego napięcia o izolacji PVC z miedzianymi żyłami zbrojonymi trwale i solidnie zainstalowany do konstrukcji zespołu,

- Układ antywibracyjny w postaci ograniczników i sprężystych zamocowań uniemożliwiający ewentualne przesunięcie zespołu,

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prób wszystkich elementów wchodzących w skład zespołu oraz jego uruchomienie, po czym przekaże zamawiającemu wyniki tych działań. Działanie zespołu należy sprawdzić zarówno w warunkach pracy normalnej przy pełnym obciążeniu (co najmniej 4-godzinna autonomia), jak i w warunkach awaryjnych (1-godzinna praca przy przeciążeniu do 110 % mocy znamionowej generatora),

- Agregat powinien posiadać swój zbiornik paliwa o pojemności umożliwiającej pracę nie krótszą niż przez 8 h przy pełnym obciążeniu mocą elektryczną przy jednoczesnym założeniu bezpiecznego wyłączenia całej instalacji technologicznej ITPOK w tym czasie.

Wymagania dla silników elektrycznych

Wymagania ogólne

Poniższe wymagania dla silników elektrycznych przeznaczonych dla ITPOK należy traktować jako dodatkowe w stosunku do istniejących norm.

- Silniki będą przeznaczone do długotrwałej, bezprzerwowej pracy w różnych warunkach ruchowych, takich jak rozruchy, SZR, przełączanie zasilania rozdzielni potrzeb własnych, wahania napięcia. Wszystkie silniki będą dobrane pod względem wytrzymałości napięciowej izolacji co najmniej na 200% napięcia znamionowego. Dodatkowo budowa silnika musi być dobrana odpowiednio do warunków klimatycznych panujących w miejscu instalacji.

- Silniki muszą być zdolne do normalnej pracy w zakresie częstotliwości 47,5÷52,5Hz w zakresie napięć roboczych 0,8-1,1Un.

- Wszystkie silniki będą dobrane na moc o min 10-20% wyższą od mocy wynikającej z obliczeń elektrycznych.

- Wszystkie silniki o mocy znamionowej w zakresie 0,75-375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3 lub odpowiadać klasie sprawności IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym regulowanej prędkości obrotowej.

- Silniki będą wykonane jako indukcyjne, zwarte, dostosowane do bezpośredniego rozruchu a silniki zasilane poprzez przemienniki częstotliwości mogą być w wykonaniu specjalnym. Silniki mają być zasilanie napięciem 400 V (każde odstępstwo musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego).

- Żywotność silnika będzie wynosić minimum 20 lat. Wymaga się, aby silnik bez uszkodzeń wytrzymywał co najmniej 5000 rozruchów.

- Silnik będzie dostosowany do przeciążeń wynikających z charakteru pracy napędzanego urządzenia, bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury dla danej klasy izolacji.

- W zależności od miejsca instalacji silniki muszą być wyposażone w grzałki antykondensacyjne lub poprzez odpowiednią funkcję przemiennika zasilającego.

Układy regulacji prędkości obrotowej napędów

Do regulacji prędkości obrotowej silników nie dopuszcza się stosowania przemienników zintegrowanych z silnikami.

Wszystkie przemienniki należy instalować w pomieszczeniach zapewniających właściwe warunki klimatyczne.

Minimalne wymagania dla przemienników częstotliwości:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie zasilania | 400 V |
| 3 | Przeciążalność | 110% przez 1 minutę raz na 10 minut |
| 4 | Rodzaj obudowy | kompaktowa do montażu na ścianie |
| 5 | Stopień ochrony | IP21 |
| 6 | Zabezpieczenie kart elektroniki | Lakierowane karty elektroniki |
| 7 | Dławik w obwodzie wejściowym | Dławik wejściowy AC |
| 8 | Filtr wejściowy | - Zintegrowany filtr przeciwzakłóceniowy kategoria C2 |
| 9 | Panel operatorski przemiennika | - z alfanumerycznym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD – wszystkie komunikaty i opisy parametrów w języku polskim - umożliwiający konfiguracje przemiennika - umożliwiający jednoczesne monitorowanie trzech wielkości - posiadający zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę parametrów - umożliwiający kopiowanie parametrów |
| 10 | Zabezpieczenia własne przemiennika | - nadnapięciowe - podnapięciowe - nadprądowe - kontrola faz wejściowych - zbyt niska temperatura przemiennika - zbyt wysoka temperatura przemiennika - kontrola zasilania – samoczynne wyłączenie przy zaniku fazy napięcia wyjściowego - zwarcie doziemne - zabezpieczenie przed niedociążeniem - utyk silnika |
| 11 | Zasilanie obwodów sterowania | Możliwość zasilania obwodów sterowania z zewnętrznego, pomocniczego źródła, podtrzymującego działanie panelu, sterowania i kart komunikacyjnych |
| 12 | Podstawowe wejścia i wyjścia sterujące (programowalne) | 6 wejść cyfrowych, 3 wyjścia przekaźnikowe, 2 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe, 1 wejście PTC, standardowo wbudowane złącze RJ 45 do komunikacji z protokołem Modbus TCP |
| 13 | Rozbudowa przemiennika | Możliwość rozbudowy o kolejne wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe oraz protokół komunikacji |
| 14 | Pamięć przemiennika | Możliwość przechowywania minimum do 30 usterek w kolejności, w jakiej się pojawiły. W historii usterek zostają zachowane wartości co najmniej 10 parametrów pracy z chwili wystąpienia usterki. Możliwość odczytu licznika energii pobranej przez napęd poprzez Modbus TCP |
| 15 | Automatyczny restart | Funkcja automatycznego wznawiania pracy przemiennika po wystąpieniu usterki. Programowalny rodzaj usterki po jakim może nastąpić restart. |
| 16 | Łagodny rozruch | Tak |
| 17 | Lotny start | Tak |
| 18 | Oprogramowanie | Oprogramowanie diagnostyczno-monitorujące do komputera klasy PC, umożliwiające: - odczyt parametrów przemiennika i zmianę ich wartości, - zachowanie parametrów w pliku - monitorowanie sygnałów w postaci graficznej (trendy przynajmniej 8 sygnałów jednocześnie) |

Zabezpieczenia silników

Silniki elektryczne mają być zabezpieczone przy pomocy wyłączników silnikowych z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem nadprądowym. Przy wyższych mocach zalecane jest zabezpieczenie przy pomocy specjalizowanych przekaźników elektronicznych.

Przekaźniki zabezpieczające będą spełniać wymagania odpowiednich Norm Polskich.

Przekaźniki będą właściwie dobrane do stałego napięcia pracy występującego w obwodzie pomocniczym i będą posiadać styki wyjściowe przystosowane do obsługi wyłączników mechanicznych oraz systemów alarmowych i pomiarowych.

Tam, gdzie jest to wymagane silniki będą posiadać wbudowane wyłączniki termiczne lub termistory z przekaźnikiem ochronnym działającym na stycznik obwodu (zabezpieczenie termobimetalowe).

Zabezpieczenie termistorowe w silnikach posiadających wewnętrzne zabezpieczenia termiczne będzie blokować możliwość ponownego automatycznego uruchomienia silnika wskutek spadku temperatury. Przekaźniki termiczne będą mieć kompensację temperatury otoczenia oraz urządzenia do ręcznego resetowania urządzenia.

Dobór filtrów i kompensatorów

Wymaga się, aby wszelkie urządzenia ITPOK powodujące odkształcenia napięcia oraz przedostawanie się do sieci przesyłowej wyższych harmonicznych zostały wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające typu filtry, kompensatory, zgodnie ze standardami OSD i spełniały wymagania dotyczące jakości energii określone prawem i wymaganiami OSD. Dodatkowo w przypadku występowania urządzeń generujących znaczne ilości mocy biernej takich jak silniki, napędy, zasilacze itd. należy zastosować kompensację mocy grupową włączoną do rozdzielnicy, z której te urządzenia są zasilane.

Układy zabezpieczeń, pomiarów i nadzoru

Wymagania ogólne

- Wymaga się, aby: wszystkie zespoły zabezpieczeń były wykonane w postaci nowoczesnych cyfrowych zespołów zabezpieczeniowych, które będą się komunikowały z dedykowanym elektrycznym cyfrowym systemem sterowania i nadzoru DCS.

- Wymaga się, aby przestrzegana była zasada rezerwowania się zabezpieczeń poprzez zastosowanie odpowiednich nastaw i funkcji, tak by dany element układu był zabezpieczony bezpośrednio przez najbliższe zabezpieczenie i pośrednio przez zabezpieczenia umieszczone wyżej w hierarchii zasilania.

- Dystrybucja nastaw będzie odpowiednio dobrana zapewniając odpowiednią czułość, niezawodność i selektywność działania.

- Zabezpieczenie w polu zasilającym rozdzielni będzie rezerwowało zabezpieczenia pól odpływowych.

- Dla podstawowych elementów układu elektrycznego jak generator, transformatory, będzie stosowana rezerwacja zabezpieczeń w postaci drugiego kompletu niezależnych zabezpieczeń, reagujących na te same zakłócenia, zasilanych z różnych rdzeni przekładników prądowych i napięciowych, z różnych obwodów prądu stałego i działających na odrębne cewki wyłączników.

- Układy zabezpieczeń będą realizować dodatkowo funkcje pomiarów, sygnalizacji i rejestracji jak:

- sygnalizację działania poszczególnych członów zabezpieczenia; identyfikację uszkodzonej fazy,

- rejestrację czasu zadziałania,

- rejestrację czasu wyłączania,

- rejestrację wartości prądów i napięć w poszczególnych fazach podczas działania zabezpieczenia,

- samokontrolę wewnętrzną i sygnalizację niesprawności np. braku napięcia pomocniczego,

- kontrolę ciągłości obwodów wyłączających,

- pomiar prądów i napięć poszczególnych faz, oraz pomiar mocy czynnej i biernej,

- diagnostykę stanu wyłącznika (scałkowana liczba łączeń i prądów).

- Zapewniona będzie możliwość zdalnego odczytu w/w informacji, jak również zdalnego korygowania nastawień zabezpieczeń. Konfiguracja i zmiany nastaw mogą być wykonywane podczas ruchu urządzenia, bez wpływu na jego aktualne nastawy i sposób działania.

- Wykonawca dokona obliczeń niezbędnych do wykonania nastaw zabezpieczeń oraz obliczenia wymaganych wartości liczb przetężeniowych przekładników prądowych, z uwzględnieniem stanów przejściowych i składowej nieokresowej prądu zwarcia. Powyższe będzie skoordynowane z zabezpieczeniami sieci i zaakceptowane przez OSD oraz uzgodnione z Zamawiającym.

Wymagania w zakresie blokad

- Wymaga się, aby system blokad łączników SN i nN gwarantował bezpieczną eksploatację urządzeń, jak też zapewniał właściwą sekwencję dokonywania czynności łączeniowych i musi być wykonany połączeniami elektrycznymi drutowymi (hard wire),

- Należy dostarczyć kompletny system mechanicznych i elektrycznych blokad oraz urządzeń ochronnych dla całej instalacji elektrycznej, gwarantujący bezpieczną i nieprzerwaną pracę obiektu. Blokady mają za zadanie zapewnić:

  - Bezpieczeństwo personelu zatrudnionego przy obsłudze i konserwacji obiektu,

  - Właściwą sekwencję działania podczas uruchamiania i wyłączania obiektu,

  - Bezpieczeństwo obiektu w czasie normalnej pracy oraz w sytuacjach awaryjnych.

- Blokady mają działać prewencyjnie a nie korekcyjnie. Wykonawca odpowiada za przygotowanie schematu blokad wraz z diagramem łączeń do akceptacji przez Zamawiającego.

- W zakresie całego ITPOK nie dopuszcza się stosowania bezpieczników topikowych poza pojedynczymi przypadkami wcześniej uzgodnionymi z Zamawiającym.

Wymagania dla pomieszczeń ruchu elektrycznego

- Pomieszczenia dla układu wzbudzenia, sterowników obiektowych, indywidualnych oraz dla przemienników częstotliwości będą spełniały wymagania jak dla rozdzielni oraz określone poniżej.

- Pomieszczenia ze sterownikami obiektowymi, indywidualnymi – nie dopuszcza się lokalizacji takich pomieszczeń w rejonach dużego zapylenia i wysokich temperatur. Pomieszczenia takie muszą być wyposażone w zamknięty układ klimatyzacji utrzymujący temperaturę w zakresie 15-20°C (pozostałe wymagania jak dla rozdzielni i pomieszczeń automatyki).

- Przemienniki częstotliwości do napędów regulowanych będą umieszczane w pomieszczeniach klimatyzowanych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczanie pojedynczych przemienników w pomieszczeniach rozdzielni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Instalacje elektryczne pomocnicze i oświetleniowe

Osprzęt instalacyjny

- Instalacja gniazd wtykowych jest przeznaczona do zasilania urządzeń i narzędzi remontowych. Obowiązuje system TN-S.

- Zasilanie będzie się odbywać z podrozdzielnic nN zasilanych z głównej rozdzielni nN (dopuszcza się więcej niż jedną rozdzielnię główną dla różnych obszarów technologicznych).

- Rozmieszczenie gniazd powinno zapewnić zasilanie urządzeń, co najmniej na każdej z głównych kondygnacji wszystkich budynków ITPOK.

- Gniazda siłowe będą grupowane w skrzynkowe zestawy remontowe, wykonane jako rozdzielnice do zabudowy stacjonarnej, naścienne, zamykane na zamek przemysłowy. Obudowy z tworzywa sztucznego samogasnącego, podczas palenia niewydzielającego toksycznych gazów, odporne na promieniowanie UV. Dodatkowo zestawy zostaną wyposażone w lokalne zabezpieczenia gniazd.

- Zostaną zastosowane następujące rodzaje gniazd w zestawach remontowych:

- 3f + N +–PE, 400V - 63A,

- 3f + N +–PE, 400V - 32A,

- 1f + N +–PE, 230V - 16A – min. 4 szt.

- Zestawy gniazd trójfazowych będą wyposażone w rozłączniki, umożliwiające wsunięcie i wysunięcie wtyczki w stanie beznapięciowym.

- Rozmieszczenie skrzynkowych zestawów remontowych powinno zapewnić zasilanie urządzeń, co najmniej na każdej z głównych kondygnacji wszystkich budynków ITPOK tak, aby zasilanie kablowe urządzenia nie przekraczało długości 15 m.

- W rejonach o szczególnym zagrożeniu stosowane będą zestawy zawierające transformatory separacyjne 230/230 V lub 230/24 V.

- Należy stosować zabezpieczające wyłączniki różnicowoprądowe do zabezpieczania obwodów końcowych przyłączonych do gniazd.

- Gniazda należy montować tak, aby jedno gniazdo wypadało na każde 5 m2 powierzchni pomieszczenia lub w odległości co 10 m na korytarzach.

- W pokojach przeznaczonych dla systemu DCS należy zainstalować wystarczającą liczbę gniazd z odpowiednimi filtrami przeciwzakłóceniowymi, tak, aby zapewnić zasilanie dla całego wyposażenia dostarczanego w ramach Umowy z zapasem 50%.

- Typ zastosowanego osprzętu elektroinstalacyjnego w szczególności gniazd wtykowych i łączników należy dostosować do wymagań pomieszczenia, w którym zostanie zastosowany. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnianie odpowiednie klasy szczelności oraz odporności na specyficzne warunki środowiskowe np. działanie UV, zagrożenie wybuchem itp.

- W pomieszczeniach technicznych o podwyższonym wpływie środowiskowym lub eksploatacyjnym należy stosować osprzęt natynkowy o podwyższonej wytrzymałości i szczelności. W pozostałych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie osprzętu podtynkowego.

Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe będą kompletne ze źródłami światła oraz wszelkimi wspornikami, zawieszeniami, przewodami elastycznymi lub szynoprzewodami, wieszakami i wtykami.

Standardowe oprawy będą posiadać dwa punkty mocowania. Oprawy lamp zwisających będą w pełni izolowane, będą posiadać zaciski do linek, będą odpowiednie do montażu na listwach lub ścianach, wszystkie o podobnej budowie. Wszystkie lampy będą dawać światło o temperaturze barwowej w zakresie 4500K a 5000K. W pomieszczeniach biurowych, nastawniach i pomieszczeniach dyspozycji źródła światła muszą dawać światło o temperaturze barwowej 4000K. Wykonawca dostarcza i instaluje źródła światła w całości opraw występujących w Instalacji i odpowiada za wymianę wszystkich spalonych źródeł do chwili odbioru instalacji przez Zamawiającego.

Do oświetlenia podstawowego obiektów technologicznych kubaturowych i budynków pomocniczych należy zaprojektować i wykonać oświetlenie za pomocą lamp LED w odpowiednich dla warunków pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, w klasie nie gorszej niż IP54.

Do oświetlenia stref zagrożonych wybuchem należy stosować lampy o stopniu szczelności do stref zagrożonych wybuchem IP 66 EX.

W pomieszczeniach wewnętrznych dopuszcza się stosowanie tylko opraw z ledowymi źródłami światła.

W ramach oświetlenia podstawowego należy wykonać oświetlenie komunikacyjne.

Wykonawca zaprojektuje i wykona układ kompensacji mocy biernej.

Poziomy natężenia oświetlenia

Wszystkie obiekty będą posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła, zgodnie z ich przeznaczeniem. Projekt wykonawczy przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego będzie posiadać stosowne wyliczenia natężenia światła dla wszystkich pomieszczeń. Projekt techniczny będzie bazować na najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych źródłach światła.

Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciągach komunikacyjnych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 lub równoważnej.

Sterowanie oświetlenia, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i częstotliwości jego użytkowania, będzie się odbywać ręcznie lub automatycznie. Automatyczne sterowanie będzie realizowane za pomocą wyłącznika zmierzchowego lub czujników obecności.

Tam, gdzie zachodzi taka potrzeba należy stosować dodatkowe oświetlenie miejscowe stanowisk pracy.

Oświetlenie zewnętrzne

Układ komunikacyjny należy oświetlić za pomocą opraw oświetleniowych z lampami sodowymi. Oprawy powinny posiadać klosze z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. Oprawy należy montować na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Słupy ze względów eksploatacyjnych nie powinny być wyższe niż 10 m. Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw na ścianach budynku. Do montażu na słupach i ścianach należy używać wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo. Natężenie światła na drogach i chodnikach powinno spełniać Polskie Normy. Sterowanie oświetleniem należy realizować z dedykowanej rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego wyposażonej w sterownik z funkcjami zegara astronomicznego, czujnika natężenia oświetlenia naturalnego oraz możliwością sterowania i komunikacji.

Oświetlenie awaryjne

Należy zapewnić bezobsługowe oświetlenie awaryjne gwarantujące bezpieczne przejście, ucieczkę i wyjście z budynków, konstrukcji, klatek schodowych w przypadku przerwy w zasilaniu. Dodatkowo minimum 10% opraw zainstalowanych w obszarach produkcyjnych będzie działać jako oświetlenie awaryjne. Oprawy takie będą równomiernie rozłożone na danym obszarze. W pomieszczeniach rozdzielnic i pokojach sterowania 30% opraw oświetleniowych będzie oświetleniem awaryjnym. Będą one działać bezobsługowo i zapewniać oświetlenie przez okres trzech godzin. Jeżeli będzie to wymagane przepisami BHP i ppoż. przewiduje się również instalacje kierunkowego oświetlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oświetlenia awaryjnego będą posiadały świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej lub równoważne.

Oświetlenie awaryjne powinno posiadać funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie automatycznego testu.

Instalacje odgromowe i uziemiające

Instalacja uziemienia

Ramy metalowe całego osprzętu elektrycznego oraz osprzętu z nim związanego, nieosłonięte stalowe elementy konstrukcji budynków, metalowe obudowy i osłony, wsporniki, drzwi i jakiekolwiek elementy metalowe nieużywane do przewodzenia prądu będą efektywnie stale uziemione. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby elementy ruchome były uziemione w każdej pozycji np. wózek wyłącznika, drzwiczki szafek lub podstacji. Należy stosować odpowiednie połączenia elastyczne w celu zapewnienia ciągłości uziemienia każdej i w każdej części ruchomej.

W każdym systemie uziemienia w każdej sekcji zasilania lub instalacji w budynku, do której są podłączone wszystkie główne przewody uziemiające, sondy uziemiające, uziemienia punktów zerowych, szyny uziemiające tablicy rozdzielczej, uziemienia ram, gniazda elektrod itd. należy zapewnić główną szynę uziemienia. Połączenia powinny być łatwo dostępne dla celów testowania.

Uziemienie oraz ekwipotencjalne przewodniki łączeniowe każdej instalacji uziemiającej będą pracować w systemie pierścieniowym lub radialnym i posiadać właściwie dobrane parametry odpowiednie do maksymalnych prądów zwarciowych oraz minimalny przekrój w głównym systemie uziemienia 25 mm2.

System uziemienia należy wykonywać zgodnie z Polskimi przepisami.

Sieć uziemień będzie obejmować wszystkie realizowane obiekty i będzie wzajemnie połączona.

Główny kontur uziemień zostanie wykonany jako uziom powierzchniowy z ocynkowanego płaskownika stalowego FeZn o przekroju nie mniejszym niż 40x4mm lub linki miedzianej o równoważnym przekroju. Do siatki tej przyłączone zostaną zbrojenia fundamentów, uziomy fundamentowe, uziomy otokowe, konstrukcje stalowe budynków, podpory estakad, zbiorniki stalowe, rurociągi, konstrukcje stalowe tras kablowych itd. oraz instalacje odgromowe budynków.

Wymagana oporność siatki uziemień <1Ω.

Instalacja odgromowa

Wszystkie konstrukcje i budynki będą wyposażone w zabezpieczenie odgromowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów. Każda konstrukcja będzie wyposażona w jeden lub więcej odgromników zainstalowanych w najwyższym punkcie.

Przewody instalacji odgromowej będą prowadzone maksymalnie prosto bez ostrych załamań. Generalnie instalacja będzie odpowiadać wymogom jak dla instalacji uziemiających.

Wykonawca zapewnia wykonanie instalacji odgromowej i przepięciowej w każdym obszarze instalacji, gdzie istnieje taka potrzeba, tak aby uzyskać właściwe zabezpieczenie całości instalacji, zgodnie z wymogami Polskich Norm. Powinno to obejmować odłączanie i automatyczny powrót do pracy wszelkich elementów systemu narażonych na wysokie prądy udarowe. System odgromowy należy dobierać tak, aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę obwodów zabezpieczanych, np. napięcie na zaciskach powinno możliwie najmniej odbiegać od tego występującego w normalnych warunkach działania.

Zwody instalacji zostaną poprowadzone możliwie prosto, z uniknięciem ostrych zagięć.

Typ oraz wykonanie zespołu zabezpieczenia odgromowego powinno być uzgodnione z Zamawiającym.

Linie kablowe SN i nN

Instalacje kablowe

- Instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i automatyki) będzie spełniać wymagania: PN-IEC 60364 oraz PN-EN 45510-2-9:2009 lub norm równoważnych. W budynkach kable zostaną rozprowadzone w pomieszczeniach kablowych, tunelach oraz w szybach kablowych. Nie dopuszcza się prowadzenia kabli na konstrukcjach wsporczych w pomieszczeniach otwartych. Poza budynkami trasy kablowe będą prowadzone w tunelach, kanałach kablowych (nie dopuszcza się układania kabli bezpośrednio w ziemi za wyjątkiem pojedynczych kabli np. oświetlenie terenu). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie kabli na estakadach.

- Dla pomieszczeń o podwyższonej temperaturze pracy kable i osprzęt będzie dobrany do temperatury o 50% powyżej maksymalnej temperatury otoczenia.

- Kable prowadzone na obiekcie będą zabezpieczone przed uszkodzeniami wynikającymi z warunków pracy, z uwzględnieniem zagrożeń ze strony prac remontowych urządzeń technologicznych (udary mechaniczne związane z demontażem i przemieszczaniem dużych i ciężkich elementów, prac spawalniczych itd.), główne trasy kablowe będą prowadzone w ciągach komunikacyjnych.

- Przepusty kablowe w ścianach i stropach wykonane będą z prefabrykowanych elementów (kształtek z tworzyw sztucznych lub metalowych) atestowanych pod względem ppoż. i umożliwiających łatwy montaż dodatkowych kabli oraz demontaż kabli już zamontowanych w rezerwowych kanałach przepustowych – minimum 20% otworów w każdym przepuście.

- Na trasach kablowych zostanie wykonany 20% zapas drabinek kablowych przewidzianych do późniejszego wykorzystania.

- Nie dopuszcza się prowadzenia kabli sterowniczych i zasilających na tych samych drabinkach.

- Zmiany kierunków tras będą wykonywane wyłącznie przy użyciu gotowych, prefabrykowanych elementów.

- Wszystkie kable będą mocowane za pomocą uchwytów kablowych kompatybilnych do konstrukcji stałych. Nie dopuszcza się stosowania opasek kablowych z tworzywa sztucznego.

- Trasy kablowe w budynkach będą mocowane do konstrukcji stalowych ocynkowanych.

- Wykonawca zapewni pełne wyposażenie tras kablowych w niezbędne elementy jak:

- wsporniki,

- drabinki,

- łuki,

- blaszane kanały,

- przepusty przez ściany i stropy,

- uszczelnienia przepustów,

- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.

- Pionowe odległości między półkami kabli elektroenergetycznych będą nie mniejsze niż 250mm, a dla kabli sygnalizacyjnych nie mniejsze niż 150mm.

- Odległości poziome między kablami elektroenergetycznymi nie będą mniejsze niż średnica większego kabla.

- Kable sygnalizacyjne mogą być układane obok siebie. Nie będzie stosowane wielowarstwowe układanie kabli sygnalizacyjnych.

- Odpowiednie odległości od rurociągów i konstrukcji uziemionych będą zachowane wg PN-IEC 60364-1:2010 oraz PN-EN 45510-2-9:2009 lub norm równoważnych.

- Kable wychodzące poza tunele i kanały będą zabezpieczone do wysokości 2,5m od posadzki stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem zapobiegającym mechanicznemu uszkodzeniu kabli.

Ochrona przeciwpożarowa kabli

- Wykonawca zapewni pasywne zabezpieczenia tras kablowych takie jak:

      - przegrody ogniowe w tunelach i kanałach kablowych,

      - przegrody ogniowe w szybach pionowych na każdym poziomie obsługi,

      - uszczelnienia przejść kabli przez ściany i stropy.

- Materiały zabezpieczeń pasywnych będą miały atest odporności ogniowej min. 120-minutowej oraz certyfikaty dopuszczenia na rynek polski.

- Wymagane jest zastosowanie instalacji sygnalizacji pożaru w wydzielonych kanałach kablowych.

Dobór kabli i ich oznakowanie

- Wszystkie zastosowane kable będą z żyłami miedzianymi.

- Nie dopuszcza się łączenia kabli.

- Oznaczniki kablowe.

Wszystkie kable będą wyraźnie oznaczone oznacznikami przymocowanymi do kabla na trasie na początku i końcu oraz w miejscach zmiany trasy – przed i za przepustami. Oznaczniki będą wykonane jako grawerowane i będą zamocowane taśmami stalowymi – nie dopuszcza się pasków z tworzywa sztucznego.

Pomieszczenia kablowe, tunele i kanały kablowe

- Nie dopuszcza się prowadzenia kabli bezpośrednio w ziemi w obrębie poszczególnych obiektów technologicznych ITPOK.

- Pomieszczenia kablowe, tunele i kanały kablowe będą mieć ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych – żelbetowe lub betonowe, dopuszcza się w przypadku ścian, które nie stykają się z gruntem murowanych i otynkowanych, dno tuneli i kanałów o konstrukcji żelbetowej.

- Pomieszczenia, tunele i kanały kablowe będą stanowić wydzieloną strefę pożarową.

- Tunele i kanały kablowe należy podzielić na strefy ogniowe.

- Przejścia kabli przez ściany pomieszczeń, tuneli i kanałów będą wykonane w przepustach rurowych w sposób zabezpieczający przed ewentualnym napływem wody z zewnątrz i uszczelnione materiałem zapewniającym odpowiednią odporność ogniową.

- W pomieszczeniach i tunelach kablowych przechodnich wysokość minimalna będzie wynosić 2,2 m (dopuszczalne miejscowe obniżenia do 2,0 m na długości 0,5 m) i minimalna szerokość przejścia 0,8 m (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest miejscowe przewężenie do 0,6 m na długości 0,5 m).

- Pomieszczenia i tunele kablowe będą posiadały co najmniej dwa wyjścia zamykane drzwiami o odporności ogniowej, wyposażonymi w zamki antypaniczne.

- Drzwi będą wyposażone w system zamków energetycznych do pomieszczeń ruchu elektrycznego, uzgodniony z Zamawiającym.

- Przykrycie kanałów będzie niepalne i zabezpieczające przed przedostaniem się do wnętrza kanału zanieczyszczeń i wody. Wskazane jest, aby możliwe było odkrycie odcinka kanału na całej jego długości.

- Konstrukcja pomieszczeń kablowych, tuneli i kanałów kablowych będzie zabezpieczać przed przedostawaniem się drobnych zwierząt, jak np. ptaki, nietoperze, gryzonie.

- Pomieszczenia i tunele kablowe będą wyposażone w stałe oświetlenie elektryczne oraz oświetlenie ewakuacyjne.

- Pomieszczenia, tunele i kanały kablowe będą zabezpieczone przed zalaniem przez wody gruntowe, opadowe, a także pochodzące z awarii instalacji wodnej lub akcji gaśniczej. W tym celu dno, ściany i znajdujące się w nich przepusty oraz strop powinny posiadać odpowiednią wodoszczelność. Krawędź kanału kablowego zewnętrznego, prowadzonego po otwartym terenie, będzie prowadzona 10 cm powyżej poziomu terenu.

- System usuwania wody na wypadek przedostania się jej do pomieszczenia, tunelu lub kanału będzie uwzględniał wodę z akcji gaśniczej.

- Nie dopuszcza się bezpośredniego połączenia odwodnień kanałów kablowych z kanalizacją deszczową. Odprowadzenie wody będzie realizowane tłocznie do kanalizacji deszczowej, za pomocą pomp zatapialnych zabudowanych w kanałach pracujących automatycznie.

- Pomieszczenia i tunele kablowe będą posiadać wentylację naturalną lub wymuszoną.

- Wykończenia pomieszczeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie dotyczącym standardów wykończenia pomieszczeń.

Pomosty kablowe

Pomosty kablowe będą spełniać następujące wymagania:

- Pomosty kablowe (estakady) – ich konstrukcja będzie prowadzona na wysokości uwzględniającej wymagania odnoszące się do dróg transportowych oraz dróg pożarowych.

- W miejscach przecięcia trasy pomostu z drogami, podpory pomostów (słupy) należy sytuować w miejscach poza skrajnią drogową i odpowiednio zabezpieczyć od uderzeń pojazdów lub uwzględnić siłę uderzenia w obliczeniach pomostu zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.

- Pomost musi mieć wytrzymałość przystosowaną do obciążeń zewnętrznych stałych i zmiennych przewidzianych w polskich normach.

- Pomost będzie mieć co najmniej dwa wejścia wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami.

- Chodnik pomostu będzie wykonany z ocynkowanych stalowych kratek pomostowych (o ile nie jest to sprzeczne z innymi szczegółowymi wymaganiami).

- Kable prowadzone na pomoście będą zabezpieczone przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi i promieniowaniem silnych źródeł ciepła.

- Metalowa konstrukcja pomostu będzie uziemiona.

Szynoprzewody

Połączenia między transformatorami SN/nN a rozdzielniami nN mają być wykonane szynoprzewodami miedzianymi lub w uzasadnionych przypadkach kablem za zgodą Zamawiającego.