Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.10 – Gwarantowane Parametry Techniczne

Spis treści

1.	Zakres gwarancji	3

2.	Gwarancje ogólne	3

3.	Podział Gwarantowanych Parametrów Technicznych	4

4.	Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A	5

4.1.	Emisje do powietrza z linii termicznego przekształcania odpadów	5

4.2.	Temperatura i czas przebywania spalin w komorze dopalania kotła odzysknicowego	5

4.3.	Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych i strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych	6

4.4.	Poziom hałasu w środowisku i na stanowisku pracy	6

4.5.	Moc elektryczna podczas pracy w pełnej kondensacji	8

4.6.	Moc elektryczna podczas pracy w pełnej kogeneracji	8

4.7.	Moc cieplna podczas pracy w pełnej kogeneracji	8

4.8.	Wydajność Instalacji	8

4.9.	Parametry wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy	8

5.	Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B	9

5.1.	Dyspozycyjność Instalacji	9

5.2.	Zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne ITPOK	9

5.3.	Trwałość rusztu	9

5.4.	Trwałość wymurówki	10

5.5.	Trwałość rękawów filtra tkaninowego	10

Zakres gwarancji

Gwarancje dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych obejmują kompletną Instalację ze wszelkimi układami wchodzącymi w jej skład.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje przy tym:

- Dotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

- Spełnienie wszystkich wymagań, warunków i zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm, pozwoleń dotyczących Przedmiotu Umowy.

- Zapewnienie wysokiej dyspozycyjności i ciągłości eksploatacji poza planowymi okresami remontowymi.

- Dokumentację projektową zgodną z Umową, przepisami prawa, dokumentami referencyjnymi BREF (BAT Reference Notes), obowiązującymi konkluzjami BAT lub innymi przepisami lub regulacjami, z których wynikają najlepsze dostępne techniki dotyczące budowy i eksploatacji Instalacji (niezależnie od tego częścią jakiego porządku prawnego będą nowe konkluzje BAT lub inne przepisy lub regulacje – polskiego czy europejskiego), normami, pozwoleniami, standardami projektowania i budowy.

- Zapewnienie nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych, zgodnie z Umową, warunkami Oferty, przepisami prawa, dokumentami referencyjnymi BREF (BAT Reference Notes), obowiązującymi konkluzjami BAT lub innymi przepisami lub regulacjami, z których wynikają najlepsze dostępne techniki dotyczące budowy i eksploatacji Instalacji (niezależnie od tego częścią jakiego porządku prawnego będą nowe konkluzje BAT lub inne przepisy lub regulacje – polskiego czy europejskiego), normami, pozwoleniami, standardami projektowania i budowy.

- Zapewnienie wymaganej jakości.

- Zapewnienie kompletności Instalacji, zgodnie z Umową, warunkami Oferty, przepisami prawa, dokumentami referencyjnymi BREF (BAT Reference Notes), obowiązującymi konkluzjami BAT lub innymi przepisami lub regulacjami, z których wynikają najlepsze dostępne techniki dotyczące budowy i eksploatacji Instalacji (niezależnie od tego częścią jakiego porządku prawnego będą nowe konkluzje BAT lub inne przepisy lub regulacje – polskiego czy europejskiego), normami, pozwoleniami, standardami projektowania i budowy.

- Projekt, budowę, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i ruch próbny Instalacji.

- Zapewnienie wymaganej kontroli projektowania, budowy, montażu i eksploatacji.

Gwarancje ogólne

      - ITPOK ma posiadać możliwość pracy w trybie pełnej kogeneracji, jak również w kondensacji.

      - Wykonawca gwarantuje, że wszystkie elementy Instalacji będą wolne od wad w zakresie przeznaczenia, rozwiązań projektowych, materiałowych i wykonania oraz gwarantuje możliwość prawidłowej pracy Instalacji w okresie eksploatacji.

      - Wykonawca gwarantuje, że prace projektowe, roboty budowlane, dostawy, roboty montażowe i wszystkie inne prace objęte Umową będą wykonane w sposób fachowy, zgodnie z Umową, Ofertą, pozwoleniami, przepisami Prawa i przyjętymi standardami projektowania i budowy. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wszystkich prac nieodpowiadających wymienionym wyżej wymogom i standardom realizacji prac.

      - Dostarczone w ramach Umowy urządzenia, materiały budowlane będą nowe oraz będą posiadać legalizację, certyfikaty, atesty i dokumentację techniczną dopuszczającą do stosowania na terenie Polski.

      - Wykonawca gwarantuje, że jego personel oraz personel podwykonawców będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia wymagane przepisami prawa obowiązującego w miejscu realizacji, dla realizacji wszelkich prac wynikających z Umowy.

      - Wykonawca odpowiada za jakość wykonania przedmiotu Umowy, w tym zgodność z wymaganiami technicznymi zawartymi w Umowie. Wykonawca zapewnia, że przyjęte rozwiązania techniczne ITPOK gwarantują ich prawidłowe funkcjonowanie.

      - Wykonawca gwarantuje, że trwałość urządzeń będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

      - Wykonawca gwarantuje, że zużycie mediów i reagentów będzie nie większe niż deklarowane przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy.

      - Wykonawca gwarantuje poprawną pracę i dotrzymanie parametrów Instalacji w dalszej części dokumentu przy następującym warunku – w kotle odzysknicowym będą spalane Paliwa (Paliwo podstawowe, Paliwo pomocnicze – lekki olej opałowy) o parametrach określonych w Rozdziale 2.16 PFU.

      - Wykonawca dotrzyma wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych niezależnie od stopnia zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła.

      - Wykonawca dotrzyma wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych w całym zakresie obciążeń kotła odzyskowego.

      - Wykonawca dotrzyma wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych w całym zakresie temperatur i wilgotności powietrza dla miasta Koszalin określonych w Rozdziale 2.0 PFU.

      - Pomiary jakości wody zasilającej, pary, wody zdemineralizowanej, zdekarbonizowanej, surowej oraz kondensatu będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, w uzasadnionych przypadkach również dopuszcza się stosowanie procedur badawczych stosowanych w akredytowanych laboratoriach.

      - Do oceny dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B będą wykorzystane krzywe korekcyjne opracowane przez Wykonawcę. Krzywe korekcyjne będą uwzględniać wpływ wszelkich niezbędnych wielkości niezależnych od Wykonawcy. Krzywe będą uwzględniały wpływ tych wielkości zarówno na pogorszenie, jak i na polepszenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie wszelkich niezbędnych krzywych korekcyjnych. Krzywe korekcyjne obowiązują po ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Szczegółową procedurę wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych opracuje Wykonawca. Procedura będzie wiążąca dla Stron po jej akceptacji przez Zamawiającego.

Podział Gwarantowanych Parametrów Technicznych

- Gwarantowane Parametry Techniczne podzielono na dwie grupy:

- Grupa A – parametry gwarantowane bezwzględnie,

- Grupa B – parametry gwarantowane, obwarowane karami umownymi.

- Dotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych sprawdzane będzie podczas:

- Pomiarów parametrów gwarantowanych przeprowadzonych podczas Ruchu Próbnego 720 Godzinnego, w zakresie parametrów Grupy A, warunkujących między innymi podpisanie protokołu odbioru końcowego ITPOK,

- Pomiarów parametrów gwarantowanych przeprowadzonych podczas Ruchu Próbnego 720 Godzinnego w zakresie parametrów Grupy B, lecz z wyłączeniem dyspozycyjności Instalacji, trwałości rusztu i wymurówki kotła. Nominalna przepustowość Instalacji roczna zostanie sprawdzona w zakresie miesiąca (30 dni x 90 Mg/d = 2700 Mg/30 dni),

- Weryfikacji gwarancji Wykonawcy po roku eksploatacji w zakresie dyspozycyjności Instalacji,

- Weryfikacji gwarancji Wykonawcy po 8 000 godzinach eksploatacji w zakresie trwałości: rusztu, wymurówki, rękawów filtra tkaninowego.

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A

Zamawiający nie dopuszcza niedotrzymania któregokolwiek z wymienionych poniżej parametrów. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę jednej naprawy i wykonanie powtórnych pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych. W przypadku niedotrzymania gwarantowanej wartości parametrów przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Emisje do powietrza z linii termicznego przekształcania odpadów

Wykonawca gwarantuje bezwzględnie nieprzekraczanie poziomów emisji zanieczyszczeń z linii termicznego przekształcania odpadów do atmosfery, określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 r. poz. 1860) oraz obowiązującej Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/2010 z dnia 12.11.2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą w odniesieniu do spalania odpadów lub wynikających z Pozwolenia Zintegrowanego oraz z obowiązujących przepisów prawa w chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ITPOK, jeżeli te przepisy prawa będą bardziej restrykcyjne od określonych w ww. dokumentach. Limity emisji z linii termicznego przekształcania odpadów będą dotrzymane w całym zakresie obciążeń kotła odzyskowego. Pomiary wielkości emisji dokonywane będą zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706) oraz obowiązującej Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/2010 z dnia 12.11.2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 312) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Temperatura i czas przebywania spalin w komorze dopalania kotła odzysknicowego

Wykonawca gwarantuje zapewnienie prowadzenia procesu spalania w kotle zgodnie z zapisami §2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r., poz. 108), tj. m.in. aby temperatura gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona w pobliżu wewnętrznej ściany komory dopalania lub w innym reprezentatywnym punkcie kotła odzyskowego, w strefie po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C.

Wykonawca gwarantuje również spełnienie innych wymagań zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych i strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych

Wykonawca gwarantuje, że odpady zostaną przekształcone w stopniu wymaganym zapisami §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r., poz. 108).

Gwarantowane parametry całkowitej zawartości węgla organicznego oraz straty przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych zgodnie z tabelą poniżej:

| Parametr | Jednostka | Wartość* |
| --- | --- | --- |
| Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych | % suchej masy | < 3 |
| Strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych | % suchej masy | < 5 |

*Maksymalne wartości zawartości niespalonego węgla w popiele oraz straty prażenia nie przekroczą wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz., 108)

Zamawiający wymaga, by przy dokumentowaniu wypełnienia gwarantowanych wartości przy ocenie jakości produktów spalania odpadów, dla warunku dotyczącego zawartości węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych lub udziału części palnych w tych produktach spalania wartości wielkości gwarantowanych, wyznaczać według procedur przewidzianych w normach – odpowiednio:

- PN-EN 14899:2006 „Charakteryzowanie odpadów - Pobieranie próbek materiałów -Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek”,

- PN-EN 15936:2022-07 „Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu”,

- PN-EN 15935:2022-01 „Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -Oznaczanie strat podczas prażenia”

lub normach równoważnych do ww.

Poziom hałasu w środowisku i na stanowisku pracy

Należy spełnić wymagania ochrony środowiska przed hałasem na granicy terenów podlegających ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112):

| Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - Tereny zabudowy zagrodowej - Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe - Tereny mieszkaniowo-usługowe | 55 | 45 |

Zamawiający wymaga, aby przy dokumentowaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wykorzystywać referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku według Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706).

W kwestii zachowania dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku pracy należy stosować się do wymienionego niżej rozporządzenia oraz polskich norm:

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 1286 z późn. zm.);

- PN-N-01307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów lub równoważnej.

Zamawiający wymaga, by w pomieszczeniach ITPOK, w których konieczne jest stałe przebywanie personelu obsługi, zachowane zostały warunki ochrony przeciwhałasowej według wymagań określonych w normie PN-92/M-35200 – Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych – punkt 5, tabela pozycje 2, 3 i 5 lub w równoważnej.

Wykonawca gwarantuje, że poziom dźwięku urządzeń, definiowany jako uśredniony poziom dźwięku na powierzchni pomiarowej w odległości 1 m od badanego Urządzenia, zmierzony podczas normalnej pracy urządzenia z maksymalnym obciążeniem, po skorygowaniu ze względu na poziom tła akustycznego pochodzącego od urządzeń nie należących do Instalacji, będzie niższy niż 85 dB(A). Obliczenie średniego poziomu dźwięku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki uwzględniające hałas tła, będą przeprowadzone zgodnie normami:

- PN-EN ISO 3744:2011 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.

- PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.

lub równoważnymi do ww.

Gwarancja obejmuje wszystkie Urządzenia i elementy wchodzące w zakres Instalacji.

Moc elektryczna podczas pracy w pełnej kondensacji

Gwarantowana wytwarzana moc elektryczna brutto Instalacji podczas pracy w pełnej kondensacji:

| Parametr | Jednostka | Wartość wymagana - minimalna |
| --- | --- | --- |
| Moc elektryczna brutto w pełnej kondensacji* | MWe | 3,0 |
| * zmierzona na zaciskach generatora turbozespołu, w nominalnym punkcie pracy kotła (MCR) i temperaturze powietrza zewnętrznego +15°C |  |  |

Moc elektryczna podczas pracy w pełnej kogeneracji

Gwarantowana wytwarzana moc elektryczna brutto Instalacji podczas pracy w pełnej kogeneracji:

| Parametr | Jednostka | Wartość wymagana – minimalna |
| --- | --- | --- |
| Moc elektryczna brutto w pełnej kogeneracji* | MWe | 2,0 |
| * zmierzona na zaciskach generatora turbozespołu, w nominalnym punkcie pracy kotła (MCR), przy temperaturze powietrza zewnętrznego -15°C i odpowiadających jej parametrach sieci ciepłowniczej zgodnie z Tabelą Regulacyjną oraz mocy 7,0 MWt |  |  |

Moc cieplna podczas pracy w pełnej kogeneracji

Gwarantowana wytwarzana moc cieplna brutto Instalacji podczas pracy w pełnej kogeneracji:

| Parametr | Jednostka | Wartość wymagana – minimalna |
| --- | --- | --- |
| Moc cieplna brutto w pełnej kogeneracji* | MWt | 7,0 |

* w nominalnym punkcie pracy kotła (MCR), temperaturze powietrza zewnętrznego -15° C i odpowiadających jej parametrach sieci ciepłowniczej zgodnie z Tabelą Regulacyjną.

Wydajność Instalacji

Gwarantowana nominalna wydajność Instalacji

| Parametr | Jednostka | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| Nominalna wydajność Instalacji roczna | Mg/rok | 30 000 |
| Nominalna wydajność Instalacji dobowa | Mg/d | 90 |
| Nominalna wydajność Instalacji godzinowa | Mg/h | 3,75 |

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie i dotrzymanie przez ITPOK w sposób trwały wydajności spalania odpadów przy wartości opałowej wynikającej z wykresu spalania (Rozdział 2.3 PFU). Wydajność termicznego przekształcania odpadów liczona będzie jako średnia godzinowa z 2 h ciągłej pracy podczas trwania Ruchu Próbnego 720 Godzinnego.

Parametry wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy

Wykonawca gwarantuje, że z Instalacji będzie prowadzone uzupełnienie zładu wodnego miejskiej sieci ciepłowniczej wodą spełniającą wymagania według normy PN-85/C-04601 lub równoważnej.

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B

Dyspozycyjność Instalacji

Gwarantowana dyspozycyjność Instalacji:

| Parametr | Jednostka | Wartość wymagana - minimalna |
| --- | --- | --- |
| Dyspozycyjność Instalacji w ciągu pierwszego roku eksploatacji | h | 8 000 |

Instalacja jest dyspozycyjna, gdy wytwarza lub jest w stanie pełnej gotowości do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Gwarantowana dyspozycyjność Instalacji liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego ITPOK. Zostanie ona zweryfikowana na koniec ww. okresu eksploatacji przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzona stosownym protokołem.

Zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne ITPOK

Gwarantowane maksymalne zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne ITPOK:

| Parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna – maksymalna |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne ITPOK* | % | 25 |
| * zapotrzebowanie na energię elektryczną na eksploatacyjne potrzeby własne podczas pracy w kondensacji, w nominalnym punkcie pracy kotła (MCR) i temperaturze powietrza zewnętrznego +15°C, jako stosunek różnicy energii elektrycznej wytworzonej na zaciskach generatora turbozespołu i energii elektrycznej wyprowadzonej z ITPOK do sieci elektroenergetycznej do energii elektrycznej wytworzonej na zaciskach generatora turbozespołu |  |  |

Gwarantowane zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne liczone będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego ITPOK. Zostanie ono zweryfikowana na koniec 8 000 godzin eksploatacji przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzone stosownym protokołem.

Trwałość rusztu

Gwarantowana trwałość rusztu:

| Parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna – maksymalna |
| --- | --- | --- |
| Ilość wymienionych rusztowin po 8 000 godzin eksploatacji | % całkowitej powierzchni rusztowin | 3 |

Jako podstawę do decyzji o konieczności wymiany rusztowiny na nową uznaje się ocenę Zamawiającego, że jej stan techniczny nie będzie gwarantował prawidłowej pracy rusztu kotła przez czas kolejnego okresu międzyprzeglądowego.

Zamiana rusztowin miejscami pomiędzy strefami rusztu o różnym obciążeniu cieplnym nie jest traktowana jako wymiana rusztowin.

Miarodajną do oceny wypełnienia warunków jest sumaryczna powierzchnia wymienionych rusztowin, liczona jako % całkowitej powierzchni rusztowin.

Gwarantowana trwałość rusztu liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego ITPOK. Zostanie ona zweryfikowana na koniec ww. okresu eksploatacji przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzona stosownym protokołem.

Trwałość wymurówki

Gwarantowana trwałość wymurówki kotła odzyskowego:

| Parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna – maksymalna |
| --- | --- | --- |
| Stopień zużycia wymurówki w komorze spalania po 8 000 godzin eksploatacji | % całkowitej powierzchni w komorze spalania | 7 |
| Stopień zużycia wymurówki w komorze dopalania po 8 000 godzin eksploatacji | % całkowitej powierzchni w komorze dopalania | 4 |

Jako umowne rozgraniczenie powierzchni komory spalania (paleniska) i powierzchni komory dopalania należy przyjąć linię pierwszego wprowadzenia powietrza wtórnego. Jako kryterium do oceny trwałości wymurówki (konieczności wymiany fragmentu powierzchni) przyjmuje się ocenę Zamawiającego, że wskazane fragmenty powierzchni wymurówki nie będą mogły już spełniać swoich funkcji przez czas kolejnego okresu międzyprzeglądowego.

Gwarantowana trwałość wymurówki liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego ITPOK. Zostanie ona zweryfikowana na koniec ww. okresu eksploatacji przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzona stosownym protokołem.

Trwałość rękawów filtra tkaninowego

Gwarantowana trwałość rękawów filtra tkaninowego w instalacji oczyszczania spalin:

| Parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna – maksymalna |
| --- | --- | --- |
| Ilość wymienionych rękawów filtra tkaninowego w okresie 8 000 godzin eksploatacji | % ilości | 0 |

Gwarantowana trwałość rękawów filtra tkaninowego liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego ITPOK. Zostanie ona zweryfikowana na koniec ww. okresu eksploatacji przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzona stosownym protokołem.

Jako podstawę do decyzji o konieczności wymiany rękawa filtracyjnego na nowy uznaje się ocenę Zamawiającego, że jej stan techniczny nie będzie gwarantował prawidłowej pracy filtra tkaninowego przez czas kolejnego okresu międzyprzeglądowego.