Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.5 – Architektura i konstrukcja

Spis treści:

1.	Wymagania ogólne w zakresie robót ogólnobudowlanych	7

1.1.	Podstawowe założenia i wymagania	7

1.1.1.	Estetyka obiektów kubaturowych	7

1.1.2.	Trwałość projektowanych konstrukcji	7

1.1.3.	Funkcja i zgodność ze sztuką budowlaną i przepisami Prawa	7

1.1.4.	Wyposażenie techniczne budynków	8

1.1.5.	Komunikacja, dostęp do obsługi i konserwacji	8

1.1.6.	Wymagania akustyczne dla pomieszczeń	9

1.1.7.	Poziom drgań	11

1.1.8.	Warunki Ochrony Pożarowej	11

1.2.	Ogólne rozwiązania architektoniczno-budowlane	11

1.2.1.	Uwagi ogólne	11

1.2.2.	Fundamenty obiektów budowlanych	11

1.2.3.	Fundamenty Urządzeń	12

1.2.4.	Konstrukcje nadziemne	12

1.2.5.	Konstrukcje podziemne – tunele, kanały, komory i zbiorniki	14

1.2.6.	Przegrody budowlane	14

1.2.7.	Stolarka	17

1.2.8.	Komunikacja i transport w obiektach budowlanych	19

1.2.9.	Izolacje w obiektach budowlanych	21

1.2.10.	Ochrona przeciwpożarowa	22

1.2.11.	Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych – nie gorsze niż poniżej opisane:	24

1.2.12.	Wyposażenie alpinistyczne, dostępność elementów konstrukcyjnych ITPOK	24

2.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dla architektury i konstrukcji	25

2.1.	PORTIERNIA	25

2.1.1.	Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu	25

2.1.2.	Zatrudnienie	25

2.1.3.	Elementy konstrukcyjne	25

2.1.4.	Elementy wykończeniowe	25

2.1.5.	Wyposażenie instalacyjne	26

2.2.	HALA ROZŁADUNKOWA	27

2.2.1.	Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu	27

2.2.2.	Zatrudnienie	27

2.2.3.	Elementy konstrukcyjne	27

2.2.4.	Elementy wykończeniowe	28

2.2.5.	Wyposażenie instalacyjne	29

2.3.	HALA BUNKRA	29

2.3.1.	Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu	29

2.3.2.	Zatrudnienie	30

2.3.3.	Elementy konstrukcyjne	30

2.3.4.	Elementy wykończeniowe	31

2.3.5.	Wyposażenie instalacyjne	33

2.4.	HALA KOTŁA, INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN, MASZYNOWNIA (HALA PROCESOWA)	33

2.4.1.	KOTŁOWNIA Z INSTALACJĄ OCZYSZCZANIA SPALIN (KOTŁOWNIA Z IOS)	33

2.4.2.	MASZYNOWNIA	36

2.5.	BUDYNEK ELEKTRYCZNY	38

2.5.1.	Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu	38

2.5.2.	Zatrudnienie	38

2.5.3.	Elementy konstrukcyjne	38

2.5.4.	Elementy wykończeniowe	39

2.5.5.	Wyposażenie instalacyjne	41

2.6.	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY	41

2.6.1.	Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu	41

2.6.2.	Zatrudnienie	42

2.6.3.	Elementy konstrukcyjne	42

2.6.4.	Elementy wykończeniowe	42

2.6.5.	Wyposażenie instalacyjne	44

2.7.	BUDYNEK OBSŁUGOWY – STEROWNIA	44

2.7.1.	Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu	44

2.7.2.	Zatrudnienie	44

2.7.3.	Elementy konstrukcyjne	44

2.7.4.	Elementy wykończeniowe	45

2.7.5.	Wyposażenie instalacyjne	46

2.8.	STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)	46

2.8.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	46

2.8.2.	Zatrudnienie	47

2.8.3.	Elementy konstrukcyjne	47

2.8.4.	Elementy wykończeniowe	47

2.8.5.	Wyposażenie instalacyjne	48

2.9.	SPRĘŻARKOWNIA	48

2.9.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	48

2.9.2.	Zatrudnienie	49

2.9.3.	Elementy konstrukcyjne	49

2.9.4.	Elementy wykończeniowe	49

2.9.5.	Wyposażenie instalacyjne	50

2.10.	HALA SEZONOWANIA ŻUŻLA	50

2.10.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	50

2.10.2.	Zatrudnienie	50

2.10.3.	Elementy konstrukcyjne	51

2.10.4.	Elementy wykończeniowe	51

2.10.5.	Wyposażenie instalacyjne	52

2.11.	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (WARSZTAT)	52

2.11.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	52

2.11.2.	Zatrudnienie	52

2.11.3.	Elementy konstrukcyjne	52

2.11.4.	Elementy wykończeniowe	52

2.11.5.	Wyposażenie instalacyjne	54

2.12.	MAGAZYN	54

2.12.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	54

2.12.2.	Zatrudnienie	54

2.12.3.	Elementy konstrukcyjne	54

2.12.4.	Elementy wykończeniowe	55

2.12.5.	Wyposażenie instalacyjne	56

2.13.	GARAŻ	56

2.13.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	56

2.13.2.	Zatrudnienie	56

2.13.3.	Elementy konstrukcyjne	57

2.13.4.	Elementy wykończeniowe	57

2.13.5.	Wyposażenie instalacyjne	58

2.14.	POMPOWNIA PPOŻ.	58

2.14.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	58

2.14.2.	Zatrudnienie	59

2.14.3.	Elementy konstrukcyjne	59

2.14.4.	Wyposażenie instalacyjne	59

2.15.	ZBIORNIK WODY PPOŻ.	59

2.15.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	59

2.15.2.	Elementy konstrukcyjne	59

2.15.3.	Wyposażenie instalacyjne	60

2.16.	ESTAKADA PRZENOŚNIKA ŻUŻLA	60

2.16.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	60

2.16.2.	Elementy konstrukcyjne	60

2.17.	BRAMKA DOZYMETRYCZNA	60

2.17.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	60

2.17.2.	Elementy konstrukcyjne	61

2.18.	WAGA WJAZDOWA	61

2.18.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	61

2.18.2.	Zatrudnienie	61

2.18.3.	Elementy konstrukcyjne	61

2.19.	WAGA WYJAZDOWA	62

2.19.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	62

2.19.2.	Elementy konstrukcyjne	62

2.20.	POLE TRANSFORMATORA BLOKOWEGO	62

2.20.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	62

2.20.2.	Zatrudnienie	62

2.20.3.	Elementy konstrukcyjne	62

2.21.	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	62

2.21.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	62

2.21.2.	Zatrudnienie	62

2.21.3.	Elementy konstrukcyjne	63

2.22.	STACJA TANKOWANIA MASZYN MOBILNYCH	63

2.22.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	63

2.23.	ZBIORNIK I POMPA OLEJU OPAŁOWEGO	63

2.23.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	63

2.23.2.	Elementy konstrukcyjne	63

2.24.	CHŁODNIA WENTYLATOROWA	63

2.24.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	63

2.24.2.	Elementy konstrukcyjne	64

2.25.	SILOS POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁA	64

2.25.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	64

2.25.2.	Elementy konstrukcyjne	64

2.26.	SILOS PYŁU Z INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN	64

2.26.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	64

2.26.2.	Elementy konstrukcyjne	64

2.27.	KOMIN (EMITOR E1)	65

2.27.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	65

2.27.2.	Elementy konstrukcyjne	65

2.28.	WYŚWIETLACZ EMISJI DO POWIETRZA	65

2.28.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	65

2.28.2.	Elementy konstrukcyjne	65

2.29.	KOTŁOWNIA POMOCNICZA	66

2.29.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	66

2.29.2.	Zatrudnienie	66

2.29.3.	Elementy konstrukcyjne	66

2.29.4.	Wyposażenie instalacyjne	66

2.30.	BUDYNEK PRZYŁĄCZENIA ITPOK DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ	67

2.30.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	67

2.30.2.	Zatrudnienie	67

2.30.3.	Elementy konstrukcyjne	67

2.30.4.	Wyposażenie instalacyjne	67

2.31.	MYJNIA KÓŁ	67

2.31.1.	Funkcja i charakterystyka obiektu	67

2.31.2.	Elementy konstrukcyjne	68

2.31.3.	Wyposażenie instalacyjne	68

2.32.	OGRODZENIE	68

2.32.1.	Opis ogrodzenia systemowego	68

2.32.2.	Charakterystyka ogrodzeń zewnętrznych stalowych	69

3.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	69

3.1.	Wykaz stosowanych norm	69

3.2.	Pomocnicze Standardy techniczne – wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz rozdzielni WN i SN	70

3.3.	Wykaz obowiązujących aktów prawnych i wykonawczych:	72

Wymagania ogólne w zakresie robót ogólnobudowlanych

Podstawowe założenia i wymagania

Estetyka obiektów kubaturowych

Wykonawca w ramach umowy wykona projekt budowlany oraz zapewni osiągnięcie wysokiego standardu projektowanych rozwiązań, z estetycznymi detalami, nowoczesnymi i funkcjonalnymi wnętrzami, w zgodzie z ergonomią, przepisami bezpiecznego użytkowania i ochrony przeciwpożarowej.

Na etapie projektowania Wykonawca uzgadniał będzie na bieżąco z Zamawiającym wszelkie elementy wpływające na estetykę obiektu, m.in.: kolorystykę ścian, elewacji, płytek i okładzin ściennych, posadzek i wykładzin, miejsce umieszczenia i wygląd logo na elewacji, aranżację pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Trwałość projektowanych konstrukcji

Projektowana trwałość konstrukcji budowlanych i budynków to nie mniej niż 40 lat.

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji ITPOK mają być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe (przez co rozumie się trwałość nie krótszą, niż okres amortyzacji obiektu budowlanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm.) i wymagające minimum konserwacji.

Elementy konstrukcyjne budynków oraz obiekty inżynierskie mają mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat, wynikającą z okresu planowanej amortyzacji, ustalonego na podstawie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm.).

Projekty konstrukcji będą uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji Instalacji, takie jak: wahania poziomów wód gruntowych, gwałtowne zjawiska pogodowe (np. wichury, trąby powietrzne i krótkotrwałe intensywne opady, w tym opady śniegu, ekstremalne temperatury i szybkie zmiany temperatury zewnętrznej). Konstrukcja dachów ma aby zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby nie było konieczne ich odśnieżanie w przypadku gwałtownych opadów śniegu.

Elementy konstrukcji, które będą miały kontakt z agresywnym środowiskiem będą zabezpieczone przed korozją stosownie do agresywności tego środowiska.

Funkcja i zgodność ze sztuką budowlaną i przepisami Prawa

Obiekty budowlane będą dostosowane do pełnionej funkcji, dostosowane do szczegółowych wymagań architektonicznych, a także odpowiadać poziomem jakościowym rozwiązaniom stosowanym aktualnie w dziedzinie budownictwa energetycznego. Obiekty budowlane i instalacje z nimi związane będą spełniać wymagania obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz wydanych do niego przepisów wykonawczych, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP oraz Norm, w których zawarto wymagania odnoszące się do obiektów budowlanych. Ponadto cały obiekt, wraz z instalacjami technologicznymi, spełniać będzie wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) zgodnej z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów.

Obiekty budowlane zostaną zaprojektowane i wykonane bez błędów projektowych a prace budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz najnowszym stanem techniki.

Wyposażenie techniczne budynków

Obiekty budowlane będą posiadały kompletne instalacje, w szczególności: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, teletechniczne i inne instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów (np. instalacje ppoż., SSP itd.). Instalacje będą zapewniać wymagane przepisami warunki pracy ludzi oraz warunki właściwej eksploatacji urządzeń, zachowanie czystości oraz wymagany przepisami Prawa poziom ochrony przeciwpożarowej.

Komunikacja, dostęp do obsługi i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć w dogodne ciągi komunikacyjne, schody, podesty i pomosty robocze. Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do magazynowania części zamiennych lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych (np. wciągarek).

W przypadku zaworów i klap z własnym napędem (serwozaworów) należy przewidzieć dostęp umożliwiający ręczne uruchamianie (otwieranie i zamykanie), a także wizualne wskaźniki położenia zaworu i klapy.

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość wymiany.

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi będą dostępne poprzez system przejść, pomostów i podestów. Tam, gdzie będzie to możliwe należy zastosować schody, w przeciwnym wypadku dopuszcza się zastosowanie drabin montowanych na stałe, unikając konieczności wielokrotnego korzystania ze schodów lub drabin przy przemieszczaniu się w obrębie jednej kondygnacji. Nośność podestów powinna być zgodna z normami i uwzględniać obciążenie montażowe, obciążenie serwisowe (urządzenia i materiały), a w miejscach usytuowanych na drogach komunikacyjnych – obciążenie tłumem ludzi.

Zabudowa w hali procesowej, stalowa konstrukcja pomostów i podestów komunikacyjnych zostanie zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby:

- poziomy robocze odpowiadały kondygnacjom hali,

- kategorycznie unikać konieczności stosowania zróżnicowanych poziomów na ciągach komunikacyjnych na głównych poziomach roboczych (w szczególności w rejonie kotła), wymagających wykonania kilku stopni w ciągu komunikacyjnym,

- co najmniej na dwóch poziomach roboczych możliwe było obejście kotła dookoła,

- zapewnić możliwość bezproblemowego dojścia do kluczowych instalacji i urządzeń, bez konieczności wielokrotnego wchodzenia lub schodzenia na inną kondygnację,

- w środku hali procesowej należy zaprojektować i wykonać luk transportowy (luki transportowe) wyposażony(-e) w odpowiednie urządzenie(-a) dźwigowe, zgodnie z informacją w punkcie g poniżej, umożliwiający pionowy transport części zamiennych, materiałów pomocniczych, narzędzi, elementów wymagających wymian bądź naprawy, rusztowań itp.,

- do konstrukcji tej umocowane były niezbędne dźwignice technologiczne, zgodnie z wymaganiami ogólnymi przedstawionymi w Rozdziale 2.3 PFU,

- luk transportowy należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby możliwe było wykorzystywanie w nim suwnicy technologicznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi przedstawionymi w Rozdziale 2.3 PFU.

Podesty będą wyłożone zabezpieczonymi antykorozyjnie kratami pomostowymi lub blachami ryflowanymi (łezkowymi), stopnie schodów wykonane z ocynkowanych ogniowo krat pomostowych. Przy podestach na obrzeżach należy stosować blachy krawężnikowe (bortnice) wys. 15 cm. Stopnie drabin należy zastosować w wykonaniu antypoślizgowym. Drabiny lub klamry trwale zamocowane do konstrukcji budynków będą zaopatrzone w obręcze ochronne (kabłąki), poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi.

Konstrukcje stalowe wykonać z profili stalowych o połączeniach montażowych skręcanych, zabezpieczanych przeciwkorozyjnie w taki sam sposób, jak łączone nimi elementy konstrukcji. Spawanie na budowie jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach.

W projektach wykonawczych należy uwzględnić wymagania norm w zakresie światła dziennego.

Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów BHP.

Wymagania akustyczne dla pomieszczeń

Emisja hałasu z projektowanej Instalacji, związanego z pracą urządzeń mechanicznych oraz transportem do i po terenie zakładu jest szczegółowo opisana i przedstawiona w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie", stanowiącym Załącznik 1.1 do PFU.

Strefy o podwyższonym poziomie hałasu należy oznaczyć i podać dopuszczalny czas przebywania osób w danej strefie.

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Dopuszczalne wartości poziomu hałasu są wyrażone wskaźnikami odpowiednio dla pory dziennej LAeq D i pory nocnej LAeq N. Wartości dopuszczalne zależą od rodzaju źródła hałasu, charakteru terenów narażonych na jego oddziaływanie oraz od pory doby.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przedsięwzięcia klasyfikowany jest jako tereny obiektów przemysłowych, dla którego dopuszczalne poziomy hałasu nie są określone.

W przeprowadzonej analizie wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego przedstawiono zasięg oddziaływania izofon o następującym poziomie dźwięku:

- 50 i 55 dB - w porze dziennej, tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- 40 i 45 dB - w porze nocnej, tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Powyższe poziomy zostały ustalone jak dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

W fazie eksploatacji, aby zadbać o zdrowie pracowników, zarządca obiektu musi również spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1247). Rozporządzenie to określa najwyższe dopuszczalne natężenia hałasu, wyrażone poprzez poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia czasu pracy. Według powyższego rozporządzenia dopuszczalne wartości hałasu ze względu na ochronę słuchu osób zatrudnionych w zakładzie nie mogą przekraczać LAeq=85 dB. Wykonawca w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym tak dobierze maszyny i urządzenia, aby powyższa wartość nie została przekroczona i nie powodowała warunków szkodliwych dla zdrowia ludzi w miejscu pracy.

Źródła stacjonarne (wszechkierunkowe):

- wylot spalin z komina ITPOK o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA= 75 dB,

Wylot spalin znajdować się będzie na wysokości ok. 30 m,

- Wylot powietrza z kolumny dezodoryzacyjnej o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA= 75 dB, Wylot powietrza znajdować się będzie na wysokości ok. 22 m,

- Wylot powietrza z wentylacji hali sezonowania żużli i popiołów o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA= 65 dB. Wylot powietrza znajdować się będzie na wysokości ok. 15 m,

- Dodatkowe źródło emisji hałasu stanowić będzie awaryjny agregat prądotwórczy, którego moc akustyczna wynosić będzie ok. 97 dB. W normalnych warunkach eksploatacyjnych agregat ten będzie wyłączony. Agregat uruchamiany będzie jedynie w celu podtrzymania jego dobrego stanu technicznego, przyjęto zatem, że agregat ten może pracować przez 0,5 h pory dziennej. Na podstawie powyższych założeń wyznaczono jego równoważny poziom mocy akustycznej LWA= 85 dB.

Źródła „typu budynek”:

- Budynek technologiczny ITPOK o przyjętym wewnętrznym poziomie dźwięku LAwew= 85 dB (ściany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o izolacyjności akustycznej ścian ok. 25 dB),

- W budynku technologicznym znajdować się będzie wiele urządzeń emitujących hałas. Emisja hałasu w czasie pracy instalacji występować będzie z różnym natężeniem i częstotliwością. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji lub z nią powiązane, poza układem filtracji, głównymi wentylatorem ciągu, chłodnią wentylatorową i wylotem komina, znajdować się będą wewnątrz budynku technologicznego. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania poziomu hałasu wewnątrz budynku na poziomie nie większym niż 85 dB,

- Hala sezonowania żużla o przyjętym wewnętrznym poziomie dźwięku LAwew= 95 dB (ściany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o izolacyjności akustycznej ścian ok. 25 dB)

Źródła kubaturowe „przestrzenne”:

- Na terenie zakładu znajdować się będzie chłodnia wentylatorowa o przyjętym wewnętrznym poziomie mocy akustycznej LWA= 80 dB. Wysokość chłodni wynosić będzie ok. 10 m.

Wykonawca zapewni izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną analizą akustyczną do Projektu Budowlanego.

Poziom drgań

Dopuszczalny poziom drgań urządzeń będzie utrzymany w granicach określonych normą PN-ISO 20816-1:2020-03 lub równoważną.

Strefy o podwyższonym poziomie drgań oznaczyć i podać dopuszczalny czas przebywania osób w tej strefie.

Warunki Ochrony Pożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego zakresu należy przewidzieć i opracować wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W razie wystąpienia konieczności dokonania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgody na te odstępstwa.

W szczególności Wykonawca uzyska zgodę na odstępstwo od konieczności stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego zakładu.

Ogólne rozwiązania architektoniczno-budowlane

Uwagi ogólne

- Zastosowane w trakcie realizacji rozwiązania techniczne i materiałowe mają posiadać parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż przyjęte w niniejszym opracowaniu oraz posiadać deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

- Wszelkie materiały i systemy budowlane zastosowane do budowy obiektu mają być użyte zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, kartami technicznymi produktu oraz być odpowiednie do warunków, w których będą stosowane.

- Wszystkie wyroby budowlane mają posiadać kod identyfikacyjny wyrobu i stosowną deklarację właściwości użytkowych.

- Elementy konstrukcyjne budynków mają być niepalne, a pozostałe elementy budowlane być co najmniej nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Okładziny elewacyjne i ich zamocowania mechaniczne, a także izolacja cieplna ścian zewnętrznych mają być wykonane z materiałów niepalnych.

- Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego mają być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Jeśli nie będzie możliwe spełnienie tych warunków, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody o odporności  ogniowej, musza być wykonane i doszczelnione w sposób zapewniający zachowanie odporności ogniowej przegrody. Sposób wykonania i użyte materiały muszą być uzgodnione z rzeczoznawca ds. ochrony ppoż.

- Przekrycia dachów będą posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne” wydaną dla całego przekrycia jako zestawu warstw.

Fundamenty obiektów budowlanych

Fundamenty obiektów budowlanych będą zapewniać przeniesienie obciążeń od konstrukcji na podłoże gruntowe przy spełnieniu stanów granicznych nośności i użytkowania. Należy brać pod uwagę zarówno posadowienie bezpośrednie, jak i pośrednie w zależności od rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu posadowienia, stwierdzonych na podstawie badań podłoża gruntowego.

Ilość, rozmieszczenie i głębokość otworów badawczych są zależne od wymagań determinowanych przez posadawiany obiekt oraz panujące w danym miejscu warunki geotechniczne.

Fundamenty będą zabezpieczone przed oddziaływaniem wód gruntowych.

Fundamenty będą zabezpieczone przed podmywaniem np. wywołanym przez awarię rurociągów znajdujących się w pobliżu.

Wykonanie fundamentów żelbetowych będzie umożliwiać wykorzystanie ich zbrojenia jako uziomów naturalnych.

Fundamenty obiektów budowlanych muszą posiadać repery do wykonywania pomiarów osiadania podczas eksploatacji. Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego przedstawi plan rozmieszczenia reperów do obserwacji wieloletniej osiadania obiektów budowlanych.

Fundamenty Urządzeń

Fundamenty Urządzeń będą spełniać wymagania odnoszące się do obiektów budowlanych, a ponadto dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki Urządzeń posadawianych na tych fundamentach.

Fundamenty Urządzeń generujących obciążenia dynamiczne należy bezwzględnie wykonać z betonu zbrojonego. Fundamenty będą zaprojektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem drgań na konstrukcje sąsiednie.

Powierzchnie fundamentów narażonych na zaolejenie będą zabezpieczone powłokami olejoodpornymi. W miejscach potencjalnych wycieków oleju należy wykonać stosowne tace, które będą zabezpieczały przed rozlaniem się oleju na otoczenie. Fundamenty zbiorników oleju będą zabezpieczać przed przedostaniem się oleju do podłoża w przypadku wycieku całego zgromadzonego w danym miejscu oleju.

Fundamenty głównych Urządzeń technologicznych generujących drgania (turbozespół, pompy sieciowe, wentylator spalin, itp.) lub przenoszących duże obciążenia statyczne (np. Kocioł itp.) będą posiadać zainstalowane repery umożliwiające ocenę osiadań fundamentów. Repery będą zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem ich w trakcie eksploatacji. Wykonawca na etapie projektów wykonawczych przedstawi plan rozmieszczenia reperów do obserwacji wieloletniej osiadania Urządzeń.

Połączenia Urządzenia z fundamentem będą rozłączalne w celu umożliwienia demontażu Urządzenia.

Konstrukcje nadziemne

Konstrukcje nadziemne obiektów budowlanych będą wykonane głównie jako stalowe lub żelbetowe wykonywane na Placu budowy lub żelbetowe prefabrykowane, ale dla jednostkowych obiektów dopuszcza się innego rodzaju konstrukcje.

Żelbet jako materiał konstrukcyjny będzie zastosowany do elementów obiektów, które muszą charakteryzować się odpornością ogniową lub są stale narażone na kontakt z wodą lub zawilgocenie, np. konstrukcja chłodni, ewentualnie tam, gdzie jest to uzasadnione względami konstrukcyjnymi. Płyty stropowe będą żelbetowe, wylewane na mokro lub prefabrykowane.

W obiektach budowlanych, w których stal będzie stanowić zasadniczy materiał konstrukcyjny, połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej będą skręcane na śruby. Łączniki do konstrukcji stalowej będą posiadać podwyższoną odporność antykorozyjną, wynikającą z klasy ekspozycji określonej przez Wykonawcę. Wszędzie tam, gdzie konstrukcja stalowa będzie narażona na zamoczenie, dolne części słupów stalowych będą obetonowane lub wyniesione na cokołach do poziomu co najmniej 0,3 m powyżej poziomu terenu lub posadzki.

Konstrukcje stalowe będą wykonane w taki sposób, aby możliwie nie posiadały miejsc („kieszeni”) umożliwiających bezodpływowe gromadzenie się wody i zanieczyszczeń.

Wykonawca zastosuje elementy antywibracyjne wszędzie gdzie to konieczne, aby wyeliminować szkodliwy wpływ wibracji na urządzenia, obiekty budowlane, środowisko i ludzi.

Konstrukcje stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynkowanie metodą ogniową. Ocynkowanie metodą ogniową należy przede wszystkim stosować w elementach konstrukcji stalowej narażonych na działanie czynników atmosferycznych oraz w takich elementach jak kratki pomostowe i blachy ryflowane stanowiące pokrycie pomostów, elementy konstrukcji stalowych wykonane z profili cienkościennych oraz drobne elementy jak łączniki konstrukcji stalowej itp. Kategorie korozyjności atmosfery:

- konstrukcje zewnętrzne C4 H,

- konstrukcje wewnętrzne C4 H za wyjątkiem pomieszczeń, dla których wymagana jest kategoria wyższa,

- dla obiektu bunkra C5 I H.

Poszczególne elementy wysyłkowe konstrukcji stalowej dla wszystkich konstrukcji będą jednolicie oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

Sposób transportu, składowania na Terenie budowy oraz montażu będą zabezpieczać przed uszkodzeniami samej konstrukcji jak i powłok antykorozyjnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości powłok malarskich należy dążyć do wykonywania ich w wytwórni konstrukcji stalowych.

Wykonanie konstrukcji stalowych będzie odpowiadać wymaganiom stawianym przez odpowiednie Normy. Konstrukcje żelbetowe będą zapewniały spełnienie warunków wytrzymałościowych i użytkowych oraz będą charakteryzować się odpornością na działanie czynników środowiskowych.

Powierzchnie elementów wylewanych z betonu będą jednolite, gładkie i bez nadmiernych przebarwień (dotyczy w szczególności wszystkich niezakrytych powierzchni betonowych). Beton elementów narażonych na naprzemienne działanie ujemnych i dodatnich temperatur będzie charakteryzować się stopniem mrozoodporności co najmniej F150 oraz wodoodpornością co najmniej W8, a w przypadku elementów narażonych na stały kontakt z wodą – wodoszczelnością. Powierzchnie betonu narażone na działanie korozyjne czynników chemicznych będą pokryte powłokami chemoodpornymi. Elementy żelbetowe będą wykonywane w taki sposób, aby ich widoczne powierzchnie były gładkie, pozbawione spękań, o jednorodnej fakturze i barwie. Zewnętrzne powierzchnie betonowe muszą być zabezpieczone powłokami hydrofobowymi. Sposób wykończenia powierzchni betonu, mrozoodporność, wodoszczelność i ewentualnie dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przez jej impregnację lub powłokami chemoodpornymi będą jednoznacznie wyspecyfikowane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w Projekcie Wykonawczym).

Konstrukcje stalowe przenoszące duże obciążenia statyczne lub dynamiczne będą wyposażone w repery zainstalowane w dolnej części słupów umożliwiające pomiar osiadania konstrukcji. Repery będą zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie budowy i eksploatacji. Ilość i rozmieszczenia reperów zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Konstrukcje podziemne – tunele, kanały, komory i zbiorniki

Konstrukcje podziemne będą wykonywane głównie jako żelbetowe, ale w jednostkowych przypadkach dopuszcza się innego rodzaju materiały.

Powierzchnie konstrukcji stykające się bezpośrednio z gruntem będą posiadały izolację przeciwwilgociową a w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie wody izolację przeciwwodną z warstwą zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem. W przypadku narażenia na ciśnienie wody, element konstrukcyjny będzie charakteryzować się wodoszczelnością zgodną z obowiązującymi przepisami Prawa. Elementy konstrukcji narażone na zawilgocenie i działanie temperatur ujemnych będą charakteryzować się nasiąkliwością i mrozoodpornością zgodną z obowiązującymi przepisami Prawa. W przypadku konieczności zapewnienia dodatnich temperatur we wnętrzu pomieszczenia należy zapewnić izolacyjność termiczną ścian i stropów zgodną z obowiązującymi przepisami Prawa.

W przypadku tuneli i komór poza powyższymi wymaganiami należy spełnić następujące wymagania:

- wynikające z przepisów dotyczących zapewnienia dróg ewakuacyjnych,

- wysokość co najmniej 2,20 m w świetle dla tuneli i komór przechodnich,

- będą posiadały wentylację o efektywności wynikającej z obowiązujących przepisów Prawa,

- w przypadku tuneli i kanałów kablowych zostaną zastosowane przegrody ogniowe,

- przekrycie będzie zabezpieczać przed przedostawaniem się do wnętrza wody opadowej, izolacja przeciwwodna przykrycia będzie układana ze spadkami na zewnątrz i zabezpieczona przed uszkodzeniami,

- zapewnione zostanie odprowadzenie ewentualnych przecieków wody oraz wody użytej do gaszenia pożaru,

- dostęp w celu montażu, konserwacji, naprawy lub demontażu urządzeń będą zapewniać luki montażowe ze zdejmowanymi pokrywami,

- zdjęcie pokryw luków montażowych będzie możliwe bez użycia ciężkiego sprzętu.

Kanały będą wykonywane jako konstrukcje żelbetowe. Kanały kablowe, kanały rurociągów będą mieć zdejmowane prefabrykowane pokrywy. Wskazane jest, aby możliwe było całkowite odkrycie danego odcinka kanału. Ponadto będą spełnione następujące wymagania:

- przykrycie kanałów musi zabezpieczać przed przedostawaniem się wody opadowej,

- w przypadku kanałów instalacyjnych należy zastosować drenaż gwarantujący odprowadzenie wody przedostającej się do wnętrza.

Przegrody budowlane

Przegrody budowlane tj. posadzki, stropy, ściany i dachy będą zapewniać ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych, będą zapewniać wymaganą przez obowiązujące przepisy Prawa izolacyjność cieplną i akustyczną, a także stanowić oddzielenie przeciwpożarowe (tam gdzie wymagane).

Przegrody budowlane będą wykonane z materiałów niepalnych.

Ściany zewnętrzne

- Ściany zewnętrzne będą posiadały konstrukcję warstwową, lub płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, murowaną albo żelbetową.

- W płytach warstwowych warstwa środkowa będzie wykonana z wełny mineralnej o grubości zapewniającej izolacyjność cieplną zgodną z obowiązującymi przepisami Prawa. W przypadku innego rodzaju konstrukcji warstwowych (prefabrykowanych lub wykonywanych bezpośrednio na budowie) warstwa zewnętrzna będzie pokryta materiałem stosowanym powszechnie w budownictwie przemysłowym i energetycznym. Kolorystyka będzie zgodna z projektem architektonicznym. Warstwa wewnętrzna ściany będzie wykonana z blachy stalowej, z żelbetu monolitycznego lub prefabrykowanego lub z materiałów murowych (takie jak cegła, bloczki, pustaki, silikat, ytong itp.). Dobór materiału na warstwy ściany będzie zależał od wymagań przeciwpożarowych oraz od wymagań technologicznych. Wszystkie panele z widocznym mocowaniem.

- Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych Uc(max) – wg warunków technicznych dla obiektów budowlanych, izolacyjność akustyczna dla ścian zewnętrznych Rw = 28 dBA.

- Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0. Rozprzestrzenianie ognia: NRO.

- Na czas prowadzenia prac montażowych, na wszystkich poziomach roboczych, powierzchnie ścian osłonowych z płyt warstwowych zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ściany wewnętrzne

- Ściany wewnętrzne będą wykonane jako murowane, betonowe, żelbetowe lub lekkie ścianki działowe o konstrukcji z profili stalowych (np. ścianki typu płyta gipsowo-kartonowa). Ściany będą zapewniać izolacyjność akustyczną zgodną z obowiązującymi przepisami Prawa oraz charakteryzować się wymaganą odpornością ogniową w przypadku, gdy stanowią one oddzielenie pożarowe. Ściany będą dociągnięte do stropów.

- Ściany działowe w pomieszczeniach administracyjnych będą wykonane jako ścianki działowe gipsowo-kartonowe o szkieletowej konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej lub murowane z bloczków gazobetonowych, pełne – aż do stropu z odpowiednim oddylatowaniem od stropu (ze względu na konieczność zapewnienia komfortu akustycznego pomieszczeń Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania ścianek działowych niepełnych, zakończonych powyżej poziomu sufitów podwieszanych).

Stropy

- Stropy w pomieszczeniach technologicznych będą monolityczne żelbetowe. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych mogą być również zastosowane stropy gęstożebrowe lub prefabrykowane żelbetowe. W przypadku zastosowania płyty stropowej żelbetowej opartej na belkach stalowych zostaną zastosowane pręty spawane do belki wpuszczone w płytę stropową. Stropy narażone na zalanie wodą będą posiadać instalację umożliwiającą odprowadzenie wody. Wykonanie tych stropów będzie zabezpieczać przed przedostawaniem się wody do pomieszczeń położonych poniżej, a powierzchnia wykończona stropów będzie ukształtowana ze spadkami do kratek wpustowych.

- Stropy na poziomach technologicznych będą wykonane jako ażurowe z ocynkowanych kratek pomostowych, a w miejscach gdzie istnieje możliwość wysypania się substancji sypkich (np. przy otworach rewizyjnych kotła) z blachy ryflowanej (łezkowej). Do mocowania kratek pomostowych i blach do konstrukcji nośnej stropu należy zastosować łączniki wstrzeliwane w konstrukcję nośną. W miejscach potencjalnych wycieków oleju należy wykonać stosowne tace, które będą zabezpieczały przed rozlaniem się oleju.

- Wszystkie przejścia technologiczne przez stropy oraz krawędzie stropów będą wyposażone w kołnierze. W przypadku stropów i podestów ażurowych wszystkie przejścia instalacji technologicznych przez kratki stropowe oraz kratki ułożone wokół elementów konstrukcyjnych będą wyposażone w kołnierze z blachy.

- Konstrukcję stropów i zadaszenia nad wydzieloną strefą pożarową zaprojektować jako niezależną dla wydzielonej strefy.

- Posadzki na stropach żelbetowych będą wykonane jako betonowe. Dla posadzek dróg i pomieszczeń obciążonych ruchem ciężkim dopuszcza się dodatkowe zbrojenie rozproszone. Powierzchnia posadzek będzie utwardzona poprzez zatarcie mieszankami twardych kruszyw, cementów wysokosprawnych i dodatków modyfikujących tworząc gładką, twardą i odporną na ścieranie warstwę.

Posadzki

- Posadzki na gruncie będą wykonane jako betonowe. Dla posadzek dróg i pomieszczeń obciążonych ruchem ciężkim dopuszcza się dodatkowe zbrojenie rozproszone. Powierzchnia posadzek będzie utwardzona poprzez zatarcie mieszankami twardych kruszyw, cementów wysokosprawnych i dodatków modyfikujących tworząc gładką, twardą i odporną na ścieranie warstwę.

- W miejscach potencjalnych wycieków oleju na posadzki należy wykonać stosowne tace, które będą zabezpieczały przed rozlaniem się oleju na posadzkę.

- Posadzki w obiektach technologicznych mają być wykonane jako łatwozmywalne, nienasiąkliwe, nieprzenikalne dla odcieków, niepylące, przystosowane dla ruchu ciężkiego, pokryte powłokami z farb epoksydowych w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym, o odpowiedniej trwałości, przystosowanymi do warunków panujących w instalacji termicznego przekształcania odpadów (pod względem temperatur, natężenia ruchu i obciążenia, chemizmu środowiska). Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków oraz ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji technologicznej poprzez spadki wykształcone w warstwie wierzchniej w trakcie betonowania.

- Posadzki w obiektach i na placach technologicznych wewnątrzobiektowych dylatować w polach o powierzchni nie większej niż 30 m2. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić materiałem uszczelniającym elastycznym, odpornym na działanie wody i odcieków, zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez producenta uszczelniacza.

Dachy

- Wszystkie dachy będą posiadać instalację odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji deszczowej czystej. Przy odprowadzaniu wody opadowej z dachu do wnętrza budynku wpust dachowy ma być ogrzewany.

- W przypadku zainstalowania na dachu urządzeń, które wymagają okresowej obsługi należy wykonać dojścia do tych urządzeń w postaci pomostów stalowych pokrytych kratkami pomostowymi.

- Zostanie zapewniony łatwy i bezpieczny dostęp do dachów wszystkich obiektów poprzez wyjście na dach z wewnętrznej klatki schodowej, oraz za pomocą zewnętrznej drabiny trwale umocowanej do konstrukcji obiektu z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. Należy również zastosować odpowiedni certyfikowany system umożliwiający poruszanie się pracownikom po dachu, jak np. odpowiednie relingi umożliwiające przypięcie uprzęży bezpieczeństwa osób wykonujących prace na dachu.

- Konstrukcja dachów będzie umożliwiać montaż klap dymowych w miejscach wymaganych oraz późniejszy montaż paneli fotowoltaicznych (montaż paneli fotowaltaicznych nie stanowi zobowiązania Wykonawcy).

Stolarka

Bramy zewnętrzne

Bramy zewnętrzne segmentowe lub rolowane, aluminiowe ocieplane o prowadzeniu pionowym. Bramy segmentowe wyposażyć w panele przezierne. Bramy malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, sterowanie napędem elektrycznym, z systemem zapobiegającym przymarzaniu bram do prowadnic, czujnik bezpieczeństwa w dolnej krawędzi, listwy blokujące z ocynkowanej blachy, uszczelka na dolnej krawędzi. Bramy wyposażyć w możliwość sterowania ręcznego w razie awarii.

Zastosować drzwi zewnętrzne obok bram dla celów przeciwpożarowych i ruchu pieszego. Odporność korozyjna taka jak dla elewacji.

Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) według WT.

Otwieranie i zamykanie min. 25 000 cykli (po tym okresie brama ma pozostać sprawna, należy wymienić elementy które się zużywają).

Bramy wjazdowe do budynku ITPOK należy wyposażyć w czujniki uniemożliwiające zamknięcie bramy w czasie, w którym w świetle bramy znajdują się osoby lub pojazdy, maszyny, urządzenia.

Odbojnice przemysłowe

Przed bramami zewnętrznymi oraz bramami do zasypu bunkra zastosować odbojnice przemysłowe z rur stalowych malowane w barwy ostrzegawcze (żółto-czarne pasy). Odbojnice mają być odpowiednie do samochodów ciężarowych typu wywrotki z możliwością wyładunku tyłem o długości do 16,5 m oraz do kontenerów hakowych – naprowadzacze z rury o średnicy zewnętrznej min. 114 mm.

Przed bramami do zasypu bunkra zastosować odboje żelbetowe.

Bramy wjazdowe wewnętrzne

Bramy wjazdowe stosowane do pomieszczeń technologicznych będą zgodnymi z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). Bramy segmentowe lub rolowane, aluminiowe, ocieplone bezfreonową pianką poliuretanową, sterowane napędem elektrycznym z automatycznym mechanizmem zamykania i otwierania. Ponadto bramy będą wyposażone w panele przezierne z oknami. Bramy mogą być wyposażone w drzwi umożliwiające przejście bez konieczności podnoszenia bramy, ale konieczny jest dodatkowy montaż drzwi spełniających wymagania dla dróg ewakuacyjnych stawiane przez Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.).

Otwieranie i zamykanie min. 25 000 cykli (po tym okresie brama ma pozostać sprawna, należy wymienić elementy, które się zużywają).

Stolarka okienna

Stolarka okienna uchylna, stosowana w obiektach będzie wykonana z profili aluminiowych z izolacją termiczną, malowanych proszkowo w kolorze wskazanym przez Zamawiającego. Minimalne wymagania techniczne dla stosowanych przeszkleń to:

Współczynnik tłumienia dźwięków Rw = 30 dB.

Pomieszczenia administracyjno-socjalne – okna rozwierno-uchylne do 3 kondygnacji nadziemnej, wyżej uchylne, z nawiewnikami i mikrowentylacją, Umax ≤ 0,9 W/(m2·K).

Pomieszczenia technologiczne – okna mocowane na stałe, powierzchnia umożliwiająca doświetlenie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów Prawa, Umax ≤ 1,4 W/(m2·K).

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Stolarka drzwiowa stosowana w przegrodach zewnętrznych oraz do pomieszczeń technicznych będzie wykonana z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Drzwi do rozdzielni zostaną wykonane z profili stalowych z zachowaniem odporności ogniowej wymaganej przepisami Prawa. W przegrodach z ochroną termiczną będą one w wykonaniu ciepłochronnym. W zamkach drzwiowych zostanie zastosowany system „Master Key” (system jednego klucza). Na etapie Projektów Wykonawczych Wykonawca dokona z Zamawiającym wstępnego uzgodnienia planu dostępu do pomieszczeń.

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych UC(max) wg WT. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze skrzydła. Drzwi zewnętrzne wielofunkcyjne, ocieplane o maksymalnym współczynniku przenikalności cieplnej wg WT. Wszystkie drzwi z możliwością wyposażenia w zamki z wkładką bębenkową; wyposażone w zamki dostosowane do systemu „Master Key”. System zamków drzwiowych będzie zgodny z systemem uzgodnionym z Zamawiającym. Klamki lub gałki systemowe.

Kolor drzwi zewnętrznych – wg uzgodnień z Zamawiającym.

Należy zabezpieczyć okładziny ścienne przed ewentualnym uszkodzeniem przez klamki drzwiowe (np. odbój ścienny, blokada kąta otwarcia drzwi).

Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażyć w samozamykacze malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Samozamykacze drzwi należy montować wg projektu kontroli dostępu, który należy sporządzić w ramach opracowania projektowego.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa lub ze stali ocynkowanej – drzwi profilowe aluminiowe malowane proszkowo, systemowe z przeszkleniem typ bezpieczny.

Należy zabezpieczyć okładziny ścienne przed ewentualnym uszkodzeniem przez klamki drzwiowe (np. odbój ścienny, blokada kąta otwarcia drzwi).

Stolarka ppoż. wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Drzwi przeciwpożarowe zgodnie z wymaganiami i wydzielonymi strefami przeciwpożarowymi.

Wszystkie drzwi wewnętrzne będą wyposażone w samozamykacze malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Samozamykacze drzwi należy montować wg projektu kontroli dostępu, który należy sporządzić w ramach opracowania projektowego.

Komunikacja i transport w obiektach budowlanych

- Układy komunikacyjne wewnątrz obiektów budowlanych będą umożliwiać transport elementów wyposażenia technologicznego w trakcie eksploatacji jak i na potrzeby remontów, i będą obejmować wszystkie drogi transportowe, pomosty, schody, drabiny, dźwigi towarowe i osobowe potrzebne do celów komunikacyjnych, ewakuacyjnych, obsługi Urządzeń i naprawczych oraz dostępu do punktów pomiarowych. Konstrukcja, wymiary oraz rozplanowanie dróg, pomostów, schodów, drabin i balustrad będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach BHP.

- Schody, tam gdzie wymagana jest odporność pożarowa, zostaną wykonane jako żelbetowe.

- Pomosty obsługi, dojścia do urządzeń mogą posiadać konstrukcję żelbetową, stalową lub mieszaną. Pomosty obsługi i dojścia do Urządzeń znajdujące się na zewnątrz budynków będą posiadać pokrycie ażurowe, na których nie będzie gromadził się śnieg – panele i stopnie z kratek pomostowych.

- Powierzchnie komunikacyjne będą posiadać wykończenie nie stwarzające niebezpieczeństwa poślizgu.

- Wymiary dróg komunikacyjnych, szerokość biegów schodowych i spoczników, wymiary stopni, oraz ukształtowanie i wymiary balustrad będą odpowiadać obowiązującym przepisom Prawa oraz będą dostosowane do wymogów transportu wewnętrznego w trakcie eksploatacji.

- Zaprojektować i wybudować dźwig towarowo-osobowy wspólny dla budynku administracyjno-socjalnego i hali procesowej (budynków 4 i 6). Zamawiający wymaga, aby dźwig osobowo-towarowy spełniał co najmniej określone poniżej wymagania:

  - Dźwig zamontowany w szybie żelbetowym, minimalne wymiary szybu umożliwiające montaż wymaganych do zastosowania kabin,

  - W podszybiu windy zainstalować gniazdo zasilające z bolcem 230 V, poziom ochrony IP65,

  - Kabina o wymiarach nie mniejszych niż:

    - Szerokość wynikająca z wymaganego udźwigu (liczby osób), jednak nie mniej niż 2000 mm,

    - Głębokość wynikająca z wymaganego udźwigu (liczby osób),

    - Wysokość 2800 mm,

  - Udźwig nie mniejszy niż: 1 000 kg i 13 osób,

  - Przystosowanie do transportu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,

  - Wykończenie frontu oraz drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana,

  - Wykończenie wewnętrzne – ściany: stal nierdzewna szczotkowana lub inny wytrzymały materiał, stanowiący standardowe rozwiązanie oferowane przez producenta dźwigu, dostosowany do sposobu użytkowania dźwigu, na ścianie naprzeciw drzwi lustro jasne ze szkła bezpiecznego, sufit ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podłoga z wykładziną gumową, antypoślizgową i łatwozmywalną, na co najmniej jednej ścianie pochwyt,

  - Drzwi otwierane centralnie, szerokości nie mniejszej niż 1300 mm,

  - Oświetlenie wewnętrzne LED,

  - Prędkość przemieszczania kabiny: 1 m/s (±0,2 m/s),

  - Dźwig w wykonaniu bez maszynowni,

  - Typ napędu: bezreduktorowy, regulowany,

  - Nominalna liczba startów na godzinę: nie mniej niż 180,

  - Panel operacyjny wewnątrz kabiny szklany,

  - Na każdej kondygnacji i wewnątrz kabiny piętrowskazywacz oraz strzałki pokazujące aktualny kierunek ruchu kabiny,

  - Na każdej kondygnacji kaseta wezwania windy z wykończeniem ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

  - Wykończenia dodatkowe:

    - Możliwość blokowania windy kluczykiem wewnątrz kabiny,

    - Sterowanie pożarowe,

    - Informacja głosowa w kabinie (obejmująca intercom oraz informację o kierunku ruchu kabiny),

    - Gong sygnalizujący dotarcie na przystanek, słyszalny w kabinie i na przystanku,

    - Odporne na uszkodzenia portale wejściowe do kabiny dźwigu, na każdej kondygnacji.

- Zaprojektować i wybudować dźwig towarowy w wykonaniu przemysłowym w hali procesowej. Zamawiający wymaga, aby dźwig towarowy spełniał co najmniej określone poniżej wymagania:

  - Dźwig zamontowany w szybie o konstrukcji zaprojektowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym, minimalne wymiary szybu umożliwiające montaż określonej poniżej kabiny,

  - W podszybiu windy zainstalować gniazdo zasilające z bolcem 230 V, poziom ochrony IP65,

  - Kabina o wymiarach nie mniejszych niż:

    - Szerokość 1100 mm,

    - Głębokość 2100 mm,

    - Wysokość 2000 mm,

  - Udźwig nie mniejszy niż 2000 kg i 10 osób,

  - Przystosowanie do transportu osób,

  - Wykończenie frontu oraz drzwi kabinowych: w standardzie przemysłowym,

  - Wykończenie wewnętrzne – ściany: w standardzie przemysłowym,

  - Drzwi w standardzie oferowanym przez dostawcę dźwigu, przelotowe 180°, typ uzgodniony z Zamawiającym,

  - Oświetlenie wewnętrzne LED,

  - Prędkość przemieszczania kabiny: 1 m/s (±0,2 m/s),

  - Dźwig w wykonaniu bez maszynowni,

  - Nominalna liczba startów na godzinę: nie mniej niż 120,

  - Panel operacyjny wewnątrz kabiny ze stali nierdzewnej,

  - Na każdej kondygnacji i wewnątrz kabiny piętrowskazywacz oraz strzałki pokazujące aktualny kierunek ruchu kabiny,

  - Na każdej kondygnacji kaseta wezwania windy z wykończeniem ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

  - Wykończenia dodatkowe:

    - możliwość blokowania windy kluczykiem wewnątrz kabiny,

    - sterowanie pożarowe,

    - informacja głosowa w kabinie (obejmująca intercom oraz informację o kierunku ruchu kabiny),

    - gong sygnalizujący dotarcie na przystanek, słyszalny w kabinie i na przystanku.

Izolacje w obiektach budowlanych

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Obiekty budowlane będą zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający przenikanie do ich wnętrza:

- wód pochodzących z opadów atmosferycznych,

- wód gruntowych i powierzchniowych,

które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi i higieny użytkowania, a także mieć negatywny wpływ na konstrukcję obiektu oraz zainstalowane w nim Urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na podziemne części obiektów mogących znajdować się poniżej poziomu wód gruntowych. Ukształtowanie obiektów jak i terenu wokół nich będzie zapewniać swobodny odpływ wody opadowej.

Dla dachów krytych papą będą wykorzystywane papy asfaltowe termozgrzewalne, modyfikowane.

W przypadku zewnętrznych izolacji pionowych stykających się bezpośrednio z gruntem powierzchnia izolacji będzie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pokrycia dachów i obudowy instalacji zarówno blachą, jak i papą położoną na warstwie izolacji termicznej należy wykonać w sposób zapewniający odpowiednią ich wentylację w celu uniknięcia gromadzenia się pary wodnej pod pokryciem, kondensacji pary wodnej na elementach konstrukcji i instalacji lub w izolacji termicznej oraz zapewniający odprowadzenie ewentualnej, skondensowanej pary wodnej spod pokrycia. W przypadku pokryć blaszanych dachów budynków, bez izolacji termicznej, należy stosować pokrycie z blachy z warstwą antykondensacyjną.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne dotyczą wszystkich przegród zewnętrznych obiektów budowlanych ITPOK-u oraz tych elementów budowlanych, dla których podczas ich eksploatacji będą występowały znaczne różnice temperatur w stosunku do otoczenia, a wymiana ciepła z nim może spowodować znaczące straty. Izolacyjność cieplna przegród będzie zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa. Izolacje termiczne zostaną wykonane w taki sposób i z materiałów niepalnych, aby zapewnić spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz użytkowych dla danego budynku, obiektu lub pomieszczenia.

Wszystkie przepusty oraz przejścia kanałów i instalacji przez przegrody budowlane mają zostać zaizolowane zgodnie z technologią wybraną przez Wykonawcę stanowiąc właściwą izolację termiczną, akustyczną a także przeciwpożarową, z jednoczesnym wykluczeniem stałego umocowania instalacji w przegrodzie.

Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne będą posiadać wymagane przez obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy Prawa atesty i aprobaty techniczne.

Izolacje akustyczne

Zastosowane izolacje akustyczne będą wykonane z materiałów niepalnych i będą charakteryzować się wymaganą przez przepisy Prawa zdolnością pochłaniania dźwięków oraz trwałością. Osłony stanowiące obudowy Urządzeń będą łatwo demontowalne, ponadto dla urządzeń zlokalizowanych na zewnątrz będą cechować się odpornością na czynniki atmosferyczne.

Dobór odpowiednich izolacji nastąpi na podstawie prac projektowych, a w procesie uruchomienia Instalacji zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę odpowiednie pomiary akustyczne sprawdzające poprawność doboru zastosowanych rozwiązań projektowych.

Informacje dotyczące rodzaju i miejsca zastosowania izolacji akustycznych zostaną zamieszczone w Projekcie.

Izolacje cieplne przewodów i instalacji

Izolacje cieplne zastosowane w przewodach rozdzielczych i komponentach w instalacjach c.o., c.w.u., chłodu i ogrzewania wykonane będą z materiałów dopuszczonych do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ = 0,035 W/(m2·K).

Ochrona przeciwpożarowa

Wymagania ogólne

Obiekty Instalacji będą spełniać wymagania przepisów Prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności w zakresie:

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,

- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczące dróg pożarowych,

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,

- klasy odporności ogniowej elementów budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalności materiałów budowlanych,

- stopnia palności materiałów budowlanych,

- dymotwórczości materiałów budowlanych,

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

Poszczególne obiekty będą w zależności od potrzeby wyposażone w co najmniej następujące układy:

- wykrywania i powiadamiania o pożarze – wszystkie pomieszczenia,

- stałe i półstałe urządzenia gaśnicze,

- podręczne urządzenia gaśnicze,

- oddymiania.

Odporność pożarowa obiektów budowlanych

Obiekty budowlane i ich elementy będą zapewniać w razie pożaru nośność całej konstrukcji i jej elementów, a także szczelność ogniową i izolacyjność przez czas wynikający z przepisów Prawa. Odporność pożarowa zostanie określona w zależności od funkcji budynku lub jego części wydzielonej oddzieleniami przeciwpożarowymi, jego wysokości, obciążenia ogniowego, oraz zastosowanych stałych urządzeń gaśniczych. Ponadto należy mieć na uwadze konsekwencje zniszczenia obiektu budowlanego lub jego elementu w następstwie pożaru.

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Strefę pożarową stanowi obiekt budowlany lub jego część wydzielona elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Podział na strefy pożarowe i ich wielkość będzie spełniać wymagania przepisów Prawa.

Pomieszczenia w budynkach takie jak nastawnia, rozdzielnia, kablownie, tunele i szyby kablowe, pomieszczenia transformatorów, oraz obiekty budowlane takie jak: stanowiska transformatorów, obiekty inżynierskie gospodarki paliwowej będą stanowiły wydzielone strefy pożarowe.

W razie wystąpienia konieczności dokonania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgody na te odstępstwa.

Urządzenia wykrywania i powiadamiania o pożarze

Obiekty budowlane będą wyposażone w urządzenia detekcji pożaru zapewniające wykrywanie pożaru w jego początkowej fazie.

Układ sygnalizacji alarmowej poza urządzeniami wykrywania pożaru będzie uzupełniony przyciskami powiadamiania o pożarze, w tym ROP (ręcznym ostrzegaczem pożarowym).

Urządzenia gaśnicze

Wykonawca dostarczy komplet urządzeń i instalacji gaśniczych dla zewnętrznej i wewnętrznej akcji gaśniczej w tym: instalacje stałe, półstałe oraz podręczne urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze będą zdolne do autonomicznej pracy w przypadku braku zasilania w energię elektryczną.

Wentylacja oddymiająca

Kotłownia z IOS oraz pomieszczenia ruchu elektrycznego, tunele i szyby kablowe, rozdzielnie i nastawnia, pomieszczenia transformatorów oraz drogi ewakuacyjne będą posiadać wentylację oddymiającą.

Wentylacja oddymiająca będzie mogła być uruchamiania automatycznie i manualnie, zarówno z wnętrza oddymianego pomieszczenia jak i z zewnątrz.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wentylacji oddymiającej należy zastosować otwory nawiewne do oddymianych pomieszczeń, których otwarcie będzie zsynchronizowane z zadziałaniem układu odprowadzania dymu.

Zagrożenie wybuchem

Wykonawca na etapie Projektu Podstawowego i Projektu Budowlanego dokona oceny zagrożenia pomieszczeń wybuchem oraz określi strefy zagrożenia wybuchem w stopniu szczegółowości odpowiadającym danej fazie projektowania. Wymagane jest stworzenie DZPW.

Wykonawca zapewni rozwiązania minimalizujące możliwość wystąpienia zagrożenia wybuchem, niedopuszczające do powstania w pomieszczeniach stężenia wybuchowego gazów lub pyłów.

W rejonach zagrożonych wybuchem zostaną zastosowane urządzenia, które nie będą stwarzały zagrożenia zainicjowania wybuchu a także materiały i wykończenia eliminujące możliwość powstania wyładowań elektrostatycznych.

Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowych obiektów budowlanych

Stalowe elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych należy zabezpieczyć przed wpływem wysokich temperatur i ognia. Powyższe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa oraz z wytycznymi projektowymi, odpowiednio dla wymaganej odporności ogniowej.

Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych – nie gorsze niż poniżej opisane:

Konstrukcje montażowe, wykorzystane przez Wykonawcę w procesie realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać łącznie następujące warunki:

- Konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2023-02: Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową,

- Wymagania i metody badań oraz klasa korozyjności nie mniejsza niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności według normy PN-EN ISO 12944- 2:2018-02 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk (lub równoważna klasa korozyjności ustalona na podstawie normy równoważnej). Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 25-letnią odporność na korozję, lub konstrukcie wsporcze aluminiowe,

- Sposób mocowania konstrukcji wsporczych do poszycia dachu lub ścian musi uzyskać akceptację producenta materiałów, którymi będą pokryte dachy i ściany,

- Sposób mocowania konstrukcji wsporczych nie może powodować uszkodzenia poszycia dachów i ścian,

- Wymiary konstrukcji wsporczych i sposób ich mocowania muszą zapewnić minimalną odległość modułów od poszycia dachów i ścian wynikającą z przepisów Prawa, uzgodnień przeciwpożarowych oraz zasad sztuki budowlanej.

Wyposażenie alpinistyczne, dostępność elementów konstrukcyjnych ITPOK

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania pieszego ciągu komunikacyjnego po dachu budynku ITPOK, umożliwiającego prowadzenie prac serwisowych i utrzymaniowych (jak obsługa systemu fotowoltaicznego i innych urządzeń, czyszczenie, odśnieżanie dachu i in.).

Należy wyposażyć komin w stałą infrastrukturę umożliwiającą bezpieczne mocowanie uprzęży alpinistycznych dla celów konserwacji komina i wymiany oświetlenia przeszkodowego, wykonywanych metodami alpinistycznymi. Należy uwzględnić drabinkę umożliwiającą wyjście na sam szczyt komina. Na szczycie komina przewidzieć podest obsługowy zabezpieczony barierami.

Należy przewidzieć montaż certyfikowanego systemu asekuracyjnego do przypięcia uprzęży pracownika czyszczącego szybę kabiny operatorów suwnic.

Wykonawca zobowiązany jest również zaprojektować i wykonać na dachu certyfikowany system asekuracyjny o odpowiedniej wytrzymałości umożliwiające przypięcie uprzęży osób wykonujących prace na dachu.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dla architektury i konstrukcji

PORTIERNIA

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Budynek portierni z zapleczem socjalnym należy projektować jako obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokąta. W budynku portierni znajdować się będzie pomieszczenie wagowego, który steruje wjazdem i wyjazdem samochodów ciężarowych z odpadami i surowcami niezbędnymi do prowadzenia procesów termicznego przekształcania odpadów na teren Instalacji. Z tego pomieszczenia będzie odbywać się także sterowanie wagami samochodowymi, szlabanami, bramami wjazdowymi na teren Instalacji oraz detektorami substancji radioaktywnych. W budynku portierni mają znajdować się pomieszczenie pracy dla jednego pracownika wyposażone w stanowisko komputerowe, WC dla kobiet i mężczyzn, dostępne przez osobne wejście z zewnątrz dla kierowców ciężarówek przyjeżdżających z odpadami oraz aneks kuchenny. Budynek zaliczany jest do budynków usługowych o ograniczonym dostępie, w których zatrudnia się do 10 osób. Portiernię zaprojektować i wykonać jako budynek przewidywany do obsługi innych budynków na terenie inwestycji o charakterze przemysłowym.

Budynek portierni pełniący jednocześnie funkcję obsługi wag zlokalizowany będzie bezpośrednio przy wagach samochodowych. W budynku tym zlokalizowany będzie system ważenia pojazdów dowożących odpady w celu umożliwienia właściwego ewidencjonowania dostaw do instalacji. Planowana powierzchnia budynku wynosić będzie około 40 m2. Minimalna powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 35 m2.

Obiekt wyposażony w szlaban i sygnalizację świetlną. Przed wjazdem na wagi zainstalować progi podrzutowe. Węzeł przyjęcia odpadów musi mieć swoją część socjalną z sanitariatem.

Zatrudnienie

Budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi – po jednym pracowniku na pierwszej i drugiej zmianie.

Nie wymaga się przystosowania budynku portierni do pobytu osób z niepełnosprawnościami. Praca wykonywana przez osoby pracujące w tym budynku nie może być wykonywana przez osobę niepełnosprawną.

Elementy konstrukcyjne

- Fundamenty żelbetowe, posadowione (pośrednio lub bezpośrednio) zgodnie z wytycznymi geologicznymi: beton W8 oraz zgodny z wymaganiami Projektanta konstrukcji, w tym odpowiednie i wymagane klasy ekspozycji betonu.

- Konstrukcja ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych.

- Konstrukcja dachu stalowa lub żelbetowa.

Elementy wykończeniowe

Przegrody budowlane

- Posadzki: gres lub polimerobeton lub mikrocement lub wykładzina PCV o minimalnej antypoślizgowości R10, w tym cokoliki wysokości 10 cm.

- Ściany: tynk gipsowy lub cementowo-wapienny, szpachlowany, malowany szorowalnymi farbami lateksowymi lub semilateksowymi, narożniki zabezpieczone kątownikami aluminiowymi.

- Sufity: Sufit podwieszany, malowany farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

- Elewacja: tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbami silikatowymi lub silikonowymi.

- Cokół na styku z gruntem z płytki elewacyjnej ceramicznej lub tynk żywiczny.

- Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej, systemowe.

- Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej.

- Zadaszenia wejść – w konstrukcji ze stali ocynkowanej pokryte szkłem lub poliwęglanem (wg opinii rzeczoznawcy ds. ppoż.).

- Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe: Wykonawca przyjmie zastosowane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dla elementów przyziemia i nadziemia oraz elementów wewnętrznych jako rozwiązania systemowe dla powłok izolacyjnych bitumicznych lub z folii PCV. Izolacje termiczne w gruncie z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powyżej grunt z wełny mineralnej w strefach pożarowych.

- Dach: Stropodach niewentylowany kryty papą termozgrzewalną.

Stolarka

- Stolarka okienna: Aluminiowa kompletna, parapety wewnętrzne z konglomeratu, stolarka ppoż. jeśli wymagana wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna: Drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe, wypełnione panelem ocieplonym, malowane proszkowo, przylgowe. Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub równoważnej. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa: Drzwi profilowe aluminiowe malowane proszkowo, systemowe z przeszkleniem typ bezpieczny. Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub równoważna. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM. Drzwi profilowe aluminiowe malowane proszkowo, systemowe z przeszkleniem.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wody sanitarnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji grzewczej

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (ds. bruzdy, peszle).

HALA ROZŁADUNKOWA

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Budynek hali rozładunkowej to obiekt o przeznaczeniu technologicznym połączony technologicznie z pozostałymi budynkami instalacji. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej z cokołem żelbetowym. Dach zaprojektować i wykonać w konstrukcji stalowej z attyką. Ściany zewnętrzne zaprojektować i wykonać z płyt elewacyjnych systemowych. Posadzkę hali rozładunkowej zaprojektować i wykonać w spadku w kierunku koryta na całej szerokości posadzki. Wejście na dach odbywać się będzie przy pomocy drabiny umieszczonej na zewnątrz budynku.

Hala rozładunkowa będzie zblokowana z halą bunkra. Hala rozładunkowa wyposażona będzie w dwie bramy: wjazdową i wyjazdową. Wymiary hali będą umożliwiały wjazd i swobodne manewrowanie zestawami pojazdów typu ciągnik siodłowy z naczepą do transportu odpadów, wyposażoną w system ruchomej podłogi lub z naczepą samowyładowczą z podnośnikiem hydraulicznym. Jednocześnie możliwy będzie rozładunek odpadów z pojazdów z kontenerami wielkopojemnościowymi do 40 m3 objętości. Zalecane minimalne wymiary hali: 40 m x 40 m. Przewidzieć min. 3 stanowiska wyładowcze.

Wysokość hali rozładunkowej musi uwzględnić możliwość obsługi naczep samowyładowczych – podnoszonych.

Należy połączyć w jedną strefę pożarową halę bunkra i halę rozładunkową.

Zatrudnienie

Budynek hali rozładunkowej (nr 2) jest przeznaczony na stały pobyt ludzi – po 1 placowym, na 2 zmiany (w czasie przyjęcia odpadów). Będą także występować pracownicy dojeżdżający ciężarówkami przywożący Odpady lub jako dozór oraz konserwacja. Dla placowego przewidzieć pomieszczenie socjalne w zabudowie kontenerowej.

Elementy konstrukcyjne

- Główna konstrukcja budynku stalowa na fundamentach żelbetowych. Dach lekki stalowy.

- Konstrukcja stalowa główna budynku (dźwigary, słupy, stężenia, płatwie) – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub równoważnej.

- Konstrukcja stalowa drugorzędna (ryglówka) bram, okien, czerpni ściennych – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub równoważnej.

- Konstrukcja stalowa drabiny zewnętrznej wraz z podestami – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub równoważnej.

- Pokrycie dachu: blacha trapezowa oparta na płatwiach. Blachy trapezowe w schemacie wieloprzęsłowym wg projektu konstrukcji.

- Elementy stalowe konstrukcyjne wykonać jako zabezpieczone antykorozyjnie systemami malarskimi dla kategorii korozyjności nie mniejszej niż C4 (elementy zewnętrzne i elementy wewnętrzne) oraz o wymaganej trwałości powyżej 15 lat (dopuszczalny stopień zniszczenia powłoki przed pierwszą renowacją H).

- Fundamenty żelbetowe wykonać jako posadowione (pośrednio lub bezpośrednio) zgodnie z wytycznymi geologicznymi beton W8 oraz zgodny z wymaganiami projektanta konstrukcji, w tym odpowiednie i wymagane klasy ekspozycji betonu.

- Posadzka – w hali rozładunkowej zastosować posadzkę w postaci płyty żelbetowej: monolityczna, zbrojona, utwardzana powierzchniowo, z betonu klasy min. C30/37 modyfikowanego dodatkami kompozytowymi, o odpowiedniej trwałości, przystosowanymi do warunków panujących w hali rozładunkowej (pod względem natężenia ruchu i obciążeń oraz chemizmu środowiska), ze spadkami wykształconymi w warstwie wierzchniej w trakcie betonowania. Należy przyjąć obciążenie posadzki min. 100 kN. Ścieralność posadzki żelbetowej – klasa nie gorsza niż AR 1 Bardzo wysoka. Pomiędzy halą przyjęcia odpadów z bunkrem należy wykonać progi zabezpieczające samochód wyładowczy przed wpadnięciem do bunkra. Próg ma być okuty kątownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo.

- Posadzkę wykonać jako wyposażoną w izolację przeciwwilgociową. W posadzce należy wykonać odprowadzanie wody do sieci kanalizacji deszczowej brudnej. Spływ wody grawitacyjny, poprzez odpowiednio wykształcone w trakcie betonowania płyty monolitycznej, w powierzchni górnej, spadki do punktowych wpustów kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość odprowadzenia wody poprzez odwodnienia liniowe typu ciężkiego – odporne na uszkodzenia wskutek obciążeń, w tym dynamicznych, od kół pojazdów ciężarowych – zlokalizowane wewnątrz hali, umiejscowione poza torami przejazdu pojazdów dowożących odpady.

Elementy wykończeniowe

Przegrody budowlane

- Ściany zewnętrzne: podwalina żelbetowa, wykończenie betonowe. Wykończenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wykonać jako lekką obudowę z płyt warstwowych z blachy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, płyty w układzie poziomym lub pionowym, elementy mocowane do konstrukcji budynku lub podkonstrukcji. Odporność ogniowa zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Wszelkie przejścia w ścianach o odporności ogniowej mają być uszczelnione w sposób atestowany odpowiednio do odporności ogniowej przegrody. Należy uwzględnić wykonanie przebić i otworów instalacyjnych. Wykonanie wg norm odniesienia i zgodnie z technologią producenta oraz obowiązującymi przepisami Prawa. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych – brak wymagań (budynek nieogrzewany). Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych nie gorsza niż Rw = 28 dBA.

- Płyty warstwowe – zgodnie z wymogami ogólnymi.

- Dach wykonać jako konstrukcję stalową pokrytą blachą trapezową. Pokrycie dachu z warstwy termoizolacji z wełny mineralnej o grubości min. 20 cm i membrany dachowej PCV o grubości 1,5 mm. W dachu przewidzieć klapy dymowe.

Stolarka

- Stolarka okienna aluminiowa kompletna, stolarka ppoż. wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna: drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe, wypełnione panelem ocieplonym, malowane proszkowo, przylgowe. Drzwi zewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach min. 900 mm x 2000 mm w świetle ościeżnicy. Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub równoważnej. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM.

- Bramy wjazdowe zewnętrzne: dwie bramy (wjazdowa i wyjazdowa) o wymiarach nie mniejszych niż 8 m (szerokość) na 4 m (wysokość). Izolacyjność akustyczna bram zewnętrznych Rw = 20 dBA. Zamykanie i otwieranie bram sterowane ręcznie przyciskiem przy bramach oraz z portierni, z sygnalizacją świetlną umieszczoną odpowiednio przy bramach hali rozładunkowej. Zastosować odbojnice przemysłowe.

- Należy przy każdej bramie wyjazdowej i wjazdowo-wyjazdowej zamontować żółtą lampę błyskająca sygnalizującą wyjazd pojazdu przez bramę, w szczególności po rozładunku w hali rozładunkowej.

- Po stronie wewnętrznej, przed wyjazdem z hali rozładunkowej – należy zainstalować belki alarmowe stanowiące zabezpieczenie przed uszkodzeniem bram pojazdem o wysokości przekraczającej pionową skrajnię bramy – z podniesionym mechanizmem wysypowym, hakiem lub odwłokiem w przypadku pojazdów dowożących odpady. Belki alarmowe winny w przypadku zagrożenia emitować migające sygnały świetlne barwy żółtej oraz sygnał dźwiękowy.

- Żaluzje techniczne: wentylacja hali – Na elewacji zastosować nieruchome zewnętrzne żaluzje techniczne lamelowe montowane bezpośrednio do konstrukcji lub podkonstrukcji budynku. Żaluzje służą dostarczaniu powietrza zewnętrznego do hali, które następnie jest transportowane do bunkra przez klapy pożarowe w jego ścianie. Podciśnienie wywołane przez zasysanie powietrza do spalania będzie powodowało przepływ powietrza przez halę rozładunkową, a co za tym idzie jej wentylację oraz brak wydostawania się zapachów na zewnątrz budynku przez otwarte bramy wjazdowe. W przypadku pożaru w bunkrze, powietrze niezbędne do oddymiania będzie również transportowane poprzez ww. żaluzje. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji (ale i klimatyzacji) mają być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Współczynnik izolacyjności akustycznej co namniej Rw = 7 dBA.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji podciśnieniowej nawiewno-wywiewnej,

- instalacji oddymiania,

- instalacji wody sanitarnej,

- kanalizacji sanitarno-przemysłowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- kanalizacji podposadzkowej,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.

Zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

HALA BUNKRA

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Hala bunkra (nr 3) jest budynkiem jednoprzestrzennym o przeznaczeniu technologicznym do magazynowania Odpadów. Obiekt o konstrukcji żelbetowej. Dach w konstrukcji lekkiej stalowej. Hala bunkra ma tworzyć zwartą bryłę wraz z innymi obiektami wchodzącymi w skład zlokalizowanego centralnie na działce budynku głównego (obiekty nr 2 i 4).

Pomieszczenie bunkra musi być wyposażone w szyb lub luk remontowy chwytaka, otwór remontowy chwytaka oraz suwnice. Wzdłuż ściany w której zaplanowano lej zasypowy przewidzieć korytarz technologiczny do obsługi bunkra. Przewidzieć miejsce na odstawienie niepracującego chwytaka – na poziomie „0” oraz na galerii bunkra. Wymiary otworów wsypów dostosować do wymogów technologicznych. Grubość dna bunkra min. 60 cm. Grubość ścian min. 60 cm + wymiary skosów wyprofilowanych zgodnie z zaleceniami technologii w części podziemnej. Przewidzieć suwnice dwudźwigarowe chwytakowe o minimalnym udźwigu 2,5 tony odpadów każda. Dla suwnic należy zastosować belki podsuwnicowe stalowe.

Przy ścianie zewnętrznej bunkra zlokalizować studnię odciekową na ocieki powstające w hali bunkra. Studnia odciekowa musi być wyposażona w pompę i wciągarkę zewnętrzną.

Konieczne jest wykonanie bunkra umożliwiającego zmagazynowanie odpadów uwzględniające zapas na 5 dni pracy instalacji. Przy założeniu dyspozycyjności Instalacji wynoszącej ponad 8 000 h rocznie, dobowa wydajność instalacji wynosić będzie ok. 92 Mg, zatem magazyn odpadów będzie umożliwić zmagazynowanie co najmniej 460 Mg wsadu do spalania na okres 5 dni. Przy orientacyjnej wartości charakterystycznej gęstości Paliwa podstawowego wynoszącej 0,35 Mg/m3, zasobność magazynu winna wynosić nie mniej niż 1314 m3.

Należy połączyć w jedną strefę pożarową halę bunkra i halę rozładunkową.

Zatrudnienie

Hala bunkra nie jest przeznaczona na stały ani czasowy pobyt ludzi.

Elementy konstrukcyjne

- Fundamenty i ściany – konstrukcja żelbetowa wykonywana w deskowaniach tradycyjnych lub metodą deskowań ślizgowych. Dopuszcza się sposób posadowienia fundamentów na systemie ścian szczelinowych i baretach.

- Dach lekki stalowy, z blachy trapezowej. Pokrycie dachu blacha stalowa trapezowa powlekana dwustronnie. Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie systemami malarskimi dla kategorii korozyjności nie gorszej C5 oraz wymaganej trwałości powyżej 15 lat (dopuszczalny stopień zniszczenia powłoki przed pierwszą renowacją H).

- Fundamenty żelbetowe, posadowione (pośrednio lub bezpośrednio) zgodnie z wytycznymi geologicznymi, beton co najmniej W8 oraz zgodny z wymaganiami projektanta konstrukcji w tym odpowiednie i wymagane klasy ekspozycji betonu.

- Płyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego C30/37 W8 zbrojonego stalą AIIIN w gatunku RB 500W – beton o parametrach: wodoszczelność min. W8, klasa ekspozycji nie gorsza niż XC4, XF4, XA2.

- Posadzka wyposażona w izolację przeciwwilgociową. W posadzce należy wykonać odprowadzanie wody do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej brudnej. Spływ wody grawitacyjny, poprzez odpowiednio wykształcone w trakcie betonowania płyty monolitycznej, w powierzchni górnej, spadki do punktowych wpustów kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość odprowadzenia wody poprzez odwodnienia liniowe.

- Odcieki z obszaru magazynowania odpadów odwodnieniem liniowym należy kierować do podczyszczenia w układzie złożonym z sita i łapacza oleju, a następnie po podczyszczeniu do zbiornika wód podczyszczonych. Ewentualne odcieki z bunkra odpadów należy kierować do dedykowanych zbiorników na odcieki, a następnie wykorzystywać odpowiednio do zraszania odpadów przeznaczonych do przetworzenia w projektowanej instalacji i do zraszania żużla w trakcie waloryzacji. Nie przewiduje się powstawania takowych odcieków przy normalnej pracy instalacji.

- Zasobnik na odpady (bunkier): strefa zasobnika będzie narażona na intensywne zrzuty Odpadów i uderzenia chwytaka suwnicy. Na powierzchnię będą oddziaływać odpadki, odpady zmieszane oraz odcieki z odpadów. W obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem. Zasobnik na odpady (ściany w gruncie, oczep i płyta fundamentowa) z betonu wodoszczelnego o minimalnych parametrach W8, C30/37, XA2, XD2, XC4, XF4.

- Zewnętrzna żelbetowa bezodpływowa studnia (zbiornik) na odcieki powstające z hali bunkra. Stanowić będzie ona magazyn cieczy i zawiesin zbierających się w dolnej części hali bunkra. Odcieki odprowadzane będą do studni poprzez ukształtowany spadek w dnie budynku oraz przepust do studni, który jest stale otwarty i niedostępny. Do tej samej studni odciekowej będą odprowadzane ścieki po ewentualnej akcji gaśniczej w bunkrze.

Elementy wykończeniowe

Przegrody budowlane

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe: nie przewiduje się ocieplenia, warstw wykończeniowych, tynkowania ani malowania na żelbetowych ścianach zewnętrznych. Wszelkie przejścia w ścianach o odporności ogniowej mają być uszczelnione w sposób atestowany odpowiednio do odporności ogniowej przegrody. Należy uwzględnić wykonanie przebić i otworów instalacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych – brak wymagań (obiekt nieogrzewany). Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych – brak wymagań. Izolacje powłokowe bitumiczne lub równoważne ścian żelbetowych w gruncie. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenie nieogrzewane od ogrzewanego UCmax = 0,3 W/(m2∙K). Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych – brak wymagań.

- Dach pokryty będzie wełną mineralną z powierzchnią zewnętrzną z papy asfaltowej termozgrzewalnej, modyfikowanej. Dach otoczony będzie attyką żelbetową, w attyce mają znajdować się otwory przelewowe awaryjne. Dach odwodniony będzie do wewnątrz za pomocą wpustów dachowych z kołnierzami przystosowanymi do papy termozgrzewalnej. Dojście na dach będzie zapewnione poprzez stalową klatkę schodową. Przekrycie dachu ma posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne” wydaną dla całego przekrycia jako zestawu warstw. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu UCmax bez wymagań. Izolacyjność akustyczna dachu nie gorsza niż Rw = 30 dBA. Na dachu zastosować atestowany punktowy linowy system asekuracyjny. Słupki systemu należy montować do blachy trapezowej dachowej przed wykonaniem warstw pokrycia dachowego. Należy stosować systemowe rozwiązania firm, które mogą zapewnić odpowiednie atesty dla swoich wyrobów. W attyce należy przewidzieć zastosowanie otwieranych klap umożliwiających zrzucanie śniegu z odśnieżania dachu w przypadku długotrwałych opadów śniegu.

- Podłogi, posadzki, płyty fundamentowe: zastosować zabezpieczenie konstrukcji bunkra przed agresją biologiczną i chemiczną poprzez zastosowanie betonu o odpowiednich właściwościach. W miejscach komunikacji – posadzka na płycie – posadzka chemoodporna, antypoślizgowość nie gorsza niż R12.

- Izolacje termiczne: w obiekcie nie wymaga się stosowania izolacji termicznych (obiekt nieogrzewany). Na dachu stosuje się wełnę mineralną dla zapewnienia wymaganej izolacyjności akustycznej. Od strony budynków ogrzewanych obiekt będzie ocieplony odpowiednio do wymaganej temperatury w tych obiektach.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg wytycznych geologicznych dla poszczególnych obiektów

Stolarka

- Klapy oddymiające: dobór klap wg wytycznych i projektanta wentylacji oraz bezpieczeństwa ppoż., Zamawiający nie dopuszcza zastosowania klap oddymiających uwalnianych nabojami gazowymi – zastosować siłowniki elektryczne lub hydrauliczne.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi wewnętrzne stalowe, pełne, z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, przylgowe. Klasa wytrzymałości drzwi min. 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa odporności ogniowej EI 120. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, z blachy ocynkowanej grubości min. 1,5 mm, malowanej proszkowo w kolorze skrzydła. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM.

- Bramy przeciwpożarowe EI 120 do bunkra spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Jeśli nie jest możliwym uzyskanie jednej strefy pożarowej z halą rozładunkową, pomiędzy obiektem hali bunkra (nr 3) a obiektem hali odbioru odpadów (nr 2) zastosować bramy do zasypu bunkra przeciwpożarowe opuszczane o klasie odporności ogniowej ustalonej przez projektanta, które będą stale otwarte w trakcie eksploatacji i zamkną się w przypadku sygnału ppoż. oraz będą zamykane w trakcie postoju instalacji dla zabezpieczenia przed przedostaniem się odorów na zewnątrz instalacji.

- Klasa odporności ogniowej EI 120,

- Wymiary wg zestawienia bram,

- Współczynnik przenikania ciepła – bez wymagań,

- Izolacyjność akustyczna – bez wymagań,

- Prędkość zamykania i otwierania minimum 25 mm/s,

- Otwieranie i zamykanie min. 25 000 cykli (po tym okresie brama ma pozostać sprawna, należy wymienić elementy które się zużywają),

- Należy zapewnić możliwość manualnej blokady bramy,

- Należy zapewnić dostęp serwisowy do napędów na stropach, bezpośrednio nad otworami (standardowe przeglądy raz na 6 miesięcy ze zwyżki lub podnośnika),

- Zastosować odbojnice przemysłowe,

- Sterowanie ręczne przyciskiem w hali rozładunkowej.

- Okna wewnętrzne o odporności ppoż. Pomiędzy obiektem hali bunkra (nr 3) a budynkiem sterowni (nr 7) zastosować dwa okna o odporności ppoż. EI 120. Jedno z okien w pomieszczeniu sterowni będzie w formie szklanego wykuszu umożliwiającego operatorowi patrzenie w dół hali bunkra. Oba okna będą montowane do konstrukcji budynku bunkra o odporności pożarowej nie gorszej niż REI 240. W celu zabezpieczenia okien zastosować stalową osłonę w kształcie kraty mającą na celu wyhamować chwytak i zapobiec bezpośredniemu uderzeniu w szybę wg projektu konstrukcji. Minimalna odległość kraty od okna to 40 cm. Krata wykonana z rur stalowych. Mocowanie osłony do ściany żelbetowej. W przypadku uszkodzenia osłona wymaga wymiany na nową, co Wykonawca winien uwzględnić przy projektowaniu i wykonaniu osłony.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji podciśnieniowej nawiewno-wywiewnej,

- instalacji oddymiania,

- kanalizacji podposadzkowej,

- kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji sanitarno-przemysłowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.,

- instalacji zraszaczowej

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

HALA KOTŁA, INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN, MASZYNOWNIA (HALA PROCESOWA)

Budynek zwany także halą procesową składać się będzie z dwóch technologicznie połączonych budynków: Kotłowni z IOS oraz Maszynowni.

KOTŁOWNIA Z INSTALACJĄ OCZYSZCZANIA SPALIN (KOTŁOWNIA Z IOS)

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Budynek kotłowni z instalacją oczyszczania spalin (nr 4.1) to obiekt jednoprzestrzenny o przeznaczeniu technologicznym połączonym technologicznie z pozostałymi budynkami instalacji. Będzie stanowić jedną strefę pożarową z budynkiem maszynowni. Komunikacja do podestów technologicznych stalowych odbywa się poprzez klatki schodowe stalowe lub żelbetowe oraz poprzez windę osobowo-towarową i dźwig towarowy (opisane w punkcie 1.2.8). Dojście na dach części wyższej schodami stalowymi lub przy pomocy zewnętrznej drabiny. Projekt musi zawierać informacje o dopuszczalnych wielkościach osiadań fundamentu pod kocioł, o częstotliwości pomiarów geodezyjnych osiadań fundamentu. W projekcie należy opisać sposób reagowania w przypadku stwierdzenia osiadań większych niż dopuszczalne.

Zatrudnienie

Budynek Kotłowni z IOS nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi w trakcie normalnej eksploatacji Instalacji.

Elementy konstrukcyjne

- Główna konstrukcja budynku stalowa na żelbetowej płycie fundamentowej (posadowienie wg opracowania geologicznego Wykonawcy).

- Konstrukcję wsporczą kotła posadowić na płycie fundamentowej wspólnej dla całej kotłowni.

- Dach wykonać jako lekki stalowy dwuspadowy z attyką. Podwalinę żelbetową ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.

- Ściany zewnętrzne osłonowe z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej. Odporność korozyjna obustronnie nie gorsza niż C4. Wykończenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu wykonać jako lekką obudowę z płyt warstwowych z blachy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, płyty w układzie poziomym, elementy mocowane do konstrukcji budynku lub podkonstrukcji. Wszelkie przejścia w ścianach o odporności ogniowej mają być uszczelnione w sposób atestowany odpowiednio do odporności ogniowej przegrody. Należy uwzględnić wykonanie przebić i otworów instalacyjnych. Wykonanie wg stosownych norm i zgodnie z technologią producenta oraz obowiązującymi przepisami Prawa. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych UCmax wg WT. Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych nie gorsza niż Rw = 28 dBA. Zastosowana blacha zewnętrzna ścian warstwowych oraz powłoki konstrukcji stalowych w klasie korozyjności środowiska nie gorszej niż C4, ma posiadać gwarancję antykorozyjną i UV. Kategorie korozyjności środowiska zewnętrznego wg normy PN-EN ISO 12944-2 lub równoważnej. Wymagane odpowiednie zabezpieczenie dla wszystkich elementów systemu.

- Pokrycie dachu: blacha trapezowa oparta na płatwiach. Blachy trapezowe w schemacie wieloprzęsłowym.

- Elementy stalowe konstrukcyjne, pomosty obsługowe, schody, drabiny zabezpieczyć antykorozyjnie systemami malarskimi lub galwanicznie dla kategorii korozyjności nie gorszej niż C4 (elementy zewnętrzne i wewnętrzne) oraz dla wymaganej trwałości powyżej 15 lat (dopuszczalny stopień zniszczenia powłoki przed pierwszą renowacją H).

Elementy wykończeniowe

##### Wykończenie przegród budowlanych

- Ściany zewnętrzne: podwalina żelbetowa, wykończenie betonowe. Wykończenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wykonać jako lekką obudowę z płyt warstwowych z blachy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, płyty w układzie poziomym lub pionowym, elementy mocowane do konstrukcji budynku lub podkonstrukcji. Odporność ogniowa zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Wszelkie przejścia w ścianach o odporności ogniowej mają być uszczelnione w sposób atestowany odpowiednio do odporności ogniowej przegrody. Należy uwzględnić wykonanie przebić i otworów instalacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych – wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych nie gorsza niż Rw = 28 dBA.

- Płyty warstwowe: zgodnie z wymogami ogólnymi. Odporność ogniowa – zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż.

- Dach lekki, z blachy trapezowej wg projektu konstrukcji, pokryć wełną mineralną z powierzchnią zewnętrzną z papy asfaltowej termozgrzewalnej. Dach otoczyć attyką z płyt warstwowych, w attyce otwory przelewowe awaryjne. Dach odwodnić do wewnątrz za pomocą wpustów dachowych z kołnierzami przystosowanymi do papy termozgrzewalnej. Dojście na dach wykonać za pomocą stalowej drabiny zewnętrznej z koszem, z podestem pośrednim. Przekrycie dachu powinno posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne” wydaną dla całego przekrycia jako zestawu warstw. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu – wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy doborze twardości płyt należy przyjąć, że na dachu będzie wymagany dostęp konserwacyjny do urządzeń klimatyzacyjnych Izolacyjność akustyczna dachu nie gorsza niż Rw = 30 dBA. Na dachu zastosować atestowany punktowy linowy system asekuracyjny. Pracownicy obsługujący urządzenia dachowe oraz dokonujący prac konserwacyjnych i utrzymujący czystość dachu zobowiązani będą do noszenia szelek bhp i przypięcia się do zabezpieczeń. Słupki systemu należy montować do blachy trapezowej dachowej przed wykonaniem warstw pokrycia dachowego. Należy stosować systemowe rozwiązania firm, które mogą zapewnić odpowiednie atesty dla swoich wyrobów

- Posadzka – wykończenie posadzki: beton zatrzeć na gładko, zaimpregnować. Posadzka w obiekcie ma posiadać odpowiednio wykształcone w warstwie wierzchniej w trakcie betonowania płyty monolitycznej, spadki, umożliwiające spływ wody do wpustów kanalizacyjnych, system odwodnienia posadzki włączony do sieci kanalizacyjnej ITPOK, posadzki o spadku ok. 1% w kierunku wpustów posadzkowych, przy czym na każde 100 m2 posadzki należy zaprojektować i wykonać co najmniej 1 wpust posadzkowy, system odprowadzenia wody z posadzek ma być odporny na działanie wody gorącej o temperaturze nie mniej, niż 100°C.

##### Stolarka

- Stolarka okienna aluminiowa kompletna, stolarka ppoż. wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna: drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe wykonać jako wypełnione panelem ocieplonym, malowane proszkowo, przylgowe. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze skrzydła. Drzwi zewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach min. 900 mm x 2000 mm w świetle ościeżnicy, ocieplane. Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub równoważnej.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi profilowe aluminiowe malowane proszkowo, systemowe z przeszkleniem typ bezpieczny.

- Bramy zewnętrzne: izolacyjność akustyczna bram zewnętrznych nie gorsza niż Rw = 25 dBA.

- Żaluzje techniczne: wentylacja hali – na elewacji zastosować nieruchome zewnętrzne żaluzje techniczne lamelowe montowane bezpośrednio do konstrukcji lub podkonstrukcji budynku, o izolacyjności akustycznej wynikającej z przepisów Prawa i projektu. Żaluzje będą służyć dostarczaniu powietrza zewnętrznego do hali, zapewniając ochronę przed przenikaniem opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń do wewnątrz hali. W przypadku pożaru w bunkrze, powietrze niezbędne do oddymiania będzie również transportowane poprzez ww. żaluzje. Współczynnik izolacyjności akustycznej nie gorszy niż Rw = 7 dBA.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- instalacji oddymiania,

- kanalizacji podposadzkowej,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji ppoż.,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji sprężonego powietrza

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

MASZYNOWNIA

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Pomieszczenie wykonstruowane z głównej bryły hali procesowej ścianami z cegły silikatowej o gęstości co najmniej 1800 kg/m3 z rdzeniami żelbetowymi i wieńcami pośrednimi o grubościach wynikających z uwarunkowań konstrukcyjnych i ochrony przeciwpożarowej. Ściana zewnętrzna tak jak ściany wewnętrzne. Na ścianach zewnętrznych należy wykonać izolację z wełny mineralnej. Elewacje wykonać z blachy elewacyjnej o kategorii agresywności korozyjnej nie gorszej niż C4. Wjazd do maszynowni przez bramę zewnętrzną.

W budynku pomieszczenia maszynowni należy zaprojektować i wykonać fundament pod turbinę oraz konstrukcję wsporczą pod suwnice. Pomieszczenie od góry będzie ograniczone dachem. Konstrukcja dachu, zabezpieczenie konstrukcji i pokrycie takie jak dla pozostałych pomieszczeń budynku. Dach należy wykonać z możliwością jego szybkiego demontażu i ponownego szybkiego montażu w celu możliwości zamontowania i umożliwienia wymiany generatora. Sposób demontażu i ponownego montażu takiego dachu należy skonsultować z Zamawiającym. Przewidzieć miejsce odkładcze dla turbozespołu na posadzce, na poziomie „0”. Wykonać luk remontowy do wyjęcia wirnika turbozespołu oraz suwnicę do odstawienia elementów turbozespołu. Projekt musi zawierać informacje o dopuszczalnych wielkościach osiadań fundamentu maszynowni, jak również o częstotliwości pomiarów geodezyjnych osiadań fundamentu. W projekcie należy opisać sposób reagowania w przypadku stwierdzenia osiadań większych niż dopuszczalne.

Zatrudnienie

Budynek maszynowni nie jest traktowany jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Elementy konstrukcyjne

- Konstrukcja żelbetowa

Fundament i ściany fundamentowe, fundament turbozespołu, konstrukcja żelbetowa budynku – beton konstrukcyjny nie gorszy niż C30/37, zbrojone stalą nie gorszą niż A-IIIN C B500SP.

Fundament pod turbinę wyniesiony ponad poziom fundamentu. Krawędzie fundamentu wykonać jako zabezpieczone kątownikiem stalowym ocykowanym wtopionym na etapie betonowania.

- Stal konstrukcyjna

Konstrukcję stalową dachu ze stali nie gorszej niż  18G2 (profile HEB) i St3S, pozostałe profile, schody stalowe oraz blachę trapezową od spodu wykonać jako zabezpieczone na kategorię środowiskową nie gorszą niż C4.

- Konstrukcja podestów, schodów, drabin

Stal nie gorsza niż S355J2; S235JR, Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć na kategorię środowiskową nie gorszą niż C4.

- Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne osłonowe z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej.

- Ściany wewnętrzne

Ściany oddzielające pomieszczenie od innych pomieszczeń z cegły silikatowej o gęstości co najmniej 1800 kg/m3 z rdzeniami żelbetowymi i wieńcami pośrednimi.

- Ściany działowe

Jeżeli będą projektowane to należy zaprojektować z cegły silikatowej.

- Dach

Dach nad maszynownią zaizolować termicznie i wykonać podobnie jak pozostałe części dachu. W dachu nad przestrzenią maszynowni należy przewidzieć możliwość jego otwierania lub wykonstruowania włazu umożliwiającego wymianę turbiny.

- Podłoga na gruncie

- płyta żelbetowa nie gorsza niż C30/37 grubości min. 30 cm. Posadzka utwardzana powierzchniowo,

- Izolacja pozioma – 2 x folia PE,

- beton podkładowy 012/15 grubości 10 cm,

- podbudowa żwirowa o Is=0.98 lub lepszym,

- progi zabezpieczone kątownikami stalowymi ocynkowanymi.

Elementy wykończeniowe

##### Wykończenie przegród budowlanych

- Izolacje przeciwwodne fundamentów i ścian fundamentowych przyjąć stosownie do stopnia agresywności środowiska w którym są posadawiane. Dla ścian izolacja pozioma systemowa.

- Izolację termiczną przewidzieć na ścianach zewnętrznych z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 160 kg/m3 i grubości wynikającej ze stosownych obliczeń.

- Izolacja ścian zewnętrznych osłonowych – stalowa kaseta ścienna wypełniona wełną mineralną o grubości minimum 16 cm lub grubsza jeżeli wynika to z obliczeń współczynnika przenikania ciepła.

- Wewnętrzne powierzchnie ścian murowanych: na pełną spoinę, bloczki bez widocznych ubytków.

- Powierzchnia malowana farbami przeciw pyleniu.

##### Stolarka

- Brama zewnętrzna – wymiary w świetle bramy minimum 600x420 cm.

- Drzwi zewnętrzne – stalowe, pełne malowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym. Drzwi do pomieszczenia z górnego poziomu stalowe o wymiarze w świetle 120 cm.

- W ścianie elewacyjnej alternatywnie do demontowalnego dachu należy przewidzieć bramę roletową o wymiarach minimum 800 cm x 600 cm. Poziom dołu bramy to poziom posadzki. Bramę wykonać jako otwieraną automatycznie oraz awaryjnie ręcznie i zabezpieczyć antykorozyjnie na warunki środowiska nie gorzej niż C4.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji sprężonego powietrza,

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

BUDYNEK ELEKTRYCZNY

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Budynek elektryczny – nr 5, będzie budynkiem o charakterze przemysłowym, mieszczącym pomieszczenia elektryczne takie jak stacje transformatorowe, pomieszczenie akumulatorów, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia techniczne. Gabaryty pomieszczenia dostosować do potrzeb wynikających z technologii.

Zatrudnienie

Budynek elektryczny nie jest traktowany jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi. Przewiduje się jedynie pracowników dochodzących, obchodowych w roli dozoru oraz konserwacja do 2 godzin.

Elementy konstrukcyjne

- Konstrukcja żelbetowa

- beton konstrukcyjny fundamentów nie gorszy niż C30/37, zbrojone stalą nie gorszą niż A-IllN B5OOSP,

- posadzka żelbetowa z betonu nie gorszego niż C30/37,

- słupy żelbetowe i podciąg z betonu nie gorszego niż C30/37 będą zabezpieczone kątownikami stalowymi ocynkowanymi ogniowo do wysokości min. 1,5 m od poziomu posadzki.

- Stal konstrukcyjna

Nie gorsza niż S355J2; S235JR; konstrukcję stalową należy zabezpieczyć na kategorię środowiskowa co najmniej C4.

- Podłoga na parterze

- podłoga podniesiona, systemowa min. REI 30,

- płyta żelbetowa nie gorsza niż C25/30, grubości min. 20 cm. Posadzka utwardzana powierzchniowo. Wykonać powłokę antypylącą,

- izolacja pozioma - 2 x folia PE,

- beton podkładowy 012/15 grubości min. 10 cm,

- podbudowa żwirowa o Is=0.98 lub lepsza,

- progi zabezpieczone kątownikami stalowymi ocynkowanymi ogniowo,

- posadzki w wykonaniu antyelektrostatycznym.

- Podłoga na piętrze

- podłoga podniesiona, systemowa min. REI 30,

- płyta żelbetowa nie gorsza niż C25/30 grubości min. 20 cm. Posadzka utwardzana powierzchniowo. Wykonać powłokę antypylącą,

- posadzki w wykonaniu antyelektrostatycznym.

Elementy wykończeniowe

Izolacje przegród budowlanych

- Izolacje termiczne ścian – wełna mineralna skalna, w systemie ETICS z listwą cokołową, mocowane do ściany zaprawą klejową, kołkowane łącznikami w ilości odpowiadającej wytycznym producenta, wykończone będą zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego.

- Izolacja termiczna stropu – wykonać jako płytę dachową z wełny mineralnej twardej mocowanej mechanicznie, układanej warstwowo z minięciem złącz.

- Płyta dachowa z wełny mineralnej twardej spadkowej. Przy doborze twardości płyt należy przyjąć, że na dachu będzie wymagany dostęp konserwacyjny do urządzeń klimatyzacyjnych.

- Izolacja termiczna ścian podziemia – polistyren ekstrudowany do izolacji ścian fundamentowych. Ściana wewnętrzna komór transformatorów – ściana jednorodna, murowana.

- Izolacja pozioma pod płytą fundamentową: 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu gruntem lub rozwiązanie równoważne.

- Izolacja pionowa przeciwwodna ścian fundamentowych – (izolacja dostosowana do wody opadowej zalegającej) grunt, hydroizolacja lub rozwiązanie równoważne, ocieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, klejone do izolacji przeciwwodnej klejem systemowym, folia kubełkowa.

- Paroizolacja – paroizolacja na zagruntowanym podłożu zgodna z wybranym systemem pokryć papowych NRO.

- Pokrycia dachowe – papa podkładowa + papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, całość systemu wraz z warstwą paroizolacyjną ma spełniać warunek NRO.

- Izolacja przeciwwodna pomieszczeń mokrych – 3 warstwy folii w płynie, na płytach posadzki podniesionej, połączonych na podwójne pióro i wpust + klej systemowy.

Posadzki

- Posadzka monolityczna, system certyfikowany dla pomieszczeń mokrych.

- Izolacją przeciwwodną zabezpieczyć także strop żelbetowy pod pomieszczeniem z wyprowadzeniem izolacji na ściany do poziomu posadzki podniesionej.

- Zastosować na klatce schodowej i komunikacji posadzki żywiczne o współczynniku antypoślizgowości minimum R10. W pomieszczeniach rozdzielni posadzka antystatyczna antypoślizgowość R10.

- W pomieszczeniach akumulatorowni posadzki żywiczne kwasoodporne.

- Posadzki pod podniesioną podłogą zaimpregnować przeciwpyłowo.

- Posadzki podniesione na ruszcie stalowym w pomieszczeniach elektrycznych z elementów rozbieralnych.

Stolarka okienna i drzwiowa

- Drzwi zewnętrzne – stalowe, pełne, ocieplone – minimum EI 60,

- Drzwi zewnętrzne do komór transformatorowych – stalowe, nieocieplone z kratkami nawiewnymi. W otworze drzwiowym na wysokości 1,2 m zabudować barierkę ochronną z materiału izolacyjnego lub drewna, koloru czerwonego z tabliczką ostrzegawczą.

- Drzwi wewnętrzne – drzwi do rozdzielni, nastawni i pomieszczeń technicznych, stalowe, pełne, minimum EI 60.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych – płytowe wewnętrzne, pełne, okleinowane. W drzwiach prowadzących z pomieszczeń rozdzielni na klatkę schodową i korytarz zastosować klamki antypaniczne.

- Okna – stałe, aluminiowe z profilem ciepłym, szklone zestawem szklanym, UW(min) wg WT, wyposażyć w roletę zapewniającą możliwość przesłaniania okna z poziomu podłogi, izolacyjność akustyczna min. – 30 dB, wodoszczelność minimum E1200, zgodnie z normą EN 14351-1:2006 + A2:2016 lub równoważną.

- Klapy dymowe – klapa dymowa zapewniająca grawitacyjne oddymianie klatki schodowej, ocieplonej, rama skrzydła z wielokomorowego profilu PVC, sterowanie pneumatyczne, z owiewkami.

Wykończenie wewnętrzne

- Ściany – tynki cementowo-wapienne lub gipsowe – malowanie szorowalnymi farbami lateksowymi lub semilateksowymi; glazura lub płytki gresowe – żywica epoksydowa kwasoodporna aplikowana na tynku cementowo-wapiennym w pomieszczeniu akumulatorni i pomieszczeniu baterii centralnej.

- Sufity – malowanie farbami lateksowymi lub semilateksowymi, sufit podwieszany, z prasowanej wełny szklanej, modułowy 600 mm x 600 mm, z widoczną konstrukcją w kolorze białym.

- Balustrady klatki schodowej – stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo

- Posadzki – posadzki na bazie żywic epoksydowych, antypoślizgowe minimum R10; posadzka kwasoodporna epoksydowa w pomieszczeniu akumulatorowni i pomieszczeniu baterii centralnej, wykonać wyoblenie na styku ze ścianą.

- Posadzki podniesione, na ruszcie stalowym, minimum REI 30, rozbieralne, wykończenie PCV, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe minimum R10. Pod urządzenia w pomieszczeniach rozdzielni i serwerowni należy wykonać ramy posadowcze wg wytycznych producenta, strop zabezpieczyć warstwą antypyłową.

Wykończenie zewnętrzne

- Okładziny elewacyjne – tynk cienkowarstwowy silikatowy malowany, gładki, grubość min. 2 mm.

- Cokół – tynk mozaikowy do wysokości minimum 50,0 cm.

- Obróbki blacharskie, rury spustowe – stalowe, powlekane, systemowe.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- klimatyzacji,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.,

- instalacji ogrzewania – grzejników elektrycznych

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Budynek administracyjno-socjalny należy wykonać jako minimum dwukondygnacyjny z klatką schodową. Będzie obiektem o przeznaczeniu biurowo-socjalnym, wydzielonym z głównej bryły budynku procesowego. Przeznaczony na stały pobyt ludzi w pomieszczeniach biurowych, pozostałe pomieszczenia są przeznaczone do obsługi czasowej. W budynku oprócz biur Instalacji przewidzieć ponadto archiwum dokumentacji, dwa pomieszczenia biurowe edukacyjne, salę konferencyjną, zespoły sanitarne damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych dla osób zwiedzających, szatnię czystą i brudną, pomieszczenie odzieży i inne pomieszczenia socjalne dla pracowników, umywalnie oraz korytarze wraz z pomieszczeniami edukacyjnymi.

Szacowana powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 700 m2. Wszystkie pomieszczenia muszą być wyposażone w instalacje klimatyzacji i wentylacji.

Sale edukacyjne dla odwiedzających mają mieścić odpowiednio 12 i 30 osób.

Wykonawca Instalacji ma znać liczebność obsady dla takiego obiektu i zaprojektować przestrzenie adekwatnie do wymagań instalacji. W samym obiekcie należy przewidzieć przestrzenie dla wydziału roboczego, specjalisty ds. obsługi BDO, kierownika obiektu, działu utrzymania ruchu.

Przewidzieć min. 13 stanowisk biurowych, w szczególności:

- Kierownik operacyjny – 1 os. na 1 zmianę,

- Mistrzowie zmian – po 1 os. na 3 zmiany,

- Kierownik utrzymania ruchu – 1 os. na 1 zmianę,

- Inżynier utrzymania ruchu – 1 os. na 1 zmianę,

- Inżynier operacyjny – 1 os. na 1 zmianę,

- Sekretariat – 1 os. na 1 zmianę,

- Kierownik zakładu – 1 os. na 1 zmianę,

- Specjalista ds. Ochrony środowiska – 1 os. na 1 zmianę,

- Specjalista ds. BDO – 1 os. na 1 zmianę,

- Specjalista ds. Bhp i ppoż. – 1 os. na 1 zmianę,

- Księgowość – 1 os. na 1 zmianę,

- Kadry i płace – 1 os. na 1 zmianę,

- Inżynier systemu (IT) – 1 os. na 1 zmianę.

Ustalić szatnię brudną i szatnię czystą dla mężczyzn i dla kobiet na stanowiskach robotniczych (ustalić liczbę osób z zapasem w szatniach oraz liczbę ustępów, umywalek i pryszniców).

Część budynku przystosować do pobytu osób niepełnosprawnych. Na ich potrzeby przewidzieć następujące udogodnienia:

- wejście do budynku na poziomie terenu,

- winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych,

- toalety dla niepełnosprawnych, wyposażone zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT,

- wszystkie korytarze, przejścia oraz drzwi mają posiadać wymagane parametry dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- wszystkie przeszkody oznaczane wyróżniającym się kolorem.

Zakłada się, że każda osoba niepełnosprawna będzie miała przyznaną na czas pobytu w tym budynku osobę towarzyszącą. W sali konferencyjnej będzie mogło przebywać maksymalnie 6 osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie

W budynku przewiduje się min. 13 stałych miejsc pracy w pomieszczeniach biurowych oraz w części przeznaczonej dla gości ITPOK. W budynku mogą pracować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, budynek też może być odwiedzany przez takie osoby.

Elementy konstrukcyjne

Główna konstrukcja budynku żelbetowa płytowo-słupowa na płycie fundamentowej żelbetowej. Dach żelbetowy, płyta wylewana ze spadkiem. Posadowienie zgodnie z wytycznymi geologicznymi sporządzonymi do Projektu Budowlanego.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Ściany zewnętrzne murowane i żelbetowe: wykonać jako ocieplone do poziomu minimum 0,5 m nad terenem polistyrenem ekstrudowanym (dla ścian bez odporności ogniowej) i płytami ze szkła piankowego (dla ścian z odpornością ogniową) oraz wełną mineralną powyżej poziomu 0,5 m nad terenem. Ponad poziomem terenu do poziomu 0,5 m powyżej terenu wykończyć tynkiem mozaikowym, a powyżej tynkiem silikatowym malowanym.

- Posadzki: gres lub wykładzina dywanowa. Wykładziny podłogowe dywanowe igłowane, klasy min. 32, dla korytarzy i min. 33 dla sekretariatów, preferowane będą wykładziny z tworzyw pochodzących z recyklingu, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, antystatyczne. Klasa trudnozapalności dla korytarzy i sekretariatów nie gorsza niż Bfl-s1, dla pozostałych pomieszczeń biurowych nie gorsza niż Cfl s1. Minimalna antypoślizgowość:

  - R11 w umywalniach i natryskach,

  - R10 w pomieszczeniach sanitarnych, korytarze, przedsionki wejściowe, klatki schodowe,

  - R9 w pozostałych pomieszczeniach.

Wszystkie posadzki z cokolikiem wysokości 10 cm lub listwą PCV odpowiednio do wykończenia posadzki

- Ściany: tynk gipsowy szpachlowany, malowane szorowalną farbą lateksową lub semilateksową.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – posadzki polimerobeton lub mikrocement, ściany tynk cementowo-wapienny kat II, płytki ceramiczne ścienne do wysokości min. 2,0 m powyżej gładź gipsowa i malowane farbami lateksowymi lub semilateksowymi, sufit podwieszony modułowy. Ścianki działowe kabin z płyty HPL grubości min. 10 mm. Okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej.

- Pomieszczenia techniczne: posadzki gres z cokolikiem, ściany tynk cementowo-wapienny kat. III, sufit w zależności od potrzeb tynkowany (tynk kat. II) – malowane farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

- Komunikacja – posadzki gres z cokolikiem posadzki żywiczne antypoślizgowe R10, ściany tynkowane tynk gipsowy szpachlowany, sufity zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszony modułowy (korytarze) – malowane farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

- Dach w konstrukcji żelbetowej, płyta żelbetowa ze spadkiem wg projektu konstrukcji, pokryty wełną mineralną z powierzchnią zewnętrzną z papy asfaltowej termozgrzewalnej.

- Dach wykonać jako otoczony murowaną lub żelbetową attyką, w attyce wykonać otwory przelewowe awaryjne. Dach odwodnić do wewnątrz za pomocą wpustów dachowych z kołnierzami przystosowanymi do papy termozgrzewalnej. Przewód deszczowy należy zaizolować akustycznie. Przekrycie dachu ma posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne” wydaną dla całego przekrycia jako zestawu warstw. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu wg aktualnych WT. Dojścia konserwacyjne na dachu (ścieżka serwisowa) wykonać jako wzmocnione dodatkowym pasem papy (odrębnym od pokrycia dachu) o szerokości 1000 mm w kolorze kontrastowym do koloru papy wierzchniego krycia. Na dachu wykonać atestowany punktowy system asekuracyjny. Słupki systemu należy montować do stropodachu żelbetowego przed wykonaniem warstw pokrycia dachowego. Stosować systemowe rozwiązania firm, które zapewnią odpowiednie atesty dla swoich wyrobów

- Stropy pod podłogi podniesione należy przygotować zgodnie z wymaganiami producenta. Stropy i ściany pod podłogami podniesionymi demontowalnymi należy wykończyć antypyłowo. Klasyfikacja ogniowa – niepalny, klasa reakcji na ogień – min. A1, odporność ogniowa –min. REI 30, konstrukcja o odporności ogniowej min. R 30.

- Sufity podwieszane modułowe, lekkie.

Stolarka

- Stolarka okienna – aluminiowa malowana proszkowo z izolacją termiczną, kompletna. Parapety wewnętrzne z konglomeratu.

- Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, okleinowane kompletne, ościeżnice regulowane. Drzwi przeznaczone do użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej i biurowych. Klasa drzwi nie gorsza niż RC3. Drzwi do pomieszczeń technologicznych stalowe, malowane proszkowo.

Pozostałe

Bezobsługowy dźwig osobowo-towarowy zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 1.2.8.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji wody sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- klimatyzacji,

- podtynkowych instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- podtynkowych instalacji teletechnicznych, BMS

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

BUDYNEK OBSŁUGOWY – STEROWNIA

Funkcja i charakterystyka ogólna obiektu

Budynek obsługowy – Sterownia – nr 7, jest budynkiem o charakterze przemysłowym, mieszczącym:

- nastawnię: pomieszczenia obsługi sterowania procesem spalania wraz ze stanowiskiem suwnicowego,

- zaplecze socjalne,

- pomieszczenia techniczne.

Zatrudnienie

W budynku przewiduje się następujące zatrudnienie:

- Operator suwnicy – po 1 osobie na 3 zmiany,

- Obchodowy – po 2 osoby na 3 zmiany,

- Operator sterowniczy – po 1 osobie na 3 zmiany.

Elementy konstrukcyjne

- Budynek w konstrukcji żelbetowej szkieletowej ze stropami wylewanymi i murowanymi ścianami wypełniającymi.

- Ściany części podziemnej żelbetowe, monolityczne, nośne. Posadowienie pośrednie lub bezpośrednie wg wytycznych geologicznych preferowane na płycie fundamentowej lub ławach fundamentowych, beton wodoszczelny min. W8.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Izolacje termiczne ścian – wełna mineralna skalna, w systemie ETICS z listwą cokołową, wykonać jako mocowane do ściany zaprawą klejową, kołkowane łącznikami w ilości odpowiadającej wytycznym producenta, wykończyć zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego.

- Izolacja termiczna stropu – płyta dachowa z wełny mineralnej twardej mocowana mechanicznie, układana warstwowo z minięciem złącz + płyta dachowa z wełny mineralnej twardej spadkowej. Przy doborze twardości płyt należy przyjąć, że na dachu będzie wymagany dostęp konserwacyjny do urządzeń klimatyzacyjnych.

- Izolacja termiczna ścian podziemia – polistyren ekstrudowany do izolacji ścian fundamentowych.

- Izolacja pozioma pod płytą fundamentową – 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu gruntem lub rozwiązanie równoważne.

- Izolacja pionowa przeciwwodna ścian fundamentowych – (izolacja dostosowana do wody opadowej zalegającej) grunt, hydroizolacja lub rozwiązanie równoważne, ocieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, klejone do izolacji przeciwwodnej klejem systemowym, folia kubełkowa.

- Paroizolacja – paroizolacja na zagruntowanym podłożu zgodna z wybranym systemem pokryć papowych NRO.

- Pokrycia dachowe – papa podkładowa + papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, modyfikowana, całość systemu wraz z warstwą paroizolacyjną spełniający warunek NRO, Izolacja przeciwwodna pomieszczeń mokrych – 3 warstwy folii w płynie, na płytach posadzki podniesionej, połączonych na podwójne pióro i wpust + klej systemowy. Posadzka monolityczna, system certyfikowany dla pomieszczeń mokrych. Izolacją przeciwwodną zabezpieczyć także strop żelbetowy pod pomieszczeniem z wyprowadzeniem izolacji na ściany do poziomu posadzki podniesionej.

- Posadzki – zastosować na klatce schodowej i komunikacji posadzki żywiczne o współczynniku antypoślizgowości min. R10. W pomieszczeniach sterowni posadzka podniesiona antystatyczna, antypoślizgowość min. R10. Posadzki pod podniesioną podłogą zaimpregnować przeciwpyłowo. Posadzki podniesione na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sterowni z elementów rozbieralnych. W pomieszczeniach kuchennych i WC monolityczna min. REI 30 z hydroizolacją w płynie. Posadzka podniesiona zastosować wykładziny PCV o wymaganych obciążeniach dla technologii i użytkowania obiektu.

Stolarka

- Drzwi zewnętrzne – stalowe, pełne, ocieplone – min. EI 60.

- Drzwi wewnętrzne – drzwi do sterowni i pomieszczeń technicznych, stalowe, pełne, min. EI 60.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych - płytowe wewnętrzne, pełne, okleinowane.

- Okna – stałe, aluminiowe z profilem ciepłym, szklone zestawem szklanym, wyposażyć w roletę zapewniającą możliwość przesłaniania okna z poziomu podłogi, izolacyjność akustyczna min. 30 dB, wodoszczelność min. E1200, zgodnie z normą EN 14351-1:2006 + A2:2016 lub równoważną.

- Klapy dymowe – klapa dymowa zapewniająca grawitacyjne oddymianie klatki schodowej, ocieplonej, rama skrzydła z wielokomorowego profilu PVC, sterowanie pneumatyczne, z owiewkami.

Wykończenie wewnętrzne

- Ściany – tynki cementowo-wapienne i gipsowe – malowanie szorowalnymi farbami lateksowymi lub semilateksowymi; glazura lub płytki gresowe – żywica epoksydowa aplikowana na tynku cementowo-wapiennym.

- Sufity – malowanie farbami lateksowymi lub semilateksowymi. Sufit podwieszony, z prasowanej wełny szklanej, modułowy 600 mm x 600 mm, z widoczną konstrukcją w kolorze białym.

- Balustrady klatki schodowej – stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

- Posadzki – posadzki na bazie żywic epoksydowych, antypoślizgowe R-10.

- Posadzki podniesione, na ruszcie stalowym, klasa odporności ogniowej nie niższa niż wynikająca z WT, rozbieralne, wykończenie PCV, antyelektrostatyczna, R-10. Pod urządzenia w pomieszczeniach nastawni, rozdzielni i serwerowni należy wykonać ramy posadowcze wg wytycznych producenta, strop zabezpieczyć warstwą antypyłową. Posadzka podniesiona, na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach sanitarnych i w aneksie kuchennym, monolityczna, klasa odporności ogniowej nie niższa niż wynikająca z WT, z hydroizolacją z folii w płynie – wg wytycznych producenta folii. Wykonać izolację przeciwwodną także na płycie stropowej poniżej posadzki podniesionej w pomieszczeniach mokrych. Wykończenie w pomieszczeniach sanitarnych z płytek gresowych, min. R10, w pomieszczeniu aneksu kuchennego PCV, na ruszcie stalowym ocynkowanym klejonym do podłoża. Zastosować posadzkę podniesioną certyfikowaną przeznaczoną do pomieszczeń mokrych.

Wykończenie zewnętrzne

- Okładziny elewacyjne – tynk cienkowarstwowy silikatowy, gładki, grubość min. 2 mm.

- Cokół – tynk mozaikowy do h=50,0 cm.

- Obróbki blacharskie, rury spustowe – stalowe, powlekane, systemowe.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacji wody sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- podtynkowych instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- podtynkowych instalacji teletechnicznych, BMS,

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)

Funkcja i charakterystyka obiektu

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW) jest budynkiem przemysłowym, parterowym mieszczącym urządzenia technologiczne elektryczne i teletechniczne niezbędne do funkcjonowania ITPOK. Technologicznie jest połączony z innymi obiektami Instalacji. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o prostej bryle i dachu płaskim. Na dach należy zapewnić wejście drabiną z koszem zabezpieczającym.

Zatrudnienie

W budynku nie przewiduje się pracy stałej. Zarówno w części technologicznej, jak i elektrycznej praca będzie odbywała się jedynie w ramach dozoru i konserwacji poniżej 2 godzin dziennie.

Elementy konstrukcyjne

- Budynek w konstrukcji żelbetowej szkieletowej ze stropami wylewanymi i murowanymi ścianami wypełniającymi.

- Ściany części podziemnej żelbetowe, monolityczne, nośne.

- Posadowienie pośrednie lub bezpośrednie wg wytycznych geologicznych preferowane na płycie fundamentowej lub ławach fundamentowych, beton wodoszczelny min. W8.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Izolacje termiczne ścian – wełna mineralna skalna, w systemie ETICS z listwą cokołową, mocowane do ściany zaprawą klejową, kołkowane łącznikami w ilości odpowiadającej wytycznym producenta, wykończyć zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego.

- Izolacja termiczna stropu – płyta dachowa z wełny mineralnej twardej mocowana mechanicznie, układana warstwowo z minięciem złącz + płyta dachowa z wełny mineralnej twardej spadkowej. Przy doborze twardości płyt należy przyjąć, że na dachu będzie wymagany dostęp konserwacyjny do urządzeń klimatyzacyjnych.

- Izolacja termiczna ścian podziemia – polistyren ekstrudowany do izolacji ścian fundamentowych.

- Izolacja pozioma pod płytą fundamentową – 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu gruntem lub rozwiązanie równoważne.

- Izolacja pionowa przeciwwodna ścian fundamentowych – (izolacja dostosowana do wody opadowej zalegającej) grunt, hydroizolacja lub rozwiązanie równoważne, ocieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, klejone do izolacji przeciwwodnej klejem systemowym, folia kubełkowa.

- Paroizolacja – paroizolacja na zagruntowanym podłożu zgodna z wybranym systemem pokryć papowych NRO.

- Pokrycia dachowe – papa podkładowa + papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, całość systemu wraz z warstwą paroizolacyjną spełniającą warunek NRO.

- Izolacja przeciwwodna pomieszczeń mokrych – 3 warstwy folii w płynie, na płytach posadzki podniesionej, połączonych na podwójne pióro i wpust + klej systemowy.

- Posadzka monolityczna, system certyfikowany dla pomieszczeń mokrych. Izolacją przeciwwodną zabezpieczyć także strop żelbetowy pod pomieszczeniem z wyprowadzeniem izolacji na ściany do poziomu posadzki podniesionej.

- Posadzki – zastosować na komunikacji posadzki żywiczne o współczynniku antypoślizgowości min. R10. W pomieszczeniach AKPiA posadzka podniesiona antystatyczna, antypoślizgowość min. R10. Posadzki pod podniesioną podłogą zaimpregnować przeciwpyłowo.

Stolarka

- Drzwi zewnętrzne – stalowe, pełne, ocieplone – min. EI 60.

- Drzwi wewnętrzne - drzwi do pomieszczeń technicznych- stalowe, pełne, min. EI 60.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych – płytowe wewnętrzne, pełne, okleinowane.

- Okna – stałe, aluminiowe z profilem ciepłym, szklone zestawem szklanym, izolacyjność akustyczna min. 30 dB, wodoszczelność min. E1200, zgodnie z normą EN 14351-1:2006 + A2:2016 lub równoważną.

- Brama zewnętrzna – wymiary w świetle bramy min. 600 cm x420 cm.

Wykończenie wewnętrzne

- Ściany – tynki cementowo-wapienne i gipsowe; glazura lub płytki gresu – żywica epoksydowa aplikowana na tynku cementowo-wapiennym. Malowanie farbami lateksowymi lub semilateksowymi

- Sufit podwieszony, z prasowanej wełny szklanej, modułowy 600 mm x 600 mm, z widoczną konstrukcją w kolorze białym.

- Balustrady klatki schodowej – stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo

- Posadzki na bazie żywic epoksydowych, antypoślizgowe min. R10.

- Posadzki podniesione, na ruszcie stalowym, min. REI 30, rozbieralne, wykończenie PCV, antyelektrostatyczna, min. R-10.

Wykończenie zewnętrzne

- Okładziny elewacyjne – tynk cienkowarstwowy silikatowy malowany, gładki.

- Cokół – tynk mozaikowy do h=50,0 cm.

- Obróbki blacharskie, rury spustowe – stalowe, powlekane, systemowe.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji sprężonego powietrza.

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

SPRĘŻARKOWNIA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Budynek sprężarkowni jest obiektem o przeznaczeniu technologicznym, jest połączony technologicznie z pozostałymi budynkami instalacji. Budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej ze ścianami murowanymi. Dach żelbetowy ze spadkiem 5%, ocieplony wełną mineralną, kryty papą termozgrzewalną. Wejście na dach odbywać się będzie przy pomocy drabiny zewnętrznej montowanej przy budynku.

Zatrudnienie

Budynek sprężarkowni nie jest traktowany jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, będą tam jedynie pracownicy dochodzący, obchodowi jako dozór oraz konserwacja do 2 godzin.

Elementy konstrukcyjne

- Konstrukcja żelbetowa ze ścianami murowanymi.

- Dach – płyta żelbetowa ze spadkiem 5%

- Ściany zewnętrzne murowane ocieplone polistyrenem ekstrudowanym do poziomu 0,5 m nad terenem oraz wełną mineralną powyżej poziomu 0,5 m nad terenem. Ponad poziomem terenu do poziomu 0,5 m powyżej terenu wykończone tynkiem mozaikowym, a powyżej tynkiem silikatowym.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Posadzka epoksydowa, antypoślizgowość – min. R10 na posadzce betonowej zbrojonej.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – beton wodoszczelny min. W8 w tym izolacje poziome z papy termozgrzewalnej i pionowe powłokowe bitumiczne oraz folia budowlana grubości min. 0,2 mm podwójnie.

Stolarka

- Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe, wypełnione panelem ocieplonym, malowane proszkowo, przylgowe. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze skrzydła. Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM. Klamki, gałki lub dźwignie oraz szyldy ze stali nierdzewnej. Współczynnik izolacyjności akustycznej drzwi min. Rw = 28 dBA.

- Brama zewnętrzna – izolacyjność akustyczna bramy min. Rw = 20 dBA.

Wykończenie wewnętrzne

- Tynki wewnętrzne – wyrównanie powierzchni murowanych wraz z malowaniem farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

Wykończenie zewnętrzne

- Otwory i przebicia – wszystkie przebicia instalacyjne należy wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzi, w oparciu o certyfikowane rozwiązania systemowe. Otwory w żelbetowych i murowanych ścianach pożarowych po przeprowadzeniu instalacji należy zamurować, przejścia uszczelnić do wymaganej odporności pożarowej. Łączna powierzchnia otworów lub przepustów nie może przekroczyć 15% powierzchni ściany, zgodnie z § 232. ust. 2 WT.

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

- Rynny i rury spustowe stalowe systemowe.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji sprężonego powietrza,

- instalacji ogrzewania awaryjnego

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

HALA SEZONOWANIA ŻUŻLA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Hala sezonowania żużla jest wiatą otwartą o przeznaczeniu technologicznym. Połączona jest technologicznie za pomocą estakady z Kotłownią z IOS – Budynkiem 4.1.

Wiatę wykonać w konstrukcji mieszanej. Częściowo żelbetowej wylewanej, częściowo szkieletowej, stalowej z dachem lekkim przekrytym kratownicami stalowymi z pokryciem z blachy trapezowej. Dach jednospadowy o niewielkim spadku wynoszącym 3%. Dostęp do dachu za pomocą zewnętrznej stałej drabiny z podestem pośrednim oraz podestem w rejonie zejścia na dach.

Halę sezonowania żużla zaprojektować i wykonać na planie prostokąta z wewnętrznymi żelbetowymi ścianami, tworzącymi min. 4 wydzielone przestrzenie (boxy) – min. 3 przeznaczone do składowania żużla oraz jeden do składowania złomu, oraz licznymi fundamentami i cokołami pod urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Pojemność hali ma wynosić min. 1000 Mg. W posadzce należy umiejscowić żelbetowy zbiornik bezodpływowy na odcieki. Woda z dachu odprowadzana będzie do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej za pomocą rur spustowych o średnicy wewnętrznej min. 110 mm. Gabaryty hali muszą umożliwiać operowanie ładowarkami oraz możliwość umieszczenia urządzenia do separacji metali.

Przewiduje się sezonowanie żużla przez okres 4-6 tygodni i przekazywanie odbiorcy zewnętrznemu.

Zatrudnienie

W budynku przewiduje się następujące zatrudnienie:

- mistrz – 1 osoba na 1 zmianę,

- operator maszyn – 2 osoby na 1 zmianę.

Część socjalną i sanitarną dla pracowników hali sezonowania żużla przewidzieć w budynku 11 wielofunkcyjnym (warsztacie).

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt o konstrukcji mieszanej.

- Dach oraz część ścian ponad konstrukcją żelbetową w konstrukcji stalowej, ściany i fundamenty żelbetowe. Główny układ nośny słupowo-ryglowy. Rygle przyjąć jako dźwigary kratowe.

- Konstrukcja stalowa wraz z elementami z blachy powlekanej trapezowej (osłonowe elementy), uzupełnienia ryglówką, malowana i zabezpieczona do antykorozyjności min. C4.

- Wiatę posadowić zgodnie z wytycznymi geologicznymi.

- Fundamenty połączyć monolitycznie ze ścianami żelbetowymi.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Dach lekki, z blachy trapezowej. Dach odwodnić za pomocą rynny i rur spustowych. Mocowanie rynien i rur spustowych wykonać za pomocą rozwiązań systemowych wg wybranego producenta. Mocowanie rur spustowych ma uwzględniać odsadzkę rury wynikającą z różnego lica zewnętrznych elementów konstrukcyjnych i ścian.

- Dojście na dach zapewić za pomocą stalowej drabiny zewnętrznej z koszem i z podestem pośrednim.

- Przekrycie dachu ma posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne”. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu – brak wymagań.

- Na dachu zastosować atestowany punktowy linowy system asekuracyjny. Należy stosować systemowe rozwiązania firm, które mogą zapewnić odpowiednie atesty dla swoich wyrobów.

- Posadzkę w hali sezonowania żużla wykonać jako żelbetową, jako zbrojenie zastosować zbrojenie rozproszone oraz lokalnie (w rejonie wjazdu), dozbrojenie siatkami z prętów stalowych według projektu konstrukcji. W posadzce będą wykonane spadki oraz wyoblenie w kierunku projektowanego zbiornika na ocieki z posadzki. Krawędzie styku posadzki z przyległymi nawierzchniami terenu przylegającego wykończyć w sposób zapobiegający wykruszaniu.

- Sufit – blacha trapezowa zabezpieczona do min. C4.

- Ściany i słupy – naroża zewnętrzne ścian i słupów zabezpieczyć okuciami z kątowników z blachy stalowej lub walcowanych, grubości min. 8 mm, zapewniające skuteczną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy słupach zastosować masywne odboje.

Stolarka

- Stolarka okienna i drzwiowa – nie przewiduje się.

Pozostałe

- Zbiornik bezodpływowy – do odprowadzenia ocieków z posadzki przewiduje się zbiornik bezodpływowy, żelbetowy, monolityczny. Przekrycie wykonać jako monolityczne, z włazami, otwór rewizyjny będzie przekryty płytami żelbetowymi demontowalnymi. Ocieki z posadzki doprowadzane będą do zbiornika przez spadki i wyoblenie w posadzce oraz pompy od zraszania żużla.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- kanalizacji sanitarno-przemysłowej,

- instalacji ppoż.,

- instalacji zraszaczowej

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (WARSZTAT)

Funkcja i charakterystyka obiektu

Budynek wielofunkcyjny jest budynkiem o charakterze przemysłowym: warsztatowo-magazynowym. Pomieszczenie jest skomunikowane z halą sezonowania żużla za pomocą drzwi stalowych i bramy. Do pomieszczenia należy przewidzieć dwie bramy zewnętrzne i drzwi wejściowe. Pomieszczenie od góry będzie ograniczone stropem żelbetowym rozpartym na podciągach żelbetowych. W budynku znaleźć się mają cztery stałe miejsca pracy techników utrzymania ruchu – stanowiska warsztatowe oraz dwa stanowiska komputerowe do obsługi zleceń, a także zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników warsztatu, hali sezonowania żużla i magazynu – WC dla kobiet i mężczyzn oraz aneks kuchenny.

W stanowiskach warsztatowych przewidzieć stoły warsztatowe, wciągniki stałe, kanał oraz specjalistyczne narzędzia zgodnie z Rozdziałem 2.15 PFU.

Zatrudnienie

W budynku przewiduje się następujące zatrudnienie:

- technik utrzymania ruchu: mechanik – po 2 osoby na 2 zmiany,

- technik utrzymania ruchu: automatyk-elektryk – po 2 osoby na 2 zmiany.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Posadowienie wg opinii geologicznej.

- Fundamenty żelbetowe, posadowione (pośrednio lub bezpośrednio) zgodnie z wytycznymi geologicznymi beton min. W8 oraz zgodny z wymaganiami projektanta konstrukcji, w tym odpowiednie i wymagane klasy ekspozycji betonu.

- Konstrukcja ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych.

- Konstrukcja dachu stalowa lub żelbetowa.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Podłoga na gruncie: żelbetowa płyta posadzki o grubości min. 25 cm powierzchniowo utwardzana. Zastosować posadzki betonowe w standardzie przemysłowym, utwardzane powierzchniowo.

- Ściany – tynk gipsowy lub cementowo-wapienny, szpachlowany, malowany farbami lateksowymi lub semilateksowymi, narożniki zabezpieczone kątownikami aluminiowymi.

- Sufity – tynk gipsowy lub cementowo-wapienny szpachlowany, malowany farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

- Cokół na styku z gruntem z płytki elewacyjnej ceramicznej lub tynk żywiczny.

- Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – Wykonawca przyjmie zastosowane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dla elementów przyziemia i nadziemia oraz elementów wewnętrznych jako rozwiązania systemowe dla powłok izolacyjnych bitumicznych lub z folii PCV. Izolacje termiczne w gruncie z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powyżej gruntu z wełny mineralnej w strefach pożarowych.

- Dach – stropodach niewentylowany kryty papą termozgrzewalną.

Stolarka

- Brama zewnętrzna – wymiary w świetle bramy min. 600 cm x 420 cm.

- Drzwi przeciwpożarowe zgodnie z wymaganiami i wydzielonymi strefami przeciwpożarowymi.

- Stolarka okienna – aluminiowa kompletna, parapety wewnętrzne z konglomeratu, stolarka ppoż. wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – Drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe, wypełnione panelem ocieplonym, systemowe z przeszkleniem typ bezpieczny, malowane proszkowo, przylgowe. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze skrzydła. Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub równoważnej. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM.

Wykończenie zewnętrzne

- Elewacja – tynk mineralny malowany farbami silikatowymi lub silikonowymi grubości min. 2,0 mm.

- Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej, systemowe.

- Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej.

- Zadaszenia wejść – w konstrukcji ze stali ocynkowanej pokryte szkłem lub poliwęglanem (wg opinii rzeczoznawcy ds. ppoż.).

Wykończenie wewnętrzne

- Pomieszczenia administracyjno-socjalne – posadzki z gresu lub wykładziny PCV z cokolikiem, ściany: tynk gipsowy szpachlowany, malowany farbą lateksową lub semilateksową, sufity podwieszane modułowe.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – posadzki: polimerobeton lub mikrocement, ściany: tynk cementowo-wapienny kat. II, płytki ceramiczne ścienne do wysokości min. 2,0 m powyżej gładź gipsowa i malowane farbami lateksowymi lub semilateksowymi, sufit podwieszony modułowy. Ścianki działowe z płyty HPL grubości min. 10 mm.

- Pomieszczenia techniczne – posadzki gres z cokolikiem, ściany: tynk cementowo-wapienny kat. III malowany farbą lateksową lub semilateksową, sufit w zależności od potrzeb tynkowany (tynk kat II) malowany farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

- Komunikacja – posadzki gres z cokolikiem posadzki żywiczne antypoślizgowe min. R10, ściany tynkowane tynk gipsowy szpachlowany malowany farbą lateksową lub semilateksową, sufity zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, sufit podwieszony modułowy malowany farbami lateksowymi lub semilateksowymi.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji wody sanitarnej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.,

- instalacji sprężonego powietrza

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

MAGAZYN

Funkcja i charakterystyka obiektu

Budynek Nr 12, magazynowy, jest budynkiem o charakterze przemysłowym z częścią podstawową i jednoprzestrzennym pomieszczeniem magazynowym.

Zatrudnienie

W magazynie przewiduje się pracę jednego pracownika w systemie jednozmianowym:

- magazynier – 1os. na 1 zmianę.

Część socjalną i sanitarną dla pracownika magazynu przewidzieć w budynku 11 wielofunkcyjnym (warsztacie).

Elementy konstrukcyjne

- Budynek zaprojektować i wykonać w konstrukcji szkieletowej, słupy żelbetowe lub stalowe, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie blachą trapezową, z obudową ścian z paneli warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną lub blacha trapezowa. Obiekt posadowiony na fundamentach – posadowienie wg opinii geologicznej i Projektem technicznym konstrukcji.

- Dach lekki stalowy.

- Konstrukcja stalowa główna budynku (dźwigary, słupy, stężenia, płatwie) – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub normy równoważnej.

- Konstrukcja stalowa drugorzędna (ryglówka) bram, okien, czerpni ściennych – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub normy równoważnej.

- Konstrukcja stalowa drabiny zewnętrznej wraz z podestami Klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub normy równoważnej.

- Pokrycie dachu blacha trapezowa oparta na płatwiach. Blachy trapezowe w schemacie wieloprzęsłowym.

- Elementy stalowe konstrukcyjne oraz powłoki pokrycia dachu i ścian zabezpieczone antykorozyjnie systemami malarskimi dla kategorii korozyjności min. C4 oraz wymaganej trwałości powyżej 15 lat (dopuszczalny stopień zniszczenia powłoki przed pierwszą renowacją H).

- Fundamenty żelbetowe, posadowione (pośrednio lub bezpośrednio) zgodnie z wytycznymi geologicznymi beton min. W8 oraz zgodny wg wymaganiami projektanta konstrukcji, w tym odpowiednie i wymagane klasy ekspozycji betonu.

Elementy wykończeniowe

- Ściany zewnętrzne – Podwalina żelbetowa, wykończenie betonowe. Wykończenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wykonać jako lekką obudowę z płyt warstwowych z blachy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, płyty w układzie poziomym lub pionowym, elementy mocowane do konstrukcji budynku lub podkonstrukcji. Odporność ogniowa zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ppoż. Wszelkie przejścia w ścianach o odporności ogniowej mają być uszczelnione w sposób atestowany odpowiednio do odporności ogniowej przegrody. Należy uwzględnić wykonanie przebić i otworów instalacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych – brak wymagań (budynek nieogrzewany). Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych min. Rw = 28 dBA.

- Płyty warstwowe – zgodnie z wymogami ogólnymi. Dopuszcza się wykonanie przekrycia ścian z blachy trapezowej.

- Dach – dach lekki, z blachy trapezowej, pokryty wełną mineralną z powierzchnią zewnętrzną z papy asfaltowej termozgrzewalnej. Dach otoczony attyką z płyt warstwowych, w attyce otwory przelewowe awaryjne. Dach odwodniony do wewnątrz za pomocą wpustów dachowych z kołnierzami przystosowanymi do papy termozgrzewalnej. Dojście na dach wykonać za pomocą stalowej drabiny zewnętrznej z koszem, z podestem pośrednim. Przekrycie dachu ma posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne” wydaną dla całego przekrycia jako zestawu warstw. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu – wg opinii Projektanta (budynek nieogrzewany). Izolacyjność akustyczna dachu min. Rw = 30 dBA.

- Na dachu zastosować atestowany punktowy linowy system asekuracyjny. Pracownicy obsługujący urządzenia dachowe oraz dokonujący prac konserwacyjnych i utrzymujący czystość dachu zobowiązani będą do noszenia szelek bhp i przypięcia się do zabezpieczeń. Słupki systemu należy montować do blachy trapezowej dachowej przed wykonaniem warstw pokrycia dachowego. Należy stosować systemowe rozwiązania firm, które mogą zapewnić odpowiednie atesty dla swoich wyrobów.

- W przypadku zastosowania do wykonania dachu jedynie blachy trapezowej zastosować odwodnienie dachu poprzez rynny dachowe wraz z rurami spustowymi stalowymi systemowymi.

Stolarka

- Stolarka okienna – aluminiowa kompletna, stolarka ppoż. wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Dopuszcza się nie wykonywanie stolarki okiennej.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe, wypełnione panelem ocieplonym, malowane proszkowo, przylgowe. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze skrzydła. Drzwi o wymiarach min. 900 mm x 2000 mm w świetle ościeżnicy, ocieplane. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych UCmax = 1,3 W/(m2K). Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub równoważnej. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa. Drzwi profilowe aluminiowe malowane proszkowo, systemowe z przeszkleniem typ bezpieczny.

- Bramy zewnętrzne – zgodnie z wymogami ogólnymi.

- Żaluzje techniczne – wentylacja magazynu – na elewacji zastosować nieruchome zewnętrzne żaluzje techniczne lamelowe montowane bezpośrednio do konstrukcji lub podkonstrukcji budynku lub zastosować inne rozwiązanie maskownicy otworu wentylacyjnego ścian.

Pozostałe

- Posadzka – zastosować posadzkę betonową zatartą na gładko z utwardzeniem powierzchni.

- Odbojnice przemysłowe – nie przewiduje się.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

GARAŻ

Funkcja i charakterystyka obiektu

Budynek nr 13, garaż, jest budynkiem o charakterze przemysłowym z częścią podstawową z jednoprzestrzennym pomieszczeniem garażowym. Budynek ma być zdatny do garażowania sprzętu mobilnego instalacji:

- min. 2 wózków widłowych,

- min. 2 podestów ruchomych: jednego nożycowego i jednego przegubowego,

- min. 1 koparko-ładowarki,

- 1 zamiatarki.

W budynku przewidzieć przestrzeń warsztatową do drobnych napraw oraz kanał samochodowy.

Zatrudnienie

Budynek garażu nie jest traktowany jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Elementy konstrukcyjne

- Budynek zaprojektowany został w konstrukcji szkieletowej, słupy żelbetowe lub stalowe, konstrukcja dachu stalowa pokrycie blachą trapezową, z obudową ścian z paneli warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną lub blacha trapezowa. Obiekt posadowiony na fundamentach – posadowienie wg opinii geologicznej i Projektu technicznego konstrukcji.

- Dach lekki stalowy.

- Konstrukcja stalowa główna budynku (dźwigary, słupy, stężenia, płatwie) – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub normy równoważnej.

- Konstrukcja stalowa drugorzędna (ryglówka) bram, okien, czerpni ściennych – klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub normy równoważnej.

- Konstrukcja stalowa drabiny zewnętrznej wraz z podestami Klasa wykonania według PN-EN 1090-2:2018-09 lub normy równoważnej.

- Pokrycie dachu blacha trapezowa oparta na płatwiach. Blachy trapezowe w schemacie wieloprzęsłowym wg Projektu Konstrukcji.

- Elementy stalowe konstrukcyjne oraz powłoki pokrycia dachu i ścian zabezpieczone antykorozyjnie systemami malarskimi dla kategorii korozyjności min. C4 oraz wymaganej trwałości powyżej 15 lat (dopuszczalny stopień zniszczenia powłoki przed pierwszą renowacją H).

- Fundamenty żelbetowe, posadowione (pośrednio lub bezpośrednio) zgodnie z wytycznymi geologicznymi beton min. W8 oraz zgodny z wymaganiami projektanta konstrukcji, w tym odpowiednie i wymagane klasy ekspozycji betonu.

Elementy wykończeniowe

Wykończenie przegród budowlanych

- Ściany zewnętrzne – podwalina żelbetowa, wykończenie betonowe. Wykończenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wykonać jako lekką obudowę z płyt warstwowych z blachy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, płyty w układzie poziomym lub pionowym, elementy mocowane do konstrukcji budynku lub podkonstrukcji. Odporność ogniowa zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Wszelkie przejścia w ścianach o odporności ogniowej mają być uszczelnione w sposób atestowany odpowiednio do odporności ogniowej przegrody. Należy uwzględnić wykonanie przebić i otworów instalacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych – brak wymagań (budynek nieogrzewany). Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych min. Rw = 28 dBA.

- Płyty warstwowe – zgodnie z wymogami ogólnymi. Dopuszcza się wykonanie przekrycia ścian z blachy trapezowej.

- Dach – Dach lekki, z blachy trapezowej, pokryty wełną mineralną z powierzchnią zewnętrzną z papy asfaltowej termozgrzewalnej. Dach otoczony attyką z płyt warstwowych, w attyce otwory przelewowe awaryjne. Dach odwodniony do wewnątrz za pomocą wpustów dachowych z kołnierzami przystosowanymi do papy termozgrzewalnej. Dojście na dach wykonać za pomocą stalowej drabiny zewnętrznej z koszem, z podestem pośrednim. Przekrycie dachu ma posiadać udokumentowaną klasyfikację „niepalne” wydaną dla całego przekrycia jako zestawu warstw. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu – wg opinii Projektanta (budynek nieogrzewany). Izolacyjność akustyczna dachu min. Rw = 30 dBA. Na dachu zastosować atestowany punktowy linowy system asekuracyjny. Pracownicy obsługujący urządzenia dachowe oraz dokonujący prac konserwacyjnych i utrzymujący czystość dachu zobowiązani będą do noszenia szelek bhp i przypięcia się do zabezpieczeń. Słupki systemu należy montować do blachy trapezowej dachowej przed wykonaniem warstw pokrycia dachowego. Należy stosować systemowe rozwiązania firm, które mogą zapewnić odpowiednie atesty dla swoich wyrobów.

- W przypadku zastosowania do wykonania dachu jedynie blachy trapezowej zastosować odwodnienie dachu poprzez rynny dachowe wraz z rurami spustowymi stalowymi systemowymi.

- Posadzka – zastosować posadzkę betonową zatartą na gładko z utwardzeniem powierzchni.

Stolarka

- Stolarka okienna – aluminiowa kompletna, stolarka ppoż. wg wytycznych sporządzonych w ramach projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

- Dopuszcza się niewykonywanie stolarki okiennej.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi zewnętrzne aluminiowe profilowe, wypełnione panelem ocieplonym, malowane proszkowo, przylgowe. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze skrzydła. Drzwi zewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach min. 900 mm x 2000 mm w świetle ościeżnicy, ocieplane. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych UCmax = 1,3 W/(m2∙K).

- Dopuszcza się nie wykonywanie drzwi zewnętrznych.

- Bramy zewnętrzne – zgodnie z wymogami ogólnymi. Nie przewiduje się odbojnic przemysłowych.

- Klasa wytrzymałości drzwi minimum 3 (warunki eksploatacji: ciężkie). Klasa mechaniczna dla drzwi płytowych 3 wg PN-EN 1192:2001 lub normy równoważnej. Wszystkie drzwi wyposażyć w uszczelki EPDM.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa – drzwi profilowe aluminiowe malowane proszkowo, systemowe z przeszkleniem typ bezpieczny.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji wody do mycia posadzki,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ppoż.

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

POMPOWNIA PPOŻ.

Funkcja i charakterystyka obiektu

Obiekt przyjęto jako konstrukcję stalową lekką, płyta fundamentowa o wymiarach dostosowanych do urządzeń pompowni.

Zatrudnienie

Budynek pompowni nie jest traktowany jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt przyjęto jako konstrukcję żelbetową, monolityczną, płyta fundamentowa żelbetowa wraz z cokołami i podestami betonowymi o wymiarach dostosowanych do urządzeń pompowni. Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton o min. klasie min. C30/37 fc,cube=37MPa i klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF 3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament z 2x papy termozgrzewalnej SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- kanalizacji podposadzkowej,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji ogrzewania – nagrzewnice elektryczne

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

ZBIORNIK WODY PPOŻ.

Funkcja i charakterystyka obiektu

Obiekt przyjęto jako konstrukcję stalową ocieplaną z dachem, płyta fundamentowa żelbetowa o wymiarach dostosowanych do urządzeń zbiornika

Wielkość zbiornika zostanie ustalona na etapie Projektu budowlanego i uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt wykonać jako zbiornik stalowy ocieplany z dachem, płyta fundamentowa żelbetowa wraz z cokołami i podestami betonowymi o wymiarach dostosowanych do urządzeń pompowni.

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton o min klasie Beton min. C30/37 fc,cube=37 MPa i klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF 4 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament z 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

- Przy zbiorniku zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsca na potrzeby drogi pożarowej – droga pożarowa prowadząca do zbiornika powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym dla straży pożarnej o wymiarach 20 m x 20 m, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

- Szczegółowe wymogi odnośnie obiektu opisuje Rozdział 2.9 PFU.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji wodociągowej,

- instalacji sygnalizacji poziomu wody,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ogrzewania

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

ESTAKADA PRZENOŚNIKA ŻUŻLA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Obiekt technologiczny służący do transportu żużla z kotłowni z IOS do hali sezonowania żużla. Obiekt wykonać jako konstrukcję stalową, wspartą na podporach stalowych. Fundament żelbetowy. Przenośnik należy obudować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa i BAT. Zapewnić dostęp do przenośnika żużla za pomocą podestu obsługowego wzdłuż całej estakady przenośnika z obu jego stron.

Elementy konstrukcyjne

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament z 2x papy termozgrzewalnej SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji klasa XC4, XA2, XF 3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

BRAMKA DOZYMETRYCZNA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Bramkę dozymetryczną wykonać jako obiekt technologiczny posadowiony na niewielkim fundamencie żelbetowym.

Elementy konstrukcyjne

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską. Obiekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dla urządzeń dozymetrycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2032).

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF 3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament z 2x papa termozgrzewalna SBS grubość 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

WAGA WJAZDOWA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Powierzchnia zabudowy dostosować do parametrów wagi właściwej do obsługi samochodów dostarczającej odpady do instalacji. Wagi samochodowe należy zlokalizować przy Portierni na wjeździe do instalacji. Wagi będą zlokalizowane w ten sposób, że jedna waga będzie przeznaczona do ważenia samochodów pustych a druga do samochodów z ładunkiem.

Wagi mają być zagłębione przystosowane do ważenia samochodów o wadze całkowitej z załadunkiem 60 t, gabaryty wynikające z gabarytów samochodów ciężarowych dostarczających odpady.

Na wagach zamontować duży wyświetlacz widoczny dla kierowcy i wagowego. Wagę wyposażyć w szlaban i powiązaną z nim sygnalizację świetlną oraz progi zwalniające.

Zatrudnienie

Do obsługi wag planowane jest zatrudnienie 1 wagowego na 2 zmiany. Miejsce pracy wagowego znajduje się w Portierni.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt wykonać jako konstrukcję żelbetową, monolityczną, płyta fundamentowa żelbetowa wraz z cokołami i podestami betonowymi o wymiarach dostosowanych do konstrukcji prefabrykowanej wagi samochodowej.

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Fundament płytowy pod wagi na obciążenia odpowiednie dla samochodów dostawczych.

- Konstrukcja nośna wagi składać się będzie ze stalowych pomostów, opartych na płycie fundamentowej poprzez łożyska.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF 3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacje – należy przewidzieć izolację przeciwwilgociową zabezpieczającą fundament przed agresywnością środowiska gruntowego stosownie do agresywności tego środowiska.

WAGA WYJAZDOWA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Analogicznie do wagi wjazdowej.

Elementy konstrukcyjne

Analogicznie do wagi wjazdowej.

POLE TRANSFORMATORA BLOKOWEGO

Funkcja i charakterystyka obiektu

Obiekt wykonać jako konstrukcję żelbetową, monolityczną, w tym część podziemna płyta fundamentowa i ściany fundamentowe. Część nadziemna w wentylowanym, klimatyzowanym pomieszczeniu.

Kategoria korozyjności min. C4. Transformator posadowić na szynach, aby umożliwić jego demontaż.

Zatrudnienie

Pole transformatora blokowego nie jest traktowane jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt wykonać jako konstrukcję żelbetową, monolityczną, w tym podziemna płyta fundamentowa i ściany fundamentowe. Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament z 2x papy termozgrzewalnej SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

- Jako zabezpieczenie powłokowe olejoodporne i mrozoodporne stosować żywię epoksydową do wykonania powłok ochronnych.

- W tym obiekcie nie występuje żadna warstwa zabezpieczeń, gdzie jest wymagany współczynnik antypoślizgowości R.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Funkcja i charakterystyka obiektu

Agregat prądotwórczy zaprojektować i wykonać w zabudowie kontenerowej. Kontener wraz ze zbiornikiem paliwa posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej.

Zatrudnienie

Obiekt agregatu nie jest traktowany jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi..

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt wykonać w zabudowie kontenerowej, płyta fundamentowa żelbetowa.

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500 MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

- Izolacja akustyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.

STACJA TANKOWANIA MASZYN MOBILNYCH

Funkcja i charakterystyka obiektu

Obiekt przyjąć jako stanowisko przewoźne bez fundamentów, ze zbiornikiem paliwa z tworzywa sztucznego, posadowione na utwardzonym placu. Pojemność zbiornika powinna wynosić 2,5 m3. W stacji tankowania zaprojektować i wykonać układ rozliczeniowy.

ZBIORNIK I POMPA OLEJU OPAŁOWEGO

Funkcja i charakterystyka obiektu

Zbiornik o pojemności 20 m3 posadowić na monolitycznej betonowej tacy. Zbiorniki mają być izolowane z zewnątrz. Pompownia oleju opałowego wraz z układem rozliczeniowym w konstrukcji lekkiej, kontenerowej posadowić na oddzielnej płycie lub utwardzonym placu. Rurociągi z płaszczem ogrzewanym.

Elementy konstrukcyjne

- Pompownię oleju opałowego przyjąć jako konstrukcję lekką, kontenerową. Płyta fundamentowa żelbetowa. Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

- Jako zabezpieczenie powłokowe olejoodporne i mrozoodporne stosować żywicę epoksydową do wykonania powłok ochronnych.

CHŁODNIA WENTYLATOROWA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Obiekt przyjąć jako konstrukcję lekką stalową, zadaszoną do montażu konstrukcji wsporczych rurociągów chłodzących oraz konstrukcji wsporczej chłodni wentylatorowej. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu, obiekt ten znajduje się w granicach hali procesowej (Budynku 4) – Wykonawca ustali, czy montaż obiektu przeprowadzić na dachu hali, czy konieczne będzie jego przeniesienie. Rozwiązania konstrukcyjne zależeć będą od przyjętego rozwiązania.

Elementy konstrukcyjne

- Powierzchnię zabudowy dostosować do potrzeb parametrów chłodni wentylatorowej.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

SILOS POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Stalowy silos popiołu lotnego z kotła posadowiony na fundamencie żelbetowym. Parametry należy dobrać odpowiednio do potrzeb wynikających z technologii. Wysokość leja spustowego należy przewidzieć na takiej wysokości, która umożliwiałaby możliwość swobodnego podjazdu samochodu pod lej spustowy. Przewidzieć ogrzewanie części zbiornika.

Elementy konstrukcyjne

- Należy zaprojektować i wykonać zbiornik o konstrukcji stalowej, oparty na konstrukcjach wsporczych i posadowiony na fundamentach.

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500 MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

SILOS PYŁU Z INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN

Funkcja i charakterystyka obiektu

Stalowy silos pyłu z instalacji oczyszczenia spalin posadowiony na fundamencie żelbetowym. Parametry należy dobrać odpowiednio do potrzeb wynikających z technologii. Wysokość leja spustowego należy przewidzieć na takiej wysokości, która umożliwiałaby możliwość swobodnego podjazdu samochodu pod lej spustowy. Przewidzieć ogrzewanie części zbiornika.

Elementy konstrukcyjne

- Zbiornik o konstrukcji stalowej, oparty na konstrukcjach wsporczych i posadowiony na fundamentach.

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

KOMIN (EMITOR E1)

Funkcja i charakterystyka obiektu

Komin zaprojektować i wykonać jako niezależną konstrukcję stalową, niepowiązaną z budynkiem Kotłowni z IOS ani z konstrukcją wsporczą kotła. Konstrukcję zasadniczą budynku kotłowni z IOS, konstrukcję wsporczą kotła oraz kominy posadowić na wspólnej płycie fundamentowej. Wysokość komina 30 m.

Należy wyposażyć komin w stałą infrastrukturę umożliwiającą bezpieczne mocowanie uprzęży alpinistycznych dla celów konserwacji komina i wymiany oświetlenia przeszkodowego, wykonywanych metodami alpinistycznymi. Należy uwzględnić drabinkę umożliwiającą wyjście na sam szczyt komina. Na szczycie komina przewidzieć podest obsługowy zabezpieczony barierami.

Komin wyposażyć w króćce pomiarowe, w tym wszystkie wymagane prawem do pomiaru poziomu emisji. Na kominie zamontować oświetlenie, łącznie z oświetleniem przeszkodowym – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.

Elementy konstrukcyjne

- Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską. Konieczność zastosowania posadowienia pośredniego poprzez pale żelbetowe.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS gr. 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

WYŚWIETLACZ EMISJI DO POWIETRZA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Urządzenie to zaprojektować i wykonać jako lekką konstrukcje stalową, posadowioną na utwardzonym placu lub niewielkim fundamencie żelbetowym.

Elementy konstrukcyjne

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Przed wykonaniem ewentualnego projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską. Konieczność zastosowania posadowienia pośredniego poprzez pale żelbetowe lub zastosowanie prefabrykatów żelbetowych do montażu docelowej konstrukcji stalowej wyświetlacza

- Stal – min. stal 500B fyk=500 MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubość 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

KOTŁOWNIA POMOCNICZA

Funkcja i charakterystyka obiektu

Będzie obiektem budowlanym, kontenerowym pomieszczeniem z kotłem rezerwowym, zasilanym olejem opałowym lekkim. Kotłownia pomocnicza będzie podłączona do węzła centralnego ogrzewania Instalacji. Nie jest ona pokazana na Planie Zagospodarowania Terenu, stanowiącym Załącznik 1.3 do PFU. Wykonanie kotłowni pomocniczej wraz z jej podłączeniem po stronie zasilania w lekki olej opałowy oraz po stronie wody centralnego ogrzewania jest w zakresie prac projektowych i robót Wykonawcy. Kotłownię pomocniczą zaprojektować i wykonać w zabudowie kontenerowej, kontener posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej.

Zatrudnienie

Obiekt nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi w trakcie normalnej eksploatacji Instalacji.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt przyjąć w zabudowie kontenerowej, płyta fundamentowa żelbetowa. Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500 MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubości 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

- Izolacja akustyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- kanalizacji podposadzkowej,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ogrzewania – grzejników elektrycznych

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

BUDYNEK PRZYŁĄCZENIA ITPOK DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Funkcja i charakterystyka obiektu

Budynek przyłączenia ITPOK do miejskiej sieci ciepłowniczej z układem pomiarowym ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie jest on pokazany na Planie Zagospodarowania Terenu, stanowiącym Załącznik 1.3 do PFU., będącym elementem dokumentacji przetargowej. Wykonanie budynku przyłączenia wraz z wszystkimi jego instalacjami, wyposażeniem i przyłączeniem do instalacji ITPOK jest w zakresie prac projektowych i robót Wykonawcy.

Zatrudnienie

Budynek przyłączenia ITPOK do miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi w trakcie normalnej eksploatacji Instalacji.

Elementy konstrukcyjne

- Obiekt przyjęto jako konstrukcję żelbetową, monolityczną, płyta fundamentowa żelbetowa wraz z cokołami i podestami betonowymi o wymiarach dostosowanych do urządzeń pompowni. Przed wykonaniem projektu fundamentów przeprowadzić analizę geologiczno-inżynierską.

- Zastosować beton min. C30/37 fc,cube=37MPa o klasach ekspozycji i wodoszczelności min. W8, klasa ekspozycji min. XC4, XA2, XF3 dla elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

- Stal – min. stal 500B fyk=500MPa.

- Izolacja pozioma pod fundament: 2x papa termozgrzewalna SBS grubość 2,5 – 3 mm.

- Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- kanalizacji podposadzkowej,

- rurociągów technologicznych,

- instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej,

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

- instalacji teletechnicznych, BMS,

- instalacji ogrzewania – grzejników elektrycznych

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

MYJNIA KÓŁ

Funkcja i charakterystyka obiektu

Urządzenie zainstalowane na wyjeździe pojazdów z terenu ITPOK, przeznaczone do mycia i dezynfekcji kół pojazdów dowożących Paliwo podstawowe. Wykonawca zaprojektuje i wykona obiekt jako urządzenie posadowione na fundamencie płytowym.

Powierzchnia zabudowy min. 10,00 m2.

Nie jest ona pokazana na Planie Zagospodarowania Terenu, stanowiącym Załącznik 1.3 do PFU. Wykonanie myjni kół z podłączeniem jej do instalacji wodnej i elektrycznej jest w zakresie prac projektowych i robót Wykonawcy.

Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja żelbetowa

- Beton konstrukcyjny min. C30/37, zbrojone stalą nie gorszą niż A-IIIN B500SP, W-8 i F-150.

Posadowienie

- Izolacja Abizol R+P lub rozwiązanie równoważne.

- Beton konstrukcyjny min. C30/37.

- Izolacja np. papa termozgrzewalna.

- Beton podkładowy min. C12/15 grubości 10 cm.

- Grunt nośny lub wymiana gruntu do poziomu gruntu nośnego na żwirowo piaskowy zagęszczony do Is≥0,97.

Izolacje przegród budowlanych

- Należy przewidzieć izolacje przeciwwilgociową zabezpieczającą fundament przed agresywnością środowiska gruntowego stosownie do agresywności tego środowiska.

Wyposażenie instalacyjne

Celem uniknięcia kolizji w projekcie aranżacji przestrzeni uwzględnić przebieg instalacji technicznych, m.in.:

- instalacji elektrycznych,

- instalacji wodnej

zaprojektować i wykonać wymagane rozwiązanie techniczne (np. bruzdy, peszle).

OGRODZENIE

Opis ogrodzenia systemowego

Ogrodzenie panelowe systemowe ażurowe o wysokości min. 180 cm z podmurówką betonową. Wszystkie elementy ogrodzenia mają być ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym i pokryte warstwą antykorozyjną. Wymiar oczka 50 mm x 200 mm. Grubość prętów pionowych min. 6 mm, poziomych min. 8 mm.

Bramy o wysokości min. 180 cm. Bramy o konstrukcji stalowej malowane proszkowo na kolor taki jak ogrodzenie. Bramy mają być dwuskrzydłowe otwierane w kierunku do posesji. Bramy mają być otwierane automatycznie przez obsługę z opcją otwierania ręcznego. Szerokość bramy na szerokość jezdni.

Furtki mają być niezależne od bramy, zlokalizowane przy bramie o konstrukcji, stylu i kolorystyce takiej jak brama otwierana i zamykane automatycznie z opcją otwarcia ręcznego.

Przed wagami samochodowymi należy usytuować szlabany. Usytuowanie szlabanów przed wagą wjazdową i za wagą wyjazdową. Szlabany muszą być dobrze widoczne.

Charakterystyka ogrodzeń zewnętrznych stalowych

W projekcie przewidzieć m.in. następujące elementy ogrodzeń:

- fundamenty słupków i przęseł ogrodzenia,

- fundamenty bram,

- słupki ogrodzenia,

- panele ogrodzenia,

- bramy przesuwne,

- bramy rozwierane,

- furtki.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykaz stosowanych norm

- PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków,

- PN-EN ISO 4157-2 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń,

- PN-EN ISO 4157-3 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń,

- PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu,

- PN-B-01025 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

- PN-B-01027 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu,

- PN-B-01029 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

- PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

- PN-EN ISO 14122-1 Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu,

- PN-EN ISO 14122-2 Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 2: Pomosty robocze i przejścia,

- PN-EN ISO 14122-2 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady,

- PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 4: Drabiny stałe,

- PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych,

- PN-EN 61936 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne.

lub równoważne

Pomocnicze Standardy techniczne – wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz rozdzielni WN i SN

- Standard techniczny projektowania i budowy stacji WN/SN dla właściwego miejscowo operatora sieci elektroenergetycznej.

Normy

- PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004,

- PN-EN 1990:2004/AC:2008,

- PN-EN 1990:2004/Ap2:2010,

- PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

- PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009,

- PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010,

- PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010,

- PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

- PN-EN 1991-1-2:2006,

- PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009,

- PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010,

- PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru,

- PN-EN 1991-1-3:2005,

- PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009,

- PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010,

- PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem,

- PN-EN 1991-1-4:2008,

- PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009,

- PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010,

- PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010,

- PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010,

- PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru,

- PN-EN 1991-1-7:2008,

- PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010,

- PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010,

- PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wyjątkowe,

- PN-EN 1992-1-1:2008 z włączoną poprawką EN 1992-1- 1:2004/AC:2008,

- PN-EN 1992-1-1:2008 + EN 1992-1-1:2004/AC:2008,

- PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010,

- PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010,

- PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

- PN-EN 1992-1-2:2008,

- PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008,

- PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010,

- PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,

- PN-EN 1993-1-1:2006,

- PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,

- PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010,

- PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

- PN-EN 1993-1-3:2008,

- PN-EN 1993-1-3:2008/AC: 2009,

- PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1: 2010,

- PN-EN 1993-1-3:2008/NA: 2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-3: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno,

- PN-EN 1993-1-5:2008,

- PN-EN 1993-1-5:2008/AC: 2009,

- PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1: 2010,

- PN-EN 1993-1-5:2008/NA: 2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-5: Blachownice,

- PN-EN 1993-1-8:2006 EN 1993-1-8:2005/AC:2005,

- PN-EN 1993-1-8:2006/AC: 2009,

- PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1: 2010,

- PN-EN 1993-1-8:2006/NA: 2010,

- PN-EN 1993-1-8:2006/ Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów,

- PN-EN 1993-1-9:2007 EN 1993-1-9:2005/AC:2005,

- PN-EN 1993-1-9:2007/AC: 2009,

- PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1: 2010,

- PN-EN 1993-1-9:2007/NA: 2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-9: Zmęczenie,

- PN-EN 1993-1-10:2007 EN 1993-1-10:2005/AC:2005,

- PN-EN 1993-1-10:2007/AC: 2009,

- PN-EN 1993-1-10:2007/Ap1: 2010,

- PN-EN 1993-1-10:2007/NA: 2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche i pękanie i ciągliwość międzywarstwową,

- PN-EN-10025 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych,

- PN-EN-10027 System oznaczania stali,

- PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich,

- PN-EN ISO 4014 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B,

- PN-EN ISO 4016 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C,

- PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności A i B,

- PN-EN ISO 4034 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C,

- PN-EN ISO 7090 Podkładki okrągłe ścięte. Szereg normalny. Klasa dokładności A

lub równoważne.

Wykaz obowiązujących aktów prawnych i wykonawczych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 2442 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563),

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 poz. 1289),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108),

- Dyrektywa 2000/76/WE z dnia 04.12.2000r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000).