Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.9 – Zewnętrzne instalacje sanitarne

Spis treści:

1.	Wymagania ogólne	3

1.1.	Pobór wody na cele przedsięwzięcia	3

2.	Zewnętrzne podziemne instalacje (sieci) wodociągowe z przyłączami	3

2.1.	Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) wodociągowa z przyłączami do budynków oraz włączeniem w istniejącą sieć wodociągową	3

2.2.	Zewnętrzna podziemna instalacja wodociągowa (sieć) ppoż. – zasilenie hydrantów oraz instalacji zraszaczowej	5

2.3.	Pompownia wody pożarowej dla ITPOK	6

2.4.	Zewnętrzna instalacja wody zdemineralizowanej, zmiękczonej	8

3.	Zewnętrzne podziemne instalacje (sieci) kanalizacyjne z przyłączami	10

3.1.	Ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe	10

3.2.	Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) kanalizacji deszczowej	10

3.3.	Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) kanalizacji sanitarnej	13

3.3.1.	Ścieki bytowe	13

3.4.	Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) kanalizacji sanitarnej technologicznej (przemysłowej)	14

3.4.1.	Ścieki przemysłowe	14

4.	Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) ciepłownicza	17

4.1.	Zasilanie potrzeb własnych ITPOK (co, c.w.u., ciepła technologicznego i wentylacji)	18

Wymagania ogólne

Pod pojęciem zewnętrznych instalacji sanitarnych rozumie się sieci (zewnętrzne podziemne instalacje sanitarne) wraz z przyłączami i podczyszczalnią ścieków przemysłowych.

Przed rozpoczęciem budowy ITPOK należy wykonać przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

W przypadku wymagań gestora sieci wskazujących odmienne od opisanych rozwiązania materiałowe kształtek, armatury, hydrantów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zgodnych z wymaganiami gestora, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Elementy nadziemne jak np. włazy studni, skrzynki uliczne zasuw, hydranty itp. będą dopasowane wysokościowo do projektowanych rzędnych zagospodarowania terenu.

Pobór wody na cele przedsięwzięcia

Woda na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zużywana będzie w szczególności na cele:

- Socjalno-bytowe,

- Technologiczne (w tym chłodnicze),

- Ppoż.,

- Inne np.: porządkowe, podlewanie zieleni (w przypadku braku wody opadowej).

Zewnętrzne podziemne instalacje (sieci) wodociągowe z przyłączami

Zasilanie obiektów technologicznych oraz na potrzeby uzupełniania wody w zbiorniku ppoż. będzie zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem wody poprzez zastosowanie zaworów antyskażeniowych. Dla obiektów technologicznych, w których nie ma możliwości zamontowania zaworów antyskażeniowych zasilenie w wodę odbędzie się poprzez studnie wodociągowe z zaworem antyskażeniowym typ BA, filtrem oraz zasuwami odcinającymi.

Studnie wodociągowe wykonać należy z kręgów żelbetowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki gumowe.

Studnie będą przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 w ciągach komunikacyjnych oraz C250 w terenie zielonym wg PN-EN 124-2:2015-07 lub równoważnej klasy ustalonej na podstawie normy równoważnej.

Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) wodociągowa z przyłączami do budynków oraz włączeniem w istniejącą sieć wodociągową

Wodę do celów socjalno-bytowych stosuje się głównie jako:

- Wodę dla sanitariatów (szatnie, toalety i natryski),

- Wodę dla zaplecza socjalnego (pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne),

Możliwe jest również, że w przypadku suszy woda ta będzie wykorzystywana do podlewania zieleni na terenie Instalacji.

Woda do celów technologicznych

Największa ilość pobieranej wody przeznaczona będzie na cele technologiczne.

Pobrana woda podzielona będzie na dwa główne strumienie technologiczne, tj. na: wodę procesową oraz wodę chłodniczą.

Większość wody zasila system obiegu chłodniczego i będzie w tym procesie tracona.

Oprócz wody pobieranej z systemu wodociągowego w procesach technologicznych zastosowana zostanie woda recyrkulacyjna, tj. woda odzyskana z procesu chłodzenia oraz woda odzyskana z obiegu wodno-parowego.

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-111 Koszalin podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej może nastąpić do istniejącej sieci wodociągowej DN 250 mm zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym na terenie działki 25/36, do którego przylega nieruchomość na działce nr 25/33 przy ul. Hipolita Cegielskiego, na której planowana jest budowa ITPOK. Dokładne miejsce i warunki włączenia uzyska Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Projekt musi uzyskać pozytywne uzgodnienie gestora sieci przed skierowaniem do realizacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przyłącze wodociągowe wraz z armaturą odcinającą, pomiarową i antyskażeniową. Armatura zlokalizowana zostanie w komorze wodomierzowej w granicach działki Inwestora.

Do wykonania sieci należy stosować rury i kształtki z polietylenu (PE) oraz żeliwne, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną deklarację właściwości użytkowych, spełniają wymagania PN i zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

W węzłach włączeniowych i węzłach hydrantowych należy stosować kształtki i armaturę kołnierzową żeliwną wykonując jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne.

Połączenia kształtek żeliwnych kołnierzowych z rurami PE wykonać za pomocą kształtek przejściowych króciec typ „F” lub kołnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunięciem.

Do wykonania zewnętrznej podziemnej instalacji (sieci) wodociągowej z przyłączami należy stosować:

- Rury PE 100 dla wody bytowej i przyłączy posiadające aktualne deklaracje właściwości użytkowych oraz atest higieniczny,

- Dla odcinków wykonywanych metodą bezwykopową przewiertu horyzontalnego rury PE 100 RC SDR 11 dwuwarstwowe posiadające aktualne deklaracje właściwości użytkowych oraz atest higieniczny,

- Kształtki żeliwne – z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnątrz i zewnątrz epoksydowane dla wody i płynów nieagresywnych do max. 40°C, ciśnienie robocze max. 16 bar, malowane proszkowo – kolor niebieski,

- Kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem – kołnierz i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Uszczelka płaska elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Śruby z łbem sześciokątnym,

- Obudowy do zasuw – sztywne, całkowicie odporne na korozję, pręty i rury kwadratowe ze stali nierdzewnej, rury osłonowe oraz głowice z PE, zespawane, wszystkie części odlewane – cynkowane ogniowo,

- Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056 lub równoważnej,

- Skrzynki uliczne żeliwne – żeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i śruby ze stali nierdzewnej. Wewnątrz i na zewnątrz pokrycie bitumiczne. Teren wokół skrzynek utwardzić w promieniu ok. 0,5 m.

We wszystkich węzłach, węzłach hydrantowych, przyłączach do obiektów i do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej należy stosować zasuwy odcinające, typu E, zgodne z normami EN1563, EN558–1, EN1092–2 lub równoważnymi.

Zagłębienie przewodów zewnętrznych podziemnych instalacji wodociągowych (sieci) i przyłączy w gruncie będzie uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020 lub równoważnej) oraz zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia do obciążeń zewnętrznych.

Wymagania stawiane zasuwom odcinającym:

- Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego,

- Klin zasuwy z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z atestem PZH lub równoważnym,

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu „oring”,

- Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany,

- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakości RAL,

- Zasuwa wyprowadzona do powierzchni terenu, a główka obudowy umieszczona w świetle skrzynki,

- Uzbrojenie projektowanego wodociągu oznakować tabliczkami umieszczonymi na stalowych słupkach lub ścianie budynku, tabliczka typu „Z”.

Wymagania stawiane hydrantowi nadziemnemu, łamanemu:

- Głowice wykonane z żeliwa sferoidalnego,

- Zamknięcie kulowe,

- Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, żeliw sferoidalnego lub aluminium,

- Wszystkie części zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję,

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- Wrzeciono uszczelnione na uszczelkę typu „oring”,

- Możliwość całkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamkniętym – ilość pozostałej wody = 0,

- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakości RAL lub równoważnego,

- Hydrant nadziemny, łamany,

- Hydrant doposażony w otulinę odwodnienia,

- Hydrant z podwójnym zamknięciem.

Zewnętrzna podziemna instalacja wodociągowa (sieć) ppoż. – zasilenie hydrantów oraz instalacji zraszaczowej

Dla zabezpieczenia projektowanych obiektów pod względem ppoż., przewiduje się zewnętrzną sieć obwodową ppoż. zasilającą hydranty.

Do wewnętrznego gaszenia pożaru proponuje się poniższe rozwiązania:

- sieć hydrantów wewnętrznych,

- w Hali bunkra zaprojektować i wykonać dodatkowo działka wodno-pianowe nad bunkrem na odpady; nad lejem zasypowym bunkra należy zainstalować kurtyny zraszaczowe, a miejsce parkowania suwnic należy zabezpieczyć przy pomocy kurtyn zraszaczowych,

- kabinę operatora suwnicy również należy wyposażyć w zabezpieczenie zraszaczowe.

Wymagane zaopatrzenie w wodę na cele ppoż. będzie realizowane z zewnętrznej instalacji wodociągowej ppoż., zasilanej przez pompownię pożarową ze zbiornika wody do celów przeciwpożarowych.

Instalację wody ppoż. wykonać z rur i kształtek polietylenowych PE100, SDR11, PN16 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, w węzłach kształtki żeliwne, kołnierzowe. Kształtki, uzbrojenie, armatura na ciśnienie PN16.

Woda na cele przeciwpożarowe w projektowanej inwestycji będzie zużywana na:

- Zasilenie hydrantów zewnętrznych,

- Zasilenie hydrantów wewnętrznych,

- Zasilenie działek wodno-pianowych,

- Zasilenie instalacji zraszaczowej.

Należy przewidzieć obwodową (pierścieniową) sieć wody ppoż.

Uzbrojenie zewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej stanowić będą hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne, nadziemne z miękkim uszczelnieniem, z samoczynnym odwodnieniem, posiadające zabezpieczenie przed wypływem wody w przypadku złamania zgodnie z normą PN-EN 14339:2009 lub równoważną.

Należy projektować hydranty nadziemne DN 100 mm o wydajności 15,0 dm3/s o zasięgu działania 75 m. Wydajność nominalna przy ciśnieniu min. 2 bar. Ilość i lokalizacja hydrantów ma gwarantować zabezpieczenie obiektu.

Podłączenia hydrantów zewnętrznych ppoż. należy zaprojektować na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) oraz zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ppoż.

W instalacjach kanalizacji zapewnić możliwość zamknięcia odpływów do odbiorników na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej. Wszelkie wody po procesie gaszenia pożaru, które wpłyną do kanalizacji Instalacji muszą być wychwycone i nie mogą być wprowadzane do środowiska.

Pompownia wody pożarowej dla ITPOK

Zasilane sieci obwodowej ppoż. ze zbiornika zapasu wody ppoż. odbywać się będzie poprzez kontenerową pompownię przeciwpożarową z podziałem na sekcje:

- Sekcja pomp pożarowych dla Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG) budynku głównego ITPOK.

Wymagania:

- Konfiguracja sekcji przeciwpożarowej: dwie pompy główne zasilające elektryczne lub spalinowe każda po 100% wydajności roboczej,

- Trzecia pompa rezerwowa z silnikiem spalinowym, wysokoprężnym na 50% wydajności roboczej,

- Pompa wspomagająca, Jockey pump,

- Zasilane zestawu pomp wykonane wspólnym rurociągiem ssawnym ze zbiornika wody ppoż.

- Zakłada się pracę urządzenia w warunkach z napływem wg PN-EN 12845 lub równoważnej,

- Standard wykonania EN12845 lub równoważny. Atesty: CNBOP lub równoważne,

- Instalacja po stronie tłoczenia pompowni – PN16.

- Sekcja pomp pożarowych dla instalacji hydrantów wewnętrznych i hydrantów zewnętrznych

- Zbiornik wody ppoż. dla ITPOK.

Zbiornik wody ppoż. będzie zewnętrznym, naziemnym zbiornikiem zapasu wody przeznaczonym dla grupy budynków oraz stałych urządzeń gaśniczych.

Fundament pod zbiornik wody pożarowej wyniesiony 10 cm powyżej otaczającego go terenu. Wokół fundamentu otok uziemiający.

Zbiornik wody ppoż. musi zawierać 100% wody na potrzeby akcji pożarowej.

Przewidzieć konieczność jednoczesnego zasilania następujących elementów systemu pożarowego przez czas 120 min.:

- Hydranty zewnętrzne,

- Działka wodno-pianowe,

- Zraszacze szyby operatora.

Zbiornik zaprojektować i wykonać jako stalowy naziemny z dachem. Ściany zbiornika oraz dach zaizolować termicznie. Zbiornik wykonać z arkuszy blach ocynkowanych skręconych przy pomocy śrub.

Uszczelnienie zbiornika stanowić będzie membrana EPDM. Przewody rurowe stalowe wyprowadzić szczelnie przez ścianę zbiornika.

Zbiornik wyposażyć w następujące przyłącza: przewody ssawne, przewód testowy przewód zasilający, przewód przelewowy oraz zawór spustowy.

Do zbiornika odprowadzić przewody z chłodzenia silników pomp pożarowych o napędzie Diesla.

Zbiornik wyposażyć w drabinę dostępową ze stopniami antypoślizgowymi i pałąkiem oraz wyłaz dachowy. Wyłaz dachowy zabezpieczyć barierką ochronną. Dojście do włazu wyposażyć w pomost w wykonaniu antypoślizgowym. W stropie zbiornika znajduje się właz dostępowy.

Zbiornik wyposażyć w grzałki elektryczne przeciwdziałające całkowitemu zamarznięciu powierzchni lustra wody sterowane za pomocą szafy elektrycznej. Stan napełnienia zbiornika monitorowany za pomocą sond. Sondy komunikują się z systemem BMS lub pożarowym obiektu.

Konstrukcja stalowa zbiornika wykonana w klasie antykorozyjności C5 i trwałości H.

Zbiornik wyposażyć w 4 nasady pożarowe ⌀110 w celu możliwości poboru wody bezpośrednio ze zbiornika przez jednostki straży pożarnej.

Przygotować stanowisko czerpania wody w pobliżu zbiornika wody ppoż. zgodnie z normą PN-B-02857:2017-04 lub równoważną.

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ

Branża elektryczna i teletechniczna

Pomiędzy pompownią a zbiornikiem poprowadzić przewody zasilające grzałki elektryczne.

Pomiędzy pompownią a zbiornikiem poprowadzić przewody monitoringu poziomu wody.

Wokół zbiornika wykonać otok uziemiający z dwoma wyprowadzeniami do płaszcza zbiornika.

Branża wod.-kan.

Przygotować studzienkę kanalizacyjną dla przelewu oraz spustu wody ze zbiornika.

Branża budowlana

Rzędna posadowienia fundamentu zbiornika wyniesiona ponad poziomem terenu 10 cm.

Wierzch fundamentu zbiornika oraz posadzki pompowni będą na tym samym poziomie.

Zakres Dokumentacji Projektowej musi obejmować:

- Technologię pompowni pożarowej wraz z niezbędnymi elementami do jej obsługi,

- Budynek wolnostojący kontenerowy,

- Zabezpieczenie pompowni instalacją tryskaczową,

- Przyłącze dla Straży Pożarnej z zaworem zwrotnym,

- Rurociągi pomiędzy pompownią i zbiornikiem,

- Instalację zasilania zbiornika wody,

- Ogrzewanie pompowni,

- Wentylację pompowni,

- Oświetlenie pompowni.

Instalacje ppoż., pompownia ppoż. wraz z wyposażeniem ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) oraz Standardu NFPA (lub równoważnego).

Pompownia pożarowa musi zostać wyposażona m.in. w:

- Wentylację technologiczną pomp pożarowych,

- Oświetlenie, podstawowe i awaryjne,

- Wpusty podłogowe z odprowadzeniem do kanalizacji ściekowej zewnętrznej,

- Ogrzewanie pomieszczenia pompowni,

- Wentylację bytową,

- Zasilanie elektryczne,

- Rozdzielnicę pompowni.

Zewnętrzna instalacja wody zdemineralizowanej, zmiękczonej

W ramach przedsięwzięcia wymagane jest zaprojektowanie oraz wykonanie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej. Woda do celów technologicznych (potrzeby procesowe oczyszczania spalin) będzie pobierana zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej, należy zaprojektować zbiornik wody surowej (zapas w przypadku awarii sieci wodociągowej), i poddawanie wody procesowi demineralizacji. Ubytki wody w obiegu parowo-wodnym będą uzupełniane ze stacji demineralizacji.

Stacja uzdatniania wody będzie obejmować urządzenia zespołu demineralizacji działającego na zasadzie odwróconej osmozy, zespół termicznego odgazowywania, stację dozowania preparatów w celu korekty parametrów wody i uzyskania parametrów zgodnie z właściwą normą, zbiornik wody uzdatnionej z wykładziną wraz ze stacją pomp przy zapewnieniu pełnej redundancji zasilania (2 w ruchu, 1 w rezerwie), rurociągi i armaturę przyłączeniową oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe i zabezpieczające, automatykę i sterowanie wraz z szafą zasilająco-sterowniczą.

Do wykonania sieci należy stosować rury i kształtki PE oraz żeliwne, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną deklarację właściwości użytkowych, spełniają wymagania norm odniesienia i zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

W węzłach włączeniowych i węzłach hydrantowych należy stosować kształtki i armaturę kołnierzową żeliwną wykonując jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne.

Połączenia kształtek żeliwnych kołnierzowych z rurami PE wykonać za pomocą kształtek przejściowych króciec typ „F” lub kołnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunięciem.

Do wykonania zewnętrznej podziemnej instalacji (sieci) wodociągowej z przyłączami należy stosować

- Rury PE 100 dla wody bytowej i dla przyłączy posiadające aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz atest higieniczny,

- Dla odcinków wykonywanych metodą bezwykopową przewiertu horyzontalnego rury PE 100 RC SDR 11 dwuwarstwowe posiadające aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz atest higieniczny,

- Kształtki żeliwne – z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnątrz i zewnątrz epoksydowane dla wody i płynów nieagresywnych do max. 40°C, ciśnienie robocze max. 16 bar, malowane proszkowo – kolor niebieski,

- Kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem – kołnierz i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Uszczelka płaska elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Śruby z łbem sześciokątnym,

- Obudowy do zasuw – sztywne, całkowicie odporne na korozję, pręty i rury kwadratowe ze stali nierdzewnej, rury osłonowe oraz głowice z PE, zespawane, wszystkie części odlewane – cynkowane ogniowo,

- Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056 lub równoważnej,

- Skrzynki uliczne żeliwne – żeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i śruby ze stali nierdzewnej. Wewnątrz i na zewnątrz pokrycie bitumiczne. Teren wokół skrzynek utwardzić w promieniu ok. 0,5 m.

We wszystkich węzłach należy stosować zasuwy odcinające, typu E, zgodne z normami EN1563, EN558–1, EN1092–2 (lub równoważnymi).

Zagłębienie przewodów zewnętrznych podziemnych instalacji wodociągowych (sieci) w gruncie będzie uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020 lub równoważnej) oraz zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia do obciążeń zewnętrznych.

Wymagania stawiane zasuwom odcinającym:

- Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego,

- Klin zasuwy z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z atestem PZH lub równoważnym,

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu „oring”,

- Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany,

- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakości RAL lub równoważnymi,

- Zasuwa wyprowadzona do powierzchni terenu, a główka obudowy umieszczona w świetle skrzynki,

- Uzbrojenie projektowanego wodociągu oznakować tabliczkami umieszczonymi na stalowych słupkach lub ścianie budynku, tabliczka typu „Z”.

Zewnętrzne podziemne instalacje (sieci) kanalizacyjne z przyłączami

## Ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe

W związku z eksploatacją linii do termicznego przekształcania odpadów, powstawać będą następujące rodzaje ścieków:

- Ścieki przemysłowe,

- Ścieki bytowe,

- Wody opadowe i roztopowe.

Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów, aby zapobiec zanieczyszczeniu niezanieczyszczonej wody, ograniczać emisję do wody i zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy rozdzielić strumienie ścieków i traktować je osobno, w zależności od ich charakterystyki.

Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) kanalizacji deszczowej

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-111 Koszalin podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej może nastąpić do istniejącej sieci kanalizacji DN 800 mm zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym, do którego przylega nieruchomość na działce nr 25/33 przy ul. Hipolita Cegielskiego, na której planowana jest budowa ITPOK.

Dokładne miejsce i warunki włączenia uzyska Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Projekt musi uzyskać pozytywne uzgodnienie gestora sieci przed skierowaniem do realizacji.

Zakłada się rozdział sieci kanalizacji deszczowej na kanalizację zbierającą i odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z powierzchni umownie czystych (dachów) oraz szczelnych, zanieczyszczonych (pozostałe powierzchnie utwardzone, chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, drogi)

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać do kanalizacji deszczowej Instalacji wyposażonej w separator koalescencyjny z osadnikiem. Po oczyszczeniu wody opadowe kierować do zagospodarowania na terenie Instalacji oraz do zbiornika retencyjnego wyposażonego w awaryjne przelewy do kanalizacji.

Kanalizacja deszczowa zbierająca wody „brudne” wyposażona zostanie w systemy podczyszczania (osadniki i separatory) dobrane odpowiednio do rodzaju i ilości przewidzianych wód opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać do kanalizacji deszczowej i dalej do zagospodarowania na terenie Instalacji oraz do zbiornika retencyjnego wyposażonego w awaryjne przelewy do kanalizacji.

Odzyskana woda opadowa może posłużyć m.in. do: podlewania zieleni. W przypadku wyczerpania się zapasu wody deszczowej, zbiornik uzupełniany będzie wodą wodociągową lub z własnego ujęcia wód, w zależności od możliwości poboru wody.

Na wypadek przepełnienia zbiorniki należy wyposażyć w awaryjne przelewy do kanalizacji.

Jeżeli wody opadowe będą służyć do podlewania (odprowadzenie do ziemi) kontrolowane będzie spełnienie parametrów określonych w Rozporządzeniu w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

- Zawiesina ogólna < 100 mg/l,

- Węglowodory ropopochodne < 15 mg/l.

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych w gruncie ma uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020 lub równoważnej) oraz zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia do obciążeń zewnętrznych.

Kanalizację deszczową grawitacyjną z odwodnienia dachów wykonać z rur PVC-U SDR 34 SN 8 typu ciężkiego „S” (Lite), łączone na uszczelki gumowe zachowując normatywne spadki. Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1401 lub równoważnej.

- Obszar zastosowań UD, przeznaczonych do budowy sieci zewnętrznych. Obszar zastosowań UD, gdzie "D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odległości do 1 m od nich, a "U" - to pozostałe zewnętrzne obszary zastosowania,

- Nominalne średnice kanałów deszczowych nie mniejsze niż DN 300,

- Minimalny spadek 0,3% dla kanałów deszczowych DN 300,

- Nominalne średnice kanałów deszczowych od wpustów DN200, spadek 2%.

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009 lub równoważnej spełniające następujące wymagania:

- Studnie szczelne wg normy DIN 4034 lub równoważnej,

- Kręgi łączone na uszczelki gumowe olejoodporne,

- Beton klasy min C40/50, wodoszczelność W12, nasiąkliwość < 5%, mrozoodporny (F150),

- Elementy studzienki stanowią:

- Kręgi wibroprasowane zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009 lub równoważną,

- Płyta pokrywowa z jednym otworem na właz kanałowy,

- Drobnowymiarowe elementy ze stali odpornej na korozję,

- Płyta pokrywowa,

- Pierścień odciążający,

- Alternatywnie konus (zwężka),

- Kineta studni monolityczna lub krąg denny z osadnikiem (prefabrykowany),

- W ścianach zostaną fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

- Stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 lub równoważną, z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm,

- Króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu, tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

- Właz żeliwno-betonowy DN600 klasy D400, C250 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierścieniu.

Dla przejęcia wód deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych wykonać wpusty uliczne żeliwne klasy D400, montowane na typowych studzienkach z rur betonowych Ø500 mm łączonych na zaprawę z monolitycznym dnem i osadnikiem łączonych na zaprawę. Głębokość osadnika – 1 m poniżej dolnej krawędzi przewodu odpływowego. Klasa betonu C40/50.

Stosować żelbetowe pierścienie odciążające. Wpusty muszą posiadać certyfikat Instytutu Odlewnictwa na zgodność z normą PN-EN 124 : 2015 lub równoważną

Stosować wpusty żeliwne klasy D400. Proponowane rozwiązanie wykonania wpustu :

- Klasa D400,

- Spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000 lub równoważnej,

- Pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200,

- Specjalnie uformowane dno korpusu umożliwiające wydajny odpływ wody i zanieczyszczeń,

- Z kratą uchylną - połączenie zawiasowe za pomocą sworzni: kąt otwarcia > 105°.

Układ podczyszczający

W celu podczyszczenia wód opadowych i roztopowych do parametrów wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), należy zaprojektować i wykonać układ podczyszczający składający się z osadnika i separatora substancji ropopochodnych.

Układy podczyszczające wyposażyć w czujniki przepełnienia wpięte do systemu BMS/DCS ITPOK. Newralgiczne punkty odprowadzania wód opadowych i roztopowych narażone szczególnie na obecność substancji ropopochodnych wyposażyć w indywidualne układy podczyszczające. Dodatkowo odpływy z takich miejsc wyposażyć w zasuwy odcinające z napędem gwarantujące na wypadek awarii odcięcie dopływu substancji ropopochodnych do systemu kanalizacji deszczowej.

UWAGA:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania schematu technologicznego obiegu wód opadowych i roztopowych według uzgodnień z Wodami Polskimi i zapisów Decyzji Środowiskowej.

- Na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej należy dokonać szczegółowych obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika. Wykonać zbiorniki retencyjne a na odpływie regulatory przepływu.

- W przypadku, gdy zajdzie potrzeba odprowadzania wód opadowych i roztopowych na zasadach określonych w Ustawie Prawo Wodne Wykonawca zaprojektuje i wykona po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych (w tym pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne) przedmiotowe roboty.

- Nie wyklucza się, że po sporządzeniu projektów w branży drogowej zajdzie potrzeba wykonania przepompowni wód opadowych i roztopowych. W takim przypadku będzie ona spełniać poniższe wymagania.

Przepompownia będzie wykonana jako zbiornik monolityczny z betonu C40/50, wyposażenie:

- właz montażowy,

- system pomiaru ścieków,

- orurowanie ze stali nierdzewnej,

- armatura kołnierzowa,

- drabinka,

- wentylacja,

- układ pompowy.

Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) kanalizacji sanitarnej

Ścieki bytowe

Kanalizacją sanitarną odprowadzane będą ścieki ze wszystkich sanitariatów zainstalowanych w budynkach zakładu oraz odpływy ze sprzątania z posadzek pomieszczeń socjalnych. Nie uwzględnia się w ściekach bytowych odpływów porządkowych z powierzchni procesowych i technologicznych, gdyż uznaje się je za ścieki przemysłowe i będą one kierowane do podczyszczalni ścieków.

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-111 Koszalin podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić do istniejącej sieci kanalizacji DN 250 mm zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym, do którego przylega nieruchomość na działce nr 25/33 przy ul. Hipolita Cegielskiego, na której planowana jest budowa ITPOK. Dokładne miejsce i warunki włączenia uzyska Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Projekt musi uzyskać pozytywne uzgodnienie gestora sieci przed skierowaniem do realizacji.

Skład ścieków sanitarnych kierowanych do sieci miejskiej musi być zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757).

Odprowadzane ścieki nie mogą zawierać odpadów stałych oraz substancji samozapalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 85°C.

Do czynności technologicznych nie wolno stosować środków chemicznych, które nie posiadają atestów oraz potwierdzeń o możliwości ich odprowadzania do kanalizacji miejskiej.

Pobór próbek ścieków sanitarnych przewidziano w studni na przyłączu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Instalacji.

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych w gruncie będzie uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020 lub równoważnej) oraz zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia do obciążeń zewnętrznych.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną z odwodnienia dachów wykonać z rur PVC-U SDR 34 SN 8 typu ciężkiego „S” (Lite), łączone na uszczelki gumowe zachowując normatywne spadki. Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1401 lub równoważnej.

- Obszar zastosowań UD, przeznaczonych do budowy sieci zewnętrznych. Obszar zastosowań UD, gdzie "D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odległości do 1 m od nich, a "U" - to pozostałe zewnętrzne obszary zastosowania,

- Nominalne średnice kanałów ściekowych nie mniejsze niż DN 200,

- Minimalny spadek 0,5% dla kanałów ściekowych DN 200.

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009 lub równoważną spełniające następujące wymagania:

- Studnie szczelne wg normy DIN 4034 lub równoważnej,

- Kręgi łączone na uszczelki gumowe olejoodporne,

- Beton klasy min C40/50, wodoszczelność W12, nasiąkliwość < 5%, mrozoodporny (F150),

- Elementy studzienki stanowią:

- Kręgi wibroprasowane zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009 lub równoważną,

- Płyta pokrywowa z jednym otworem na właz kanałowy,

- Drobnowymiarowe elementy ze stali odpornej na korozję,

- Płyta pokrywowa,

- Pierścień odciążający,

- Alternatywnie konus (zwężka),

- Kineta studni monolityczna lub krąg denny z osadnikiem (prefabrykowany).

- W ścianach zostaną fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

- Stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 lub równoważną, z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm

- Króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu, tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

Zwieńczenie studni stanowić będzie:

- Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej, które są zlokalizowane w ciągach jezdnych, należy stosować włazy klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o masie min 90kg.

- Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielących jezdnie oraz chodnikach stosować włazy samozatrzaskowe z żeliwa sferoidalnego.

Włazy montować przy pomocy szybkowiążącej zaprawy zalewowej – jednoskładnikowa, drobnoziarnista zaprawa zalewowa na bazie cementu o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania. Spełnia wymagania dla zapraw klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3 lub równoważną. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2013-02-2940/1 lub równoważna.

- Uziarnienie do 1,0 mm,

- Układać warstwami o grubości do 55 mm.

Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) kanalizacji sanitarnej technologicznej (przemysłowej)

Ścieki przemysłowe

W instalacji ścieki należy podzielić na:

- Ścieki uznane za czyste, będą to ścieki, które można ponownie wykorzystać na terenie Instalacji,

- Wody recyrkulacyjne, tj. wody z przepłukiwania układów kotłowych i chłodniczych. Gromadzone będą w zbiorniku wody recyrkulacyjnej,

- Ścieki niewymagające podczyszczania,

- Wody nadmierne systemu recyrkulacji w obiegach grzewczych i chłodniczych "wydmuchiwane" z obiegów,

- Spusty systemu badania próbek obiegu wody w obiegu grzewczym,

- Ścieki wymagające podczyszczania,

- spływy ścieków z czyszczenia posadzek i powierzchni "brudnych" w budynku technologicznym,

- Odcieki z bunkra na odpady,

- Woda wykroplona w kondensatorze spalin, oczyszczana i następnie zawracana do obiegu technologicznego,

- Ścieki z hali waloryzacji żużla.

Podczyszczone ścieki wraz ze ściekami niewymagającymi podczyszczenia należy gromadzić w zbiorniku wód podczyszczonych. Zbiornik ten zostanie dostosowany do zbierania ścieków, okresowego przetrzymywania ścieków oraz wyrównywania składu dla osiągnięcia prawidłowej jakości gromadzonych ścieków przed zrzutem do sieci miejskiej.

Ścieki zgromadzone w zbiorniku cyklicznie będą transportowane do sieci miejskiej.

Przy zastosowaniu przewidywanego do wykonania systemu podczyszczania (układ sita i łapacz oleju, system napowietrzania) możliwe jest zagwarantowanie dotrzymywania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych przepisami prawa.

Ścieki technologiczne kierowane do zewnętrznej kanalizacji będą przebadane pod kątem zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i jeśli badania wykażą obecność takich substancji Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.), jakim jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w odrębnych przepisach.

Odcieki z bunkra na odpady

Bunkier, w którym gromadzone będą odpady przed ich termicznym przekształceniem, nachylony będzie minimalnie w kierunku bezodpływowego zbiornika odcieków. Dzięki takiemu rozwiązaniu ewentualne odcieki grawitacyjnie spływać będą do zbiornika odcieków. Odciek z odpadów zgromadzony w zbiorniku poprzez system pompowy służyć będzie do zraszania odpadów w bunkrze lub wywożony będzie przez uprawnione firmy wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków. Jednak jak wynika z doświadczeń eksploatacyjnych tego typu instalacji nie przewiduje się powstawania takowych odcieków przy normalnej pracy instalacji.

Odcieki z mokrych odpadów, po wymieszaniu z względnie suchymi odpadami, wchłaniane są przez te ostatnie, po czym mieszanina odpadów trafia do kotła, w którym następuje odparowanie zawartej w nich wilgoci.

Skład fizyko-chemiczny odcieków z bunkra do przechowywania odpadów będzie podobny do składu odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Różnica polegać będzie jedynie na tym, że odpady w bunkrze będą znajdować się w zadaszonym budynku, natomiast odpady na składowisku znajdują się na otwartej przestrzeni. W związku z czym odcieki ze składowiska w wypadku wystąpienia opadów atmosferycznych będą wymywane i częściowo rozcieńczane, co wpłynie na ich ilość i skład. Odcieki w bunkrze powstawać będą jedynie z wilgoci zawartej w przechowywanych odpadach, dlatego przewiduje się, że będzie ich mniej, oraz że substancje zawarte w odcieku z bunkra mogą być bardziej stężone niż w odcieku ze składowiska.

Odwodnienie bunkra po ewentualnej akcji gaśniczej zagospodarować zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej, zgody na realizację przedsięwzięcia.

Powierzchnię obszaru przyjmowania i magazynowania odpadów, bunkier odpadów oraz halę waloryzacji żużla należy wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę odwadniającą oraz wykonać jako nieprzepuszczalną dla cieczy, ukształtowaną ze spadkiem w kierunku spustów kanalizacji, a jej integralność okresowo weryfikować tam, gdzie jest to technicznie możliwe. Odcieki z obszaru przyjęcia i rozładunku i magazynowania odpadów odwodnieniem liniowym należy kierować do podczyszczenia w układzie złożonym z sita i łapacza oleju, a następnie po podczyszczeniu do zbiornika wód podczyszczonych. Ewentualne odcieki z bunkra odpadów oraz odcieki z hali sezonowania żużla należy kierować do dedykowanych zbiorników na odcieki, a następnie wykorzystywać odpowiednio do zraszania odpadów przeznaczonych do przetworzenia w projektowanej instalacji i do zraszania żużla w trakcie sezonowania (waloryzacji).

W części magazynowej hali bunkra z planowanym posadowieniem kondygnacji zagłębionej w gruncie zrealizować odstojnik (szczelny zbiornik zabezpieczony farbą chemoodporną) na ewentualne odcieki z magazynowanych odpadów, wyposażony w pompę odbierającą i zawracającą odcieki do przestrzeni magazynowej bunkra.

Ponadto w trakcie eksploatacji zakładu przewiduje się możliwość powstania odcieków z bunkra na odpady oraz ścieków z hali sezonowania żużla, które wykorzystywane będą do zraszania magazynowanych odpadów (lub odciek ten wywożony będzie przez uprawnione firmy wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków) i zwilżania żużli w czasie jego sezonowania. Z kolei woda wykroplona w kondensatorze spalin, będzie oczyszczana i następnie zawracana do obiegu technologicznego.

Odwodnienie ww. obszarów poprzez zabudowę pomp w studzienkach o parametrach dobranych wg projektu.

Ścieki odprowadzane przewodem tłocznym z rur polietylenowych PE HD o zwiększonej ścieralności.

Skropliny z kondensatora spalin

W kondensatorze spalin (przed wentylatorem) będzie dochodziło do wykroplenia wody. Będzie to woda zanieczyszczona (np. HCl, H2SO4 przez co odczyn będzie lekko kwaśny), która zostanie podczyszczona i zawrócona do obiegu technologicznego.

Ścieki z hali waloryzacji żużla

Ewentualne odcieki z hali sezonowania żużla wykorzystywane będą do zwilżania żużla, który będzie poddawany sezonowaniu, zatem hala nie będzie stanowić źródła ścieków przemysłowych.

W instalacjach do termicznego przekształcania odpadów w ciągu waloryzacji żużli powstają niewielkie ilości ścieków, które będą zbierane w studni, przepompowywane i wykorzystywane do zraszania żużli.  .

Wymagania dotyczące rur i studni jak w pkt 3.3 dla kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych. Koszty opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania stosowych decyzji muszą zostać ujęte w ofercie Wykonawcy.

Podczyszczalnia ścieków przemysłowych

Ze względu na powstające w instalacji ścieki przemysłowe, przed ich wprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej należy podczyścić do wymaganych parametrów. Zrzut ścieków przemysłowych wymagać będzie również uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Na etapie opracowywania PFU nie jest znany nawet przybliżony skład ścieków przemysłowych, dlatego też nie określa się szczegółowych wymagań dla obiektu podczyszczalni ścieków przemysłowych.

Zamawiający dopuszcza stosowanie podczyszczalni kontenerowej gwarantującej osiągnięcie stopnia podczyszczenia określonego w przepisach odrębnych (np. w technologii odwróconej osmozy).

W szczególności Wykonawca uwzględni przy projektowaniu wymagania następujących aktów prawnych:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.),

- Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.)

- Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1478),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1300),

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1220).

Zewnętrzna podziemna instalacja (sieć) ciepłownicza

Energia cieplna wytworzona po przejściu przez turbinę będzie częściowo wykorzystywana do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i obiektów ITPOK, a reszta przekazywana będzie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyłącze w budynku przyłączenia ITPOK do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w ramach niniejszej Inwestycji jako dwuprzewodowe z rur preizolowanych standardowych łączonych przez spawanie wraz z kompletem wyposażenia stosowanego w tej technologii. Rurociągi w miejscu przyłącza należy wyposażyć w legalizowany układ pomiarowy (ciepłomierz) do pomiaru ilości ciepła przesłanego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dane z układu należy przesyłać także do systemu DCS.

Zastosować rury proste. Rury układane będą bezpośrednio w gruncie na podsypce z piasku. Należy wykonać układ rur preizolowanych z wbudowanym systemem alarmowym umożliwiającym ciągły nadzór nad rurociągiem. Sygnał alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgoci przekracza wielkość dopuszczalną, lub gdy przewód alarmowy zostaje przerwany. Instalację alarmową wykonać zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa impulsowej instalacji alarmowej stosowanej w wodnych sieciach preizolowanych gestora sieci.

Wyprowadzenie mocy cieplnej z ITPOK, na odcinku od budynku głównego wykonać jako sieć preizolowaną z zastosowaniem naturalnej samokompensacji o średnicach przyjętych wg obliczeń.

Zasilanie potrzeb własnych ITPOK (co, c.w.u., ciepła technologicznego i wentylacji)

Wykonawca wykona zasilanie węzła wymiennikowego ITPOK z rozdzielni ciepła i pompowni wody sieciowej (rurociągi i armatura wraz z niezbędnym opomiarowaniem).

W czasie przerw remontowych oraz innych nieplanowanych przerw lub awarii ciepło do ogrzewania i przygotowania c.w.u. na potrzeby Instalacji będzie wytwarzane za pomocą kotła rezerwowego zasilanego lekkim olejem opałowym.