Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.15 – Program obsługi serwisowej

Spis treści

1.	Wymagana zawartość Programu Obsługi Serwisowej	3

2.	Wymagania dotyczące obsługi serwisowej ITPOK w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady	3

3.	Części zamienne	4

3.1.	Klasyfikacja Części Zamiennych	4

3.2.	Wymagania dla dostawy Części Zamiennych	4

4.	Wyposażenie warsztatowe ITPOK	6

4.1.	Specjalistyczne urządzenia i narzędzia remontowe	8

5.	Zakres i wymagania techniczne dla eksploatacji w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady	8

5.1.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie Eksploatacji w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady	8

5.2.	Doprecyzowanie zakresu przeglądów i napraw	9

5.3.	Pozostałe wymagania	9

5.4.	Usuwanie awarii	9

5.5.	Modyfikacje i ulepszenia	10

Wymagana zawartość Programu Obsługi Serwisowej

Wykonawca w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszystkich napraw i korekt elementów Instalacji, które wynikają z ich nieprawidłowej pracy (tj. niezgodnej z DTR lub zapisami Umowy). Naprawiony lub skorygowany przez Wykonawcę element Instalacji zostanie przekazany do użytku wraz z przedłożoną wydłużoną gwarancją na jego użytkowanie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od zakończenia Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.

Wykonawca w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady, na własny koszt, który uwzględni w swojej Ofercie, zobowiązany jest do wykonania czynności serwisowych związanych z usuwaniem wad, które ujawnią się w tym okresie.

Czynności serwisowe planowane, przeglądy planowane i inspekcje planowane (na podstawie DTR lub Umowy) realizowane będą na koszt Zamawiającego.

W przypadku gdy dla dotrzymania warunków gwarancji Urządzenia konieczne będzie podpisanie umowy serwisowej z dostawcą tego urządzenia, dostawa takiego Urządzenia będzie wymagać zgody Zamawiającego.

Program obsługi serwisowej na 25-letni okres eksploatacji ITPOK zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Program Obsługi Serwisowej stanowił będzie część dokumentacji powykonawczej.

Program obsługi serwisowej będzie zawierał opis czynności serwisowych i remontowych wszystkich urządzeń Instalacji wraz z wykazem niezbędnych części zamiennych w rozbiciu na kolejne lata eksploatacji, obejmujący co najmniej:

- informacje o długości okresów międzyremontowych,

- czasy odstawień (w tym czas niezbędny na wykonanie obsługi serwisowej),

- specyfikację części zamiennych niezbędnych do serwisowania urządzeń instalacji przy założeniu ich pracy przez 8000 h/rok,

- wykaz części i materiałów szybkozużywających się,

- specyfikację podstawowych prac serwisowych z podaniem liczby roboczogodzin – podana, wielkość będzie uwzględniała niezbędny nakład pracy związany z regeneracją części.

Wymagania dotyczące obsługi serwisowej ITPOK w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego ITPOK narzędzi i urządzeń specjalnych dedykowanych do remontu i diagnostyki urządzeń (w tym turbiny parowej, generatora),

- wykonania w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady napraw, korekt elementów Instalacji, które wynikają z ich nieprawidłowej pracy (tj. niezgodnej z DTR lub zapisami Umowy). Naprawiony lub skorygowany przez Wykonawcę element Instalacji, zostanie przekazany do użytku wraz z przedłożoną wydłużoną gwarancją na jego użytkowanie, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od zakończenia Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady,

- dostawy Części Zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania wyżej opisanych napraw lub korekt,

Przez materiały eksploatacyjne rozumie się wszystkie materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń ITPOK z wyłączeniem:

- Paliwa,

- reagentów instalacji oczyszczania spalin,

- reagentów do stacji uzdatniania wody.

Części zamienne

Klasyfikacja Części Zamiennych

Dla uściślenia wymagań w zakresie dostawy Części Zamiennych przyjmuje się następującą klasyfikację:

- Części szybkozużywające się – wszystkie Części Zamienne, które podczas eksploatacji wymagać będą wymiany na nowe w okresach częstszych niż przeglądy planowe (określone przez Wykonawcę).

- Części zapasowe – Części Zamienne, które używane będą dla planowych remontów elementów, urządzeń i instalacji oraz Części Zamienne wskazane przez producentów urządzeń niezbędne do usuwania awarii.

- Części strategiczne – Części Zamienne dostarczone w celu umożliwienia szybkiej naprawy w przypadku zajścia awarii o niskim stopniu prawdopodobieństwa, lecz potencjalnie wysokich stratach wynikających z wymuszenia co najmniej miesięcznego postoju, spowodowanego koniecznością oczekiwania na wyprodukowanie brakującej części.

Części Zamienne nie obejmują materiałów eksploatacyjnych, za które uznaje się:

- wkłady filtrów oleju, wkłady filtrów powietrza, smary, paski napędowe (klinowe), uszczelki, sznury uszczelniające, szkła wziernikowe, łożyska i inne tego typu materiały eksploatacyjne, których czasokres wymiany jest krótszy niż 12 miesięcy,

- podlegające okresowej wymianie płyny wypełniające Urządzenia i instalacje pomocnicze, w tym oleje smarne i hydrauliczne.

Wykonawca dostarcza kompletną Instalację wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi w ilości niezbędnej do pierwszego wypełnienia dostarczanych urządzeń oraz z zapasem umożliwiającym ich uzupełnianie przez okres 12 miesięcy lub do ich pierwszej wymiany, cokolwiek nastąpi później.

Wymagania dla dostawy Części Zamiennych

Wszystkie dostarczone Części Zamienne będą fabrycznie nowe (dotyczy Części Zamiennych dostarczonych w ramach budowy i eksploatacji Instalacji w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady).

Części Zamienne, narzędzia, materiały eksploatacyjne będą zapewnione na cały okres realizacji Umowy.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego ma obowiązek zapewnienia Części Zamiennych, niezbędnych narzędzi specjalnych oraz materiałów eksploatacyjnych na okres budowy i montażu, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego, aż do momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a także utworzenie pierwszego zapasu Części zamiennych niezbędnego do bezpiecznej i niezakłóconej eksploatacji ITPOK.

- Wykonawca zapewni odpowiednie ilości materiałów eksploatacyjnych do pierwszego wypełnienia dostarczanych urządzeń oraz zapas w całym okresie realizacji Umowy. Dotyczy to takich materiałów jak: chemikalia, smary i oleje, wzorcowe płyny do AKPiA itp.

- Za ilość i rodzaj Części Zamiennych, narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych w okresie realizacji przedmiotu Umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. Muszą one gwarantować ciągłość procesu realizacji przedmiotu Umowy bez zmiany Wynagrodzenia Umownego.

- Szczegółową listę Części Zamiennych Wykonawca opracuje uwzględniając co najmniej zalecany zestaw części zapasowych przez producentów urządzeń w ich DTR, m.in. dla urządzeń takich jak pompy, wentylatory, zdmuchiwacze, armatura, kompensatory, będą to np. mechaniczne uszczelnienia pomp i armatur, łożyska, uszczelki itp. Zakres dostawy obejmuje części zapasowe dla urządzeń AKPiA, obok części dla bieżących napraw, jeżeli oferowane urządzenia będą pochodzić od specjalizowanych, zagranicznych producentów i będą charakteryzowały się czasem dostawy powyżej 48 godzin.

- Wstępną listę Części Zamiennych (w skład której wejdą listy Części szybkozużywających się, Części strategicznych i Części zapasowych) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na etapie sporządzania Dokumentacji wykonawczej, sporządzoną w oparciu o rekomendacje dostawców urządzeń (w DTR).

- Wykonawca na etapie realizacji Instalacji, nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed podpisaniem odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego, przedstawi ostateczną listę Części Zamiennych, w tym Części szybkozużywających się oraz rekomendowanych Części zapasowych z wyszczególnieniem Części strategicznych („Lista Części Zamiennych”).

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie prawidłowości sporządzenia Listy Części Zamiennych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo poddać ją weryfikacji przez niezależnego eksperta wybranego wspólnie przez Strony na koszt Zamawiającego. Ocena eksperta jest wiążąca dla Stron.

- Lista Części Zamiennych będzie zawierała katalogi i dokumentację Części Zamiennych i co najmniej następujące informacje:

- Pozycja i nr katalogowy,

- nazwę producenta: adres, telefon, adres e-mail,

- nazwy i adresy punktów serwisowych,

- oznaczenie urządzenia, do którego są przeznaczone,

- rysunki montażowe,

- liczbę części

- cenę jednostkową,

- gabaryty magazynowe, ciężar, wymagany sposób transportu i inne informacje niezbędne z punktu widzenia gospodarki magazynowej.

- W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu produkcji Części Zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego, nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy przed dniem zaprzestania produkcji, zapewnienia odpowiedniego zapasu części lub zapewnienia dostawy części od innego producenta i zaktualizowania Listy Części Zamiennych. Jeżeli inny producent nie zostanie określony, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania dokumentacji wykonawczej Części Zamiennych.

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia rejestru zużycia Części Zamiennych.

Wyposażenie warsztatowe ITPOK

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje warsztat wraz z jego wyposażeniem.

Warsztat ma posiadać stanowisko spawalnicze z układem wyciągowym powietrza, zabezpieczenie ppoż. oraz podstawowe umeblowanie w postaci należytej liczby stołów monterskich, regałów, szafek i tablic na narzędzia itp.

Na wyposażeniu warsztatu muszą znajdować się m.in. następujące urządzenia i narzędzia w profesjonalnym wykonaniu:

- urządzenia transportu bliskiego (wózek paletowy elektryczny min. 1,5 t – 1 szt.; żurawik warsztatowy przejezdny min. 2 t – 1 szt.),

- wózek warsztatowy na narzędzia – szufladowy – 2 kpl.,

- taczka – 2 szt.,

- skrzynki narzędziowe – 4 kpl.,

- torby narzędziowe – 4 kpl.,

- narzędzia ręczne (klucze płasko-oczkowe, nasadowe z grzechotkami – w pełnym zakresie rozmiarów stosownie do użytych rozmiarów śrub na Instalacji, młotki, przecinaki, szczypce, obcęgi, wkrętaki do pobijania płaskie, krzyżakowe, imbusowe i torx, wkrętaki elektryczne płaskie, krzyżakowe i torx do 1 kV, obcinaczki, szczypce, kombinerki do 1 kV itp.) – 3 kpl. w wykonaniu nieiskrzącym,

- klucze nastawne w ilościach i rodzajach niezbędnych do realizacji planu obsługi serwisowej – 2 kpl.,

- klucze dynamometryczne w pełnym zakresie momentów dokręcenia dla wszystkich zabudowanych urządzeń – 1 kpl.,

- miernik do pomiaru drgań - 1 szt.,

- wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji – 1 szt.,

- multimetr – 3 szt.,

- wskaźnik napięcia – 3 szt.,

- miernik cęgowy – 4 szt.,

- kamera termowizyjna – 1 szt.,

- pirometr – 2 szt.,

- przenośny analizator gazów wybuchowych i trujących (m.in. CO, O2, CH4, O2) – 1 szt.,

- dalmierz laserowy –1 szt.,

- poziomica laserowa – 1 szt.,

- laserowy przyrząd od osiowania wałów – z możliwością zapisu wyników i generowania raportów z wykonanych pomiarów – 1szt.,

- ściągacze do łożysk i sprzęgieł dwu i trójramienne (pełen zakres średnic) – po 2 kpl.,

- spawarka inwertorowa przenośna min. 200A – 1 szt.,

- przyłbice spawalnicze samościemniające – 2 szt.,

- okulary spawalnicze – 2 szt.,

- imadło stołowe – 2 szt.,

- wciągniki łańcuchowe i linowe wraz wózkami jezdnymi dostosowanymi do belek nośnych zabudowanych na Instalacji  – po 2 szt. każdego typu dla różnych wysokości i ciężarów podnoszonego ładunku,

- zawiesia: wężowe o udźwigu 1 t i 2 t – po 2 szt. każdego typu,

- zawiesia pasowe: jednocięgnowe z hakiem bezpiecznym o udźwigu 1 t i 2 t – po 2 szt. każdego typu,

- zawiesia pasowe dwucięgnowe z hakiem bezpiecznym o udźwigu 1 t i 2 t – po 1 szt. każdego typu,

- zawiesia linowe jednocięgnowe z hakiem bezpiecznym o udźwigu 1 t i 2 t – po 2 szt. każdego typu,

- zawiesia linowe dwucięgnowe z hakiem bezpiecznym o udźwigu 1 t i 2 t– po 1 szt. każdego typu,

- zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe z hakiem bezpiecznym o udźwigu 1 t i 2 t – po 2 szt. każdego typu,

- zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe z hakiem bezpiecznym o udźwigu 1 t i 2 t – po 1 szt. każdego typu,

- linki bezpieczeństwa z urządzeniem samohamownym wraz z szelkami bezpieczeństwa – po 4 kpl.,

- młotowiertarka – 2 szt.,

- wiertarka SDS – 2 szt.,

- wkrętarka akumulatorowa – 4 szt.,

- szlifierka kątowa fi125 – 2 szt.,

- szlifierka kątowa fi125 akumulatorowa – 1 szt.,

- szlifierka kątowa fi 250 – 1 szt.,

- szlifierka trzpieniowa prosta – 2 szt.,

- latarki, przenośne lampy oświetleniowe – 4 kpl.,

- gwintowniki, narzynki metryczne – 3 kpl.,

- szlifierka stołowa – 1 szt.,

- wiertarka stołowa – 1 szt.,

- szpadle, łopaty, grabie, miotły, łopaty do śniegu – po 5 szt. każdego typu,

- przyrząd (prasa) do sprawdzania manometrów z manometrem wzorcowym – 1 szt.,

- pompa ręczna i elektryczna przepompowywania oleju – po 1 szt. każdego typu,

- pompa do przeprowadzania prób ciśnieniowych urządzeń ciśnieniowych – 1 szt.,

- elektroniczny kalibrator ciśnienia dla przetworników ze wskazaniem pętli prądowej – 1 szt.,

- nożyce do blachy – 1 szt.,

- łom, kilof, siekiera, młot 10 kg. – po 1 szt. każdego typu,

- zadajniki sygnału 4-20 mA do wykonania testów blokad i zabezpieczeń – 2 szt.,

- komunikator – programator Hart do testowania, zerowania, skalowania i kalibrowania przetworników pomiarowych – 1 szt.,

- zaciskarka do tulejek kablowych – 2 szt.,

- zaciskarka końcówek kablowych – 2 szt.,

- klucze imbusowe, metryczne i calowe w ilościach i rodzajach niezbędnych do realizacji planu obsługi serwisowej – 3 kpl.,

- smarownice ręczne, nożne, pneumatyczne – po 1 szt. każdego typu,

- lutownica, stacja lutownicza – po 1 szt.,

- drukarka do taśm samoprzylepnych – 1 szt.,

- laminarka – 1 szt.,

- uchwyt do bezpieczników BM z rękawem – 4 szt.,

- pistolety pneumatyczne, pistolety do malowania wraz z przewodami – 3 kpl.,

- przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, średnicówki, szczelinomierze, kątomierze, miary, wzorce gwintów) – 2 kpl.,

- elektroniczny kalibrator ciśnienia z możliwością zadawania ciśnienia w pełnym zakresie pomiarowym zabudowanych przetworników na obiekcie z modułem do zadawania i odczytywania wartości prądowych oraz modułem do symulacji sygnałów temperaturowych; kalibrator powinien mieć możliwość zapisu w pamięci wykonanych czynności kalibracyjnych oraz transmisji do komputera PC; kalibrator powinien mieć cztery razy większą dokładność niż dokładność układów pomiarowych zabudowanych na obiekcie ITPOK – 1 szt.,

- wyrzynarka do metalu – 1 szt.,

- elektryczna wycinarka do uszczelek – 1szt.,

- wszystkie niezbędne narzędzia specjalistyczne dedykowane do zabudowanych urządzeń i instalacji na terenie ITPOK (jak w punkcie 4.1 niniejszego Rozdziału),

- pozostałe narzędzia potrzebne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania remontów, przeglądów i konserwacji zabudowanych urządzeń i instalacji na terenie ITPOK.

Wszystkie wymienianie powyżej narzędzia i oprzyrządowanie muszą być przed ich dostarczeniem przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego.

Warsztat ma zapewniać możliwość dokonywania doraźnych napraw sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji ITPOK.

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia remontowe

Wymagania dla dostawy specjalistycznych urządzeń i narzędzi remontowych:

- Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy dla obsługi, regulacji i napraw wszystkich urządzeń i instalacji, dostarczy komplet narzędzi specjalnych i urządzeń specjalistycznych oraz nietypowe urządzenia kontrolno-pomiarowe,

- Za ilość, rodzaj oraz przydatność specjalistycznych urządzeń i narzędzi remontowych odpowiada Wykonawca.

Zakres i wymagania techniczne dla eksploatacji w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady

Obowiązki Wykonawcy w zakresie Eksploatacji w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie Eksploatacji w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady należy w szczególności:

Dokonywanie:

- napraw,

- czynności regulacyjnych i korekt nastaw po dokonanych naprawach i czynnościach serwisowanych prowadzonych w związku z wadami,

- czynności serwisowych w przypadku wystąpienia wad,

- testów po przeprowadzonych naprawach i czynnościach serwisowych,

Program Przeglądów i Remontów zostanie opracowany przy założeniu pracy podstawowej ITPOK opalanego odpadami, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności, co najmniej 8000 h/rok.

Doprecyzowanie zakresu przeglądów i napraw

Do czasu zakończenia Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady wszystkie naprawy, korekty elementów Instalacji, które wynikają z ich nieprawidłowej pracy (tj. niezgodnej z DTR lub zapisami Umowy) będą prowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt, który uwzględni w swojej ofercie. Naprawiony lub skorygowany przez Wykonawcę element Instalacji zostanie przekazany do użytku wraz z przedłożoną wydłużoną gwarancją na jego użytkowanie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od zakończenia Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.

Czynności serwisowe planowane, przeglądy planowane i inspekcje planowane (na podstawie DTR lub Umowy) realizowane będą na koszt Zamawiającego.

W zakresie eksploatacji Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprecyzowanie zakresu remontów oraz ich organizację z uwzględnieniem wymagań dostępności i dyspozycyjności.

Pozostałe wymagania

W celu zapewnienia realizacji obowiązków eksploatacyjnych, Wykonawca zapewni w szczególności:

- dostawy materiałów eksploatacyjnych, w tym sorbent (do czasu przekazania Instalacji do eksploatacji),

- chemikalia potrzebne do uzdatnienia wody i obsługi Stacji Uzdatniania Wody (do czasu przekazania Instalacji do eksploatacji).

Wykonawca zapewni ochronę i bezpieczeństwo wszystkich osób będących pod jego nadzorem oraz znajdujących się na terenie prac za zgodą Wykonawcy. Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu budowy.

Zamawiający będzie odpowiedzialny za usunięcie odpadów, olejów, smarów i zużytych części z Terenu budowy.

W zakresie eksploatacji stosowany będzie Program Zapewnienia i Kontroli Jakości, opracowany przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami norm serii ISO 9001 lub normy równoważnej oraz ISO 14001 lub normy równoważnej.

Usuwanie awarii

Wykonawca, do czasu zakończenia Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady, zobowiązany jest do usuwania awarii Instalacji, a także naprawy uszkodzeń wynikających z propagacji awarii jednego z komponentów na inne komponenty, bez względu na przyczynę awarii.

Wykonawca ustala przyczynę awarii i określa sposób jej usunięcia w możliwie najkrótszym czasie od jej wystąpienia. Usuwanie awarii rozpoczyna się w najkrótszym możliwym czasie, nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wystąpienia awarii i powinna być zakończona w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od wystąpienia tej awarii.

W przypadku awarii, której przewidywana naprawa wynosi więcej niż 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny od jej wystąpienia, Wykonawca w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wystąpienia awarii przekaże Zamawiającemu plan usunięcia awarii, zawierający informacje o:

- przewidywanym czasie usunięcia awarii,

- zakresie koniecznych prac i planowanych do zastosowania środkach i materiałach w celu usunięcia awarii,

- przewidywanych skutkach awarii, w szczególności dotyczących wstrzymania lub ograniczenia pracy Instalacji, dostępności, dyspozycyjności Instalacji lub zmniejszenia jej sprawności lub wydajności.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o środkach, jakie zostały lub zostaną przez niego podjęte w celu usunięcia awarii i harmonogramie usunięcia awarii.

Modyfikacje i ulepszenia

Wykonawca może wprowadzać nowe rozwiązanie techniczne w zakresie elementów, części dla Instalacji, których zastosowanie wydłuży żywotność części lub wydłuży okresy pracy pomiędzy remontami.

Wykonawca będzie monitorował przepisy prawa i proponował nowe rozwiązania techniczne dla Instalacji umożliwiające jej eksploatację.

Wdrożenie nowego rozwiązania wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.