Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.16 – Paliwa i media

Spis treści:

1.	Paliwa	3

1.1.	Paliwo podstawowe	3

1.2.	Paliwo pomocnicze	4

2.	Media	5

2.1.	Woda surowa – woda z miejskiej sieci wodociągowej	5

2.2.	Woda obiegowa	5

Paliwa

Paliwo podstawowe

ITPOK ma być przeznaczony do spalania paliwa wytwarzanego z odpadów komunalnych oraz innych odpadów nie niebezpiecznych – czyli odpadów o kodach:

- 19 05 99 	– 	inne niewymienione odpady, z grupy 19 05 (odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostownia i stabilizacja tlenowa)),

- 19 12 04 	– 	tworzywa sztuczne i guma,

- 19 12 10 	– 	odpady palne (paliwo alternatywne, RDF),

- 19 12 12 	– 	inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (pre-RDF);

których mieszanina zwana jest dalej Paliwem podstawowym lub Paliwem z odpadów.

Będzie to frakcja wysokoenergetyczna pozostała po sortowaniu odpadów komunalnych oraz frakcja wysokoenergetyczna pozostała po kompostowaniu frakcji odpadów komunalnych w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania Odpadów komunalnych.

Należy przyjąć następujący udział poszczególnych frakcji w strumieniu masowym odpadów:

19 12 12 	– 	ok. 55%

19 05 99 	– 	ok. 40%

19 12 04	–	ok. 2,5%

19 12 10	–	ok. 2,5%

Powyższe udziały procentowe są danymi orientacyjnymi, od których mogą występować odchylenia, związane m.in. z sezonowością wytwarzania odpadów.

Ilość łączna odpadów do termicznego przekształcania wynosi 30 tys. Mg/rok.

W tabelach poniżej przedstawiono parametry fizyczne i chemiczne Paliwa podstawowego.

Wykres spalania wymagany dla Instalacji przedstawiony jest w Rozdziale 2.3 PFU w ppkt. 2.3.1.

Charakterystyka energetyczna:

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość referencyjna | Wartość minimalna | Wartość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość opałowa Hu | MJ/kg | 12 | 9 | 15 |

Skład suchej masy odpadów:

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość referencyjna | Wartość minimalna | Wartość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Popiół A | % s.m. | 18,74 | 9,33 | 36,45 |
| 2 | Węgiel TC |  | 43,17 | 41,90 | 44,44 |
| 3 | Wodór TH |  | 6,04 | 5,80 | 6,27 |
| 4 | Tlen O2 |  | 37,64 | 33,16 | 42,13 |
| 5 | Azot N |  | 1,63 | 0,94 | 1,89 |
| 6 | Siarka TS |  | 0,35 | 0,24 | 0,41 |
| 7 | Chlor Cl |  | 0,47 | 0,30 | 0,83 |
| 8 | Fluor F |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 |

Skład całkowitej masy odpadów:

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość referencyjna | Wartość minimalna | Wartość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woda W | % c.m. | 35,71 | 29,90 | 42,07 |
| 2 | Popiół A |  | 11,31 | 5,54 | 20,81 |
| 3 | Węgiel TC |  | 27,27 | 26,10 | 28,45 |
| 4 | Wodór TH |  | 3,83 | 3,58 | 4,08 |
| 5 | Tlen O2 |  | 23,50 | 22,10 | 24,90 |
| 6 | Azot N |  | 0,92 | 0,53 | 1,24 |
| 7 | Siarka TS |  | 0,22 | 0,14 | 0,28 |
| 8 | Chlor Cl |  | 0,28 | 0,20 | 0,60 |
| 9 | Fluor F |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Zawartość pierwiastków śladowych – metali ciężkich w odpadach:

| Lp. | Pierwiastek | Jednostka | Wartość referencyjna | Wartość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antymon Sb | mg/kg s.m. | 8,67 | 8,93 |
| 2 | Arsen As |  | <5,00 | <5,00 |
| 3 | Ołów Pb |  | 20,63 | 23,97 |
| 4 | Kadm Cd |  | 0,30 | 0,45 |
| 5 | Chrom Cr |  | 85,73 | 124,35 |
| 6 | Miedź Cu |  | 99,81 | 150,82 |
| 7 | Nikiel Ni |  | 40,67 | 58,67 |
| 8 | Rtęć Hg |  | 0,20 | 0,33 |
| 9 | Tal Th |  | <5,00 | <5,00 |
| 10 | Cynk Zn |  | 217,91 | 272,77 |
| 11 | Selen Se |  | <5,00 | <5,00 |

Zawartość złomu metali w odpadach:

| Lp. | Metal | Jednostka | Wartość referencyjna | Wartość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żelazo Fe | % c.m. | 0,26 | 0,63 |
| 2 | Aluminium Al |  | 0,15 | 0,48 |

Ze względu na charakter Paliwa podstawowego (jakim są odpady), jego parametry są zmienne i mogą odbiegać od ww. wartości referencyjnych. Odpady dostarczane do ITPOK, po wymieszaniu w bunkrze, nie będą zawierały składników w udziałach przekraczających wartości graniczne podanych w powyższych tabelach. Parametry odpadów mogą ulegać wahaniom w krótkich okresach, przy czym zostaną one dotrzymane dla całkowitej masy odpadów dostarczonych w okresie tygodnia kalendarzowego.

Paliwo pomocnicze

Dla rozruchu kotła odzysknicowego i dla podtrzymania pracy paleniska w przypadku obniżenia się wartości opałowej Paliwa podstawowego objawiającej się obniżeniem temperatury w komorze paleniskowej poniżej wartości granicznej przewidziano używanie oleju opałowego lekkiego L1 wg PN-C-96024:2020 lub równoważnej.

Paliwo pomocnicze będzie także wykorzystywane do zasilania kotła rezerwowego w Kotłowni pomocniczej.

Media

Woda surowa – woda z miejskiej sieci wodociągowej

Jakość wody surowej przedstawiona jest w Załączniku nr 1 dokumentu „Komunikat o jakości wody w systemie wodociągowym miejskich wodociągów i kanalizacji w Koszalinie za pierwsze półrocze 2023”, który stanowi Załącznik nr 1.6 do PFU. Wykonawca ma wziąć pod uwagę pomiary z następujących punktów koszalińskiej sieci wodociągowej: ul. BoWiD 15 (komora), ul. Filtrowa 1.

Wykonawca, korzystając z wody surowej na potrzeby Instalacji, przygotuje wodę na wszelkie potrzeby Instalacji.

Woda obiegowa

Parametry fizykochemiczne wody uzupełniania miejskiej sieci ciepłowniczej, parametry wody zasilania sieci ciepłowniczej i parametry wody powrotu z sieci ciepłowniczej, jakim powinna odpowiadać ITPOK jako źródło ciepła oraz Tabela regulacyjna m.s.c. są określone w Warunkach Technicznych nr 1/2024 przyłączenia źródła ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, z dnia 13 marca 2024 r, stanowiących Załącznik 1.10 do PFU.

W przypadku potrzeby posiadania dodatkowych parametrów wody obiegowej, Wykonawca wystąpi o to do Zamawiającego na etapie wykonywania Projektu podstawowego.